## Geactualiseerd (LI&PI)
Type | Vraag | Vraag | Antwoord | Rijkwijdte 1 | Rijkwijdte 2 | Rijkwijdte 3 | Rijkwijdte 4 | Referentie 1 | Referentie 2 | Referentie 3 | Referentie 4 | Referentie 5 | Trefwoord 1 | Trefwoord 2 | Trefwoord 3 | Trefwoord 4 | Trefwoord 5
Proceswaterinstallatie | 1 | Als in mijn koeltoren Legionella is aangetroffen, in hoeveelheden groter dan de wettelijk toegestane hoeveelheid, moet ik dan direct mijn koeltoren uit zetten? | Nee. Afhankelijk van de legionellaconcentratie in uw koeltoren dient u een bepaalde actie te ondernemen, zoals beschreven in uw goedgekeurde beheersplan. In de ISSO 55.3 en de AI-32 zijn voorbeeldtabellen opgenomen met de te nemen acties in algemeen zin kan worden gesteld dat u bij een verhoogde legionellaconcentratie in ieder geval wel actie moet ondernemen, bijvoorbeeld door een extra desinfectie. Bij concentraties groter dan 100.000 kve/l moet u wel de koeltoren uitzetten, het systeem draineren, reinigen en desinfecteren. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | AI-32 | ISSO 55.3 |  |  |  | Koeltoren
Proceswaterinstallatie | 2 | Ben ik vrij in de keuze van waterbehandeling? | Ja u mag zelf bepalen welk type waterbehandeling u toepast. Het is wel aan te bevelen de waterbehandeling af te stemmen op uw specifieke omstandigheden en installatie en voor een deskundige waterbehandelaar te kiezen. Kijk tevens goed hoe u het contract afsluit met de waterbehandelaar en waarvoor zij verantwoordelijk is. | Theorie | [8 empty] | Waterbehandeling
Proceswaterinstallatie | 3 | Betrouwbaarheid analysemethode/wat doe ik met de uitslag van een bemonstering? | Voor de reguliere controles is er één erkende analysemethode, de NEN-EN-ISO 11731. Deze methode is echter bedoeld voor leidingwatersystemen en derhalve niet toegespitst op proceswater (meer vervuild -> meer kans op overgroei andere bacteriën -> Legionella niet goed detecteerbaar). | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN-EN-ISO 11731:2017 |  |  |  |  | Analysemethode | Bemonstering
Proceswaterinstallatie | 4 | De warmtapwater installatie van een sporthal is uitgevoerd met een 1 ringscirculatieleiding > 60 ℃. In de circulatieleiding zijn warmwater KHS Venturi stromingsdelers gemonteerd waardoor je een soort ‘venturi deelringen’ maakt. Deze lengte van een aantal van deze deelringen is dusdanig dat ze op temperatuur moeten blijven i.v.m. de wachttijd naar de mengwatertoestellen welke de mengwateruittapleidingen naar de douches voeden. Vraag 1: Moeten de ‘venturi deelringen’ die gecreëerd worden door de stromingsdelers voorzien zijn van een thermometer en een regelafsluiter? Vraag 2: Is dit noodzakelijk voor alle ‘venturi deelringen’ of uitsluitend voor de langere deelringen? | Antwoord 1: Ja. U dient de deelringen m.b.t. legionellapreventie te behandelen zoals andere deelringen, dus thermometers om retourtemperatuur te kunnen controleren. Let op het extra drukverlies wat wordt gegenereerd door het gebruik van extra inregelafsluiters Antwoord 2: Ja, zolang het niet een uittapleiding met een maximale waterinhoud van 1 liter betreft dan geldt dit voor alle deelringen. | Theorie | [8 empty] | Sporthal | Circulatieleiding | Venturi deelringen
Proceswaterinstallatie | 5 | Geeft een sproeibevochtiger in een luchtbehandelingsinstallatie gevaar voor Legionellabesmetting? | Jazeker. Om risico te voorkomen dient u maatregelen te nemen conform ISSO-55.3. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.3 |  |  |  |  | Sproeibevochtiger | Luchtbehandelingsinstallatie
Proceswaterinstallatie | 6 | Hoe kan ik Legionella voorkomen in een autowasstraat? | Er zijn een aantal tips, allereerst laat een risicoanalyse en beheersplan opstellen door een deskundige partij met verstand van zaken. Daarnaast zorg dat de temperaturen in uw installatie zoveel mogelijk beneden de 25 °C blijven. Voorkom stilstand gedurende meerdere dagen, zorg voor waterbehandeling bij hergebruik van water, laat de installatie regelmatig onderhouden en periodiek beoordelen op de aanwezigheid van Legionella en de actualiteit van uw beheersplan. | Theorie | [8 empty] | Autowasstraat | RA | BP
Proceswaterinstallatie | 7 | Hoe kun je een natte koeltoren herkennen? | Aan zijn vierkante, rechthoekige of ronde basisvorm en vaak de vorming van een condenspluim indien de installatie in bedrijf is. Tevens is kenmerkend het geluid van vallend water en aansluitingen van de toren op leidingwerk alsmede jaloezieën of roosters aan de zijkanten voor de luchtinlaat. Meestal staan koeltorens opgesteld naast of op een gebouw. | Praktijk | [8 empty] | Natte koeltoren | Herkenning
Proceswaterinstallatie | 8 | Hoe lang moet ik de resultaten van de analyses en het onderhoud van de koeltoren in het logboek bewaren? | U dient alle relevante informatie van de koeltoren en het bijbehorende systeem en apparaten in de installatie gedurende een wettelijke termijn van minimaal drie jaar te bewaren. Bij een eventuele besmettingbevat dit logboek veel waardevolle informatie voor het adviesbureau, laboratorium of de adviseur die u eventueel helpt bij het opsporen van de oorzaak van de besmetting en maatregelen om herhaling te voorkomen. Ook de ambtenaar van de arbeidsinspectie de milieuambtenaar en de GGD zullen vaak als eerste vragen naar het logboek. | Theorie | [8 empty] | Koeltoren | Resultaat | Analyse | Onderhoud | Logboek
Proceswaterinstallatie | 9 | Hoe snel kan Legionella ontwikkelen? | Onder de juiste omstandigheden kan Legionella zich in theorie in een dag tot gevaarlijke concentraties ontwikkelen. Dit zijn echter meestal laboratoriumomstandigheden. Tegelijkertijd dient u de ontwikkeling tot gevaarlijke concentraties te voorkomen. Vanuit deze achtergrond dient u stilstand te voorkomen, periodiek te desinfecteren en altijd bij stilstand gedurende meer dan 5 dagen | Theorie | [8 empty] | Legionellaontwikkeling
Proceswaterinstallatie | 10 | Hoe uit de ziekte veroorzaakt door Legionella zich? | Legionella uit zich op twee manieren; De ene vorm is een milde griep vorm genaamd Pontiac fever en gaat meestal na korte tijd over. De andere veel gevaarlijker vorm is Legionellose. Dit is een longontsteking-achtige aandoening waar men zeer ziek van kan worden. In ca 6-12% van de gevallen overlijden de patiënten. Legionellose en Pontiac Fever zijn goed te behandelen met antibiotica mits ze tijdig worden herkend. | Theorie | [8 empty] | Ziekte | Legionellose | Pontiac fever
Proceswaterinstallatie | 11 | Hoe vaak moet ik controleren op Legionella in mijn koeltoren? | Formeel geven de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer geen monsternamefrequentie aan die zegt hoe vaak u moet bemonsteren. De inspecteur betreffende de Wet milieubeheer kan echter wel van u eisen dat u deze periodiek uitvoert door maatwerkvoorschriften op te leggen. In AI-32 die een uitwerking is van de Arbeidsomstandighedenwet onder auspiciën van de overheid worden richtlijnen gegeven voor de minimaal aanbevolen monsterfrequentie. U kunt deze frequenties ook terugvinden in de verplichte risico-inventarisatie van uw koeltoren. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | Arbeidsomstandighedenwet | Wet milieubeheer | AI-32 |  |  | Monsterfrequentie
Proceswaterinstallatie | 12 | Ik heb al een risico-inventarisatie gemaakt vanwege de Arbeidsomstandighedenwet, moet ik een nieuwe maken voor de Wet milieubeheer? | Nee indien u een goedgekeurde op de koeltoren gerichte risicoanalyse heeft die is getoetst door een gecertificeerde Arbodienst en waarvan het beheersplan is geïmplementeerd, hoeft u de Risicoanalyse niet opnieuw te laten uitvoeren. Laat uw Beheersplan periodiek (1 maal per 3 jaar) controleren of deze nog actueel is en of er geen veranderingen zijn in de omgeving van de koeltoren, of de installatie gewijzigd is waardoor herziening nodig is. Het verdient de voorkeur om een beoordeling (audit) uit te laten voeren door een deskundige. De Wet milieubeheer/ bevoegd gezag kan een beheersplan afkeuren op incompleetheid. In dat geval dient u het beheersplan aan te passen of opnieuw op te stellen. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet | Wet milieubeheer |  |  |  | RI&E | BP
Proceswaterinstallatie | 13 | Ik heb een risicoanalyse en beheersplan laten opstellen. Voldoe ik daarmee aan de wet? | Nee u moet de risicoanalyse en het beheersplan laten toetsen door een gecertificeerde Arbodienst en u moet het beheersplan ook daadwerkelijk implementeren. Het is dus geen administratieve verplichting. | Theorie | [8 empty] | RA | BP
Proceswaterinstallatie | 14 | In mijn wasstraat gebruik ik grondwater, is er dan ook een Legionellarisico? | Ja, ook bij het gebruik van grondwater kan er besmetting optreden van het systeem. Goede waterbehandeling, een beheersplan en een regelmatige controle is dus noodzakelijk. | Theorie | [8 empty] | Wasstraat | Grondwater
Proceswaterinstallatie | 15 | In onze koeltoren bevindt zich aan de binnenzijde van de bak een slijmerige laag. Wat is dat? | Een slijmerige laag aan de binnenzijde van de bak duidt op biofilm. Biofilm is een verzameling van organisch en anorganisch materiaal waarin micro-organismen zich vermenigvuldigen. Zij creëren ook de biofilm. Biofilm komt voor in koelwatersystemen. De aanwezigheid in kleine hoeveelheden, is op zich geen probleem. Wanneer het water niet goed wordt behandeld kan echter ongebreidelde groei van biofilm optreden waardoor Legionella zich gemakkelijk en tot gevaarlijke concentraties kan ontwikkelen. Regelmatige controle op de mate van vervuiling in de koeltoren wordt aanbevolen. Periodieke reiniging van de koeltoren is vereist voor de periodiciteit zie de ISSO 55.3 en het beheersplan van uw koeltoren. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.3 |  |  |  |  | Koeltoren | Biofilm
Proceswaterinstallatie | 16 | Is er een veilige afstand tussen een koeltoren en een luchtinlaat voor ventilatie van een nabij gebouw? | Er bestaat geen wettelijk voorgeschreven minimumafstand, dit hangt sterk af van de lokale situatie af. Om te beginnen dient te worden vermeden dat de luchtinlaat niet in de afgaande wind van de koeltoren zit. Gemiddelde windrichting in Nederland is Zuidwest. Echter op het dak van een gebouw kunnen draaiwinden staan door obstakels. Indien mogelijk een afstand van ten minste 15-20 meter. Hoe groter de afstand hoe beter (In ISSO 55.3 wordt een afstand van 600 m als grens genoemd, waarboven de risico's minder zijn.). Tevens is de conditie van de druppelvanger in de koeltoren van groot belang. | Praktijk |  |  |  | ISSO 55.3 |  |  |  |  | Minimumafstand | Koeltoren | Luchtinlaat voor ventilatie
Proceswaterinstallatie | 17 | Is er wet- en- regelgeving van toepassing op luchtbevochtingssystemen? Zo ja, welke? | Ja, op luchtbevochtigingssystemen gevoed met water is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. De grens voor Legionella in luchtbevochtigingssystemen is 100 kve/l daarboven moet u desinfecteren. Zie AI-32 tabel 5.2. In ISSO 55.3 wordt uitgebreid ingegaan op luchtbevochtigingssystemen. Voor deze systemen dient u overigens net als voor koeltorens een risicoanalyse en beheersplan op te stellen en te implementeren. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | AI-32, Tabel 5.2 | ISSO 55.3 |  |  |  | Wet- en regelgeving | Luchtbevochtingssysteem
Proceswaterinstallatie | 18 | Is met de komst van de Wet milieubeheer de Arbeidsomstandighedenwet nog van toepassing op koeltorens? | Beide wetten zijn van toepassing op koeltorens. De nadruk van de Arbeidsomstandighedenwet ligt op bescherming van de werknemers en eventuele derden bij het bedrijf op bezoek zijn. De nadruk van de Wet milieubeheer ligt op de bescherming van mensen in de omgeving van de koeltoren, die geen relatie hebben met het bedrijf. | Theorie | Wetgeving |  |  | Wet milieubeheer | Arbeidsomstandighedenwet |  |  |  | Koeltoren
Proceswaterinstallatie | 19 | Kan ik besmetting door de Legionellabacterie voorkomen door het halen van de jaarlijkse griepprik? | Nee, Legionella is een bacterie. Griep is een Virus. De griepprik heeft geen invloed op Legionella. | Theorie | [8 empty] | Griepprik | Besmetting
Proceswaterinstallatie | 20 | Kan ik Legionella bij elk willekeurig laboratorium laten analyseren? | Nee, laboratoria waar u Legionella laat analyseren uit uw koeltoren moeten dit doen volgens de normen NEN-EN-ISO 11731:2017. Het laboratorium moet daarvoor tevens geaccrediteerd zijn. Volgens de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater dient het nemen en analyseren van monsters te gebeuren door laboratoria die een kwaliteitsborgingsysteem hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 nl. of een gelijkwaardige norm en die daarvoor in overeenstemming met deze norm geaccrediteerd zijn. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater | NEN-EN-ISO 11731:2017 | NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 |  |  | Laboratorium | Analyse
Proceswaterinstallatie | 21 | Kan ik mijn eigen beheer bepalen voor de koeltoren of ben ik afhankelijk van de risico-analist? | Het is altijd verstandig om bij het opstellen van het beheerplan duidelijk te maken aan de analist/adviseur hoe uw huidig beheer plaats vindt. Optimale afstemming kan veel inspanning besparen. U moet wel altijd voldoen aan de wettelijke vereiste minimale beheervoorschriften of eventuele maatwerkvoorschriften opgelegd door de gemeente of de Wet milieubeheer bevoegd gezag. | Theorie | [8 empty] | Eigen beheer | Koeltoren
Proceswaterinstallatie | 22 | Kan ik mijn koeltoren ook vervangen door een ander apparaat waardoor de kans op Legionella geëlimineerd wordt? | Een koeltoren kan in principe worden vervangen door een droge koeler. Het nadeel van droge koelers is het veel grotere ruimtebeslag, lagere rendement en het hogere energieverbruik. | Theorie | [8 empty] | Koeltoren | Vervanging
Proceswaterinstallatie | 23 | Kan Legionella zich verspreiden via een fontein? | Ja, een fontein is een aerosol vormend punt. Het is dus verstandig om een fontein periodiek te analyseren op aanwezigheid van Legionella een vorm van waterbehandeling en desinfectie toe te passen en de installatie in ieder geval periodiek te onderhouden en te reinigen. | Theorie | [8 empty] | Fontein
Proceswaterinstallatie | 24 | Mag ik chemische waterbehandeling gebruiken in een luchtbevochtiger? | U mag tijdens bedrijf geen chemicaliën gebruiken die schadelijk zijn en of waarneembaar zoals chloor of ozon of waterstofperoxide. U kunt wel een vorm van waterbehandeling toepassen, zoals omgekeerde osmose of ultrafiltratie en/of UV. Het wettelijk kader hiervoor wordt gegeven in artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet dat ingaat op de veiligheid en gezondheid van werknemers. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet, Artikel 3 |  |  |  |  | Chemische waterbehandeling | Luchtbevochtiger
Proceswaterinstallatie | 25 | Mag ik spuiwater op het hemelwaterriool lozen? | Nee, meestal niet. Spuiwater mag alleen op het hemelwaterriool worden geloosd indien gebruik wordt gemaakt van een behandelmethode op het koelwater waarbij geen chemicaliën worden toegevoerd. In alle andere gevallen moet u op het vuilwaterriool lozen. | Theorie | [8 empty] | Spuiwater | Hemelwaterriool
Proceswaterinstallatie | 26 | Mag ik spuiwater zomaar lozen? | Om Legionellagroei en overige bacteriegroei te voorkomen worden er vaak biociden aan het water toegevoegd. Door de verdamping dikt het water in. Er vindt dan ook regelmatig een spui van ingedikt water plaats en er wordt vers water aangevuld. De spui bevat biociden en andere verontreinigingen. Het activiteitenbesluit milieubeheer geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te stellen met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van dit water. | Theorie |  |  |  | Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |  |  | Spuiwater
Proceswaterinstallatie | 27 | Mag ik water hergebruiken in een autowasstraat? | Ja, u mag water hergebruiken in een wasstraat. Hergebruik heeft wel consequenties voor de installatie en de maatregelen die u moet nemen om Legionellaveilig te werken. | Theorie | [8 empty] | Hergebruik | Autowasstraat
Proceswaterinstallatie | 28 | Mag ik zelf een Risicoanalyse opstellen? | In theorie kunt u zelf een risicoanalyse maken en een beheersplan opstellen. Dit is echter niet aan te bevelen. Gezien de complexiteit van het onderwerp en de kennis die daarvoor nodig is, wordt het ten zeerste aanbevolen om dit te laten uitvoeren door een deskundige. Wel is het verstandig om daar invloed op uit te oefenen zodat het beheerplan bijvoorbeeld aansluit op uw eigen onderhoud en beheersystemen. | Theorie | [8 empty] | RA | BP
Proceswaterinstallatie | 29 | Met welke wetten heb ik te maken in een autowasstraat op het gebied van Legionella? | Bij gebruik van drinkwater heeft u voor de aansluitingen en beveiligingen te maken met de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Hoe u de installatie moet aansluiten staat uitgewerkt in de NEN1006 en de ISSO 55.1. Voor de installatie heeft u te maken met de Arbeidsomstandighedenwet beleidsregel 4.85 dit artikel stelt dat u een risicoanalyse en beheersplan moet opstellen en maatregelen moet nemen ter voorkoming van besmetting met legionella van uw klanten en werknemers. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Arbeidsomstandighedenwet | Drinkwaterwet | Drinkwaterbesluit | NEN 1006 | ISSO 55.1 | Autowasstraat
Proceswaterinstallatie | 30 | Moet ik als eigenaar van een gebouw met een koeltoreninstallatie een risico-inventarisatie (laten) opstellen? | Ja, het opstellen van een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en beheersplan voor een koeltoren is verplicht onder zowel de Arbeidsomstandighedenwet als de Wet milieubeheer. Het beheersplan moet inzake beide wetten voldoen aan een aantal voorschriften qua opzet en inhoud. Het opstellen van een goed beheerplan is specialistenwerk dat u meestal niet zelf kunt. U kunt het best opdracht verlenen aan een gespecialiseerd bedrijf of adviseur met ervaring op het gebied van koeltorensystemen. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet | Wet milieubeheer |  |  |  | RI&E | Koeltoreninstallatie
Proceswaterinstallatie | 31 | Moet ik als werkgever de risicoanalyse en beheersplan ondertekenen? | Ondertekenen is niet verplicht maar wel aan te raden. U tekent daarmee voor goedkeuring en werkingssfeer van het beheersplan. Vanuit het oogpunt maatschappelijke zorgplicht dekt u zich daarmee in. Dat laat onverlet dat u ook het beheersplan moet uitvoeren. | Theorie | [8 empty] | RA | BP | Ondertekening
Proceswaterinstallatie | 32 | Moet ik de ingebruikname/aanschaf van een natte koeltoren melden? | Nieuwe natte koeltorens moeten gemeld worden op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. | Theorie | Wetgeving |  |  | Activiteitenbesluit milieubeheer |  |  |  |  | Ingebruikname/aanschaf
Proceswaterinstallatie | 33 | Moet ik een masker dragen nabij een koeltoren? | Als u gerede twijfel heeft of weet dat een koeltoren besmet is met Legionella, is het aan te bevelen om tenminste een goedgekeurd P3 masker te gebruiken. | Theorie | [8 empty] | Koeltoren | Masker | P3
Proceswaterinstallatie | 34 | Moet ik een risico-inventarisatie laten beoordelen? | Ja. Onder artikel 2.5b van het Arbeidsomstandighedenbesluit bent u verplicht om een risicoanalyse met beheerplan te laten toetsen door een gecertificeerde Arbodienst. | Theorie |  |  |  | Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.5b |  |  |  |  | RI&E
Proceswaterinstallatie | 35 | Moet ik een tijdelijke, mobiele koeltoren ook melden? | Ja, ook een tijdelijke, mobiele koeltoren moet gemeld worden op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. | Theorie | Wetgeving |  |  | Activiteitenbesluit milieubeheer, Hoofdstuk 3 |  |  |  |  | Mobiele koeltoren | Tijdelijk
Proceswaterinstallatie | 36 | Moet ik een vergunning hebben voor een koeltoren? | Nee, voor een koeltoren hoeft u geen vergunning te hebben. Wel moet u toestemming vragen aan de Wet milieubeheer bevoegd gezag voor het lozen van spuiwater. Een koeltoren kan onderdeel uitmaken van een zogenaamd type C bedrijf, oftewel een Wabo-vergunningsplichtig bedrijf. Dit is afhankelijk van de overige activiteiten die er in het bedrijf plaatsvinden. Echter, het in werking hebben van een natte koeltoren valt volledig onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er hoeven dan ook geen voorschriften met betrekking tot de natte koeltoren in de vergunning te worden opgenomen. Indien er bij een bedrijf een natte koeltoren wordt geplaatst moet dit wel sowieso worden gemeld in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. | Theorie | Wetgeving |  |  | Wet milieubeheer | Activiteitenbesluit milieubeheer, Hoofdstuk 3 |  |  |  | Vergunning | Koeltoren
Proceswaterinstallatie | 37 | Moet ik in geval van een hoge Legionella concentratie mijn koeltoren direct afschakelen? | Zie uw beheersplan voor de te nemen actie. De actie is afhankelijk van de hoogte van de besmetting en het proces dat gekoeld moet worden. Wanneer uitschakelen toch noodzakelijk is controleer dan het handboek van de installatie voor de afschakelprocedure, teneinde mogelijke schade aan de koelmachine of verdamper te voorkomen. | Theorie | [8 empty] | Koeltoren | Hoge concentratie
Proceswaterinstallatie | 38 | Moet ik instructies, m.b.t. Legionella, geven aan personeel die aan de koeltoren activiteiten verrichten? | Ja, in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet bent u dit verplicht. Dit kan in de vorm van een toolbox of een specifieke op de activiteit gerichte instructie zijn. Dit geldt niet alleen voor uw eigen medewerkers/collega's maar ook voor inleners en onderaannemers. | Theorie |  |  |  | Arbeidsomstandighedenwet |  |  |  |  | Instructies | Koeltoren activiteiten
Proceswaterinstallatie | 39 | Moet ik tekeningen laten maken van de koeltoreninstallatie? | De aanwezigheid van juiste en actuele tekeningen van de koeltoreninstallatie waaruit de werking kan worden afgeleid is verplicht. Datzelfde geld voor een beschrijving van de juiste en veilige werking van het systeem | Theorie | [8 empty] | Koeltoreninstallatie | Tekeningen
Proceswaterinstallatie | 40 | Moet ik voor een autowasstraat en risicoanalyse en beheersplan maken? | Ja, net als voor een koeltoren, een fontein, een luchtbevochtigingsinstallatie met water, moet u ook voor een wasstraat een risicoanalyse en beheersplan maken. Dit is vastgelegd in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Nadere informatie kunt u vinden in artikel 4.85, 4.87 a en 4.87 b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De arbeidsinspectie kan en zal hiernaar vragen. Niet opstellen is een overtreding van de wet. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet | Arbeidsomstandighedenbesluit |  |  |  | Autowasstraat | RA | BP
Proceswaterinstallatie | 41 | Moet ik voor een luchtbehandelingsinstallatie met bevochtiging een risicoanalyse en beheersplan maken? | Ja, net als voor een koeltoren een fontein een wasstraat moet u een risicoanalyse en beheersplan maken voor een luchtbehandelingskast met bevochtiging. Dit is vastgelegd in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Nadere informatie kunt u vinden in artikel 4.85, 4.87 a en 4.87 b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De arbeidsinspectie kan en zal hiernaar vragen. Niet opstellen is een overtreding van de wet. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet | Arbeidsomstandighedenbesluit |  |  |  | Luchtbeandelingsinstallatie met bevochtiging | RA | BP
Proceswaterinstallatie | 42 | Moet ik voor een sierfontein een risicoanalyse en beheersplan maken? | Ja, net als voor een koeltoren een luchtbehandelingskast, een wasstraat moet u ook voor een fontein een risicoanalyse en beheersplan maken. Dit is vastgelegd in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Nadere informatie kunt u vinden in artikel 4.85, 4.87 a en 4.87 b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De arbeidsinspectie kan en zal hiernaar vragen. Niet opstellen is een overtreding van de wet. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet | Arbeidsomstandighedenbesluit |  |  |  | Sierfontein | RA | BP
Proceswaterinstallatie | 43 | Moet ik water van mijn sierfontein behandelen? | Vanuit uw maatschappelijke zorgplicht bent u verplicht om maatregelen te nemen ter voorkoming van de ontwikkeling van Legionella. Dit is opgenomen in TVVL-rapport KT-08. | Theorie | Onderzoek |  |  | TVVL KT-08 |  |  |  |  | Sierfontein
Proceswaterinstallatie | 44 | Naast ons bedrijf is een zorgtehuis gebouwd. Heeft dat consequenties voor mijn koeltoreninstallatie? | De nieuwbouw van een zorgtehuis of een andere zorginstelling maar bijvoorbeeld ook van een winkelcentrum wordt gezien als een relevante verandering van de omgeving. In dit geval moet u de risicoanalyse en het beheersplan laten actualiseren en eventueel aanpassen voor de nieuwe situatie en het uit te voeren beheer. Afhankelijk van de nabijheid kan de risicocategorie veranderen van 2 naar 1 waardoor u intensiever moet beheren en bemonsteren. | Theorie | [8 empty] | Zorgtehuis | Koeltoreninstallatie | RA | BP
Proceswaterinstallatie | 45 | Op de water analyse zie ik vaak ATP staan. Wat is dat? | ATP staat voor Adenosinetrifosfaat (Adenosine triphosphate). ATP is de energietransporteur in alle levende organismen. De hoeveelheid ATP is daarmee een snelle kwantitatieve test voor de aanwezigheid van micro-organismen. ATP vertelt niet welke micro-organismen aanwezig zijn. | Theorie | [8 empty] | ATP
Proceswaterinstallatie | 46 | Vallen de luchtbevochtigers die links en rechts in kantoortjes en thuis staan hier ook onder? | Indien u hiermee luchtbevochtigingsapparaten bedoelt die met een stekker aangesloten zijn, die regelmatig met water moeten worden bijgevuld en slechts een kleine ruimte kunnen bevochtigen, dan is het antwoord nee. Wel dient u de gebruiksaanwijzing van de leverancier te volgen; ook in deze apparaten kan bij onvoldoende onderhoud de Legionellabacterie zich doen ontwikkelen en verspreiden. | Theorie | [8 empty] | Luchtbevochtiger
Proceswaterinstallatie | 47 | Vallen natte koeltorens ook onder de Arbeidsomstandighedenwet? | Alle apparaten (dus ook koeltorens) waar werknemers (eigen en derden) direct of indirect mee moeten werken vallen qua veiligheid en bescherming van de gezondheid onder de regels van de Arbeidsomstandighedenwet. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet |  |  |  |  | Natte koeltoren
Proceswaterinstallatie | 48 | Voor de drinkwaterinstallatie moet ik monsters laten nemen door een geaccrediteerd laboratorium of bedrijf. Geld dat ook voor de koeltoren? | Ja. Volgens de wet mag iedereen monster nemen uit de koeltoren. Het wordt echter ten zeerste aanbevolen om monstername te laten uitvoeren door een deskundige van of namens een geaccrediteerd bedrijf of laboratorium. De methode van monstername de kennis waarmee dat gebeurt en de juiste wijze van monsters bewaren en transporteren bepaald in hoge mate de betrouwbaarheid van de monsteruitslag en de representatieve weergave van de situatie in uw koeltoren. Aanwijzingen voor monstername in het algemeen worden gegeven in de ISSO 55.3 hoofdstuk 3.5.3. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.3, Hoofdstuk 3.5.3 |  |  |  |  | Koeltoren | Monstername
Proceswaterinstallatie | 49 | Waar kan ik informatie vinden over beheer van koeltorens? | Goede informatie kunt u vinden in de ISSO 55,3 en de AI-32. Ook bij leveranciers en onderhoudsbedrijven kunt u vaak veel informatie krijgen. Tenslotte kunt u veel informatie krijgen bij adviesbureaus die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van koeltorensystemen. Zie ook modelbeheersplan (KG73.1): Modelbeheerplan | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | AI-32 | ISSO 55.3 |  |  |  | Koeltoren | Beheer | Informatie
Proceswaterinstallatie | 50 | Waar kan ik wet- en regelgeving over legionellapreventie vinden? | Integrale teksten van actuele en vigerende wetgeving kunt u vinden op de site wetten.overheid.nl. | Theorie | Wetgeving |  |  | wetten.overheid.nl |  |  |  |  | Actuele wet- en regelgeving
Proceswaterinstallatie | 51 | Waar komt Legionella voor? | Legionella is een bacterie die van nature in water voorkomt Legionella komt wereldwijd in zoetwater voor maar ook in de grond. | Theorie | [8 empty] | Oorspronkelijkheid | Legionella
Proceswaterinstallatie | 52 | Waar moet je bemonsteren? | De beste plaats om te bemonsteren is direct onder de sproeiers. Het beste alternatief is uit de warmwaterretourleiding naar de koeltoren. Ook onder pakketten of in de bak kan worden gemonsterd. Belangrijk is om altijd op dezelfde plaats te monsteren zodat u een beeld krijgt met vergelijkbare waarden. ISSO 55.3 hoofdstuk 3.5.3 en AI-32 geven informatie over de monsterlocaties. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | AI-32 | ISSO 55.3, Hooofdstuk 3.5.3 |  |  |  | Bemonstering
Proceswaterinstallatie | 53 | Waarom geldt er wet- en regelgeving op een luchtbevochtingssysteem? | Om te voorkomen dat werknemers, bezoekers/publiek en/of mensen in de omgeving mogelijk besmet worden met de Legionellabacterie als gevolg van het in werking van een luchtbevochtigingssysteem. Naast Legionella risico's is het tevens belangrijk om bevochtigingssystemen regelmatig stroomafwaarts te inspecteren op vervuiling en groei van andere micro-organismen zoals schimmels. | Theorie | [8 empty] | Wet- en regelgeving | Luchtbevochtingssysteem
Proceswaterinstallatie | 54 | Waarom kan ik van Legionella ziek worden? | Legionella kan via aerosolen -dat zijn kleine waterdruppeltjes- in de longen terecht komen. In de longen kan Legionella zich goed ontwikkelen door de temperatuur van 37ºC en de aanwezigheid van organisch materiaal. Legionella scheidt gifstoffen af waardoor mensen ziek kunnen worden. | Theorie | [8 empty] | Ziekte | Aerosolen
Proceswaterinstallatie | 55 | Waarom worden natte koeltorens niet verboden? | Omdat er bij goed beheer nauwelijks risico’s zijn en natte koeltorens energetisch, economisch en qua benodigde opstelruimte grote voordelen hebben ten opzichte van droge koeltorens. | Theorie | [8 empty] | Natte koeltoren
Proceswaterinstallatie | 56 | Waarom wordt het kiemgetal 37ºC gemeten in de koeltoren? | Kiemgetal 37ºC is een verzamelanalyse voor micro-organismen die onder andere in uw koeltoren kunnen voorkomen. Analyse op het kiemgetal 37ºC vertelt iets over de microbiologische vervuiling van uw koeltoren, koelwatersysteem. Daarmee is het een indicator voor onder andere de kans op biofilm ontwikkeling vervuiling en corrosie in de koeltoren maar ook voor de kans dat neerslag kan afzetten. Overigens kunt u als alternatief voor kiemgetal 37ºC ook een ATP-meting laten uitvoeren, of een dipslide. | Theorie | [8 empty] | Koeltoren | Kiemgetal | 37 ℃
Proceswaterinstallatie | 57 | Wanneer is de Wet milieubeheer van toepassing op natte koeltorens? | De Wet milieubeheer is toepassing op inrichtingen, bedrijven die vallen onder de wet milieubeheer. Dit zijn alle bedrijven behalve bedrijven die een ontheffing hebben op basis van artikel 2.2aa van het besluit omgevingsrecht (BOR). | Theorie | Wetgeving |  |  | Wet milieubeheer | Besluit omgevingsrecht |  |  |  | Natte koeltoren
Proceswaterinstallatie | 58 | Wanneer moet ik de installatie desinfecteren? | Na 5 dagen of langere stilstand zonder desinfectie, bij twijfel of in geval de Legionella analyse daar aanleiding toe geeft (zie ook tabel 4.11 AI-32). Stilstandmanagement of het voorkomen daarvan is een belangrijk onderdeel van het beheer van koeltorens. In uw beheersplan moet hiervoor een beheermaatregel zijn opgenomen. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | AI-32, Tabel 4.11 |  |  |  |  | Installatie | Desinfectie
Proceswaterinstallatie | 59 | Wat betekent de term ”maatschappelijke zorgplicht” in relatie tot koeltorens? | Maatschappelijke zorgplicht is een abstracte term. Ten aanzien van koeltorens kan dit worden uitgelegd dat het onacceptabel is wanneer u door slecht beheer de omgeving of uw werknemers blootstelt aan vermijdbare risico’s. Het niet naleven van uw maatschappelijke zorgplicht is een vergrijp waarvoor u civiel of strafrechtelijk kunt worden vervolgd. | Theorie | [8 empty] | Maatschappelijke zorgplicht | Koeltoren
Proceswaterinstallatie | 60 | Wat is de BREF-koeling / Is de BREF-koeling van toepassing? | Zowel bij luchtbevochtiging als bij koeling wordt de systeemkeuze bepaald door een groot aantal factoren. Bij de keuze van een koelsysteem dient het BREF-document koeling van de Europese Unie te worden gebruikt zodat een juiste afweging van factoren wordt gemaakt. In BREF staat voor BAT-REFerence document. BAT staat voor Best Available Techniques. Het BREF-document valt Legionella onder het aspect emissies naar lucht en is dus een van de vele aspecten waaraan getoetst moet worden. Het document is van toepassing voor alle situaties/bedrijven zoals genoemd in de scope. | Theorie | [8 empty] | BREF-koeling | BAT
Proceswaterinstallatie | 61 | Wat is de grenswaarde voor Legionella in een luchtbevochtigingssysteem? | De grenswaarde voor Legionella in een luchtbehandelingssysteem is 100 kve/l. | Theorie | [8 empty] | Grenswaarde | Luchtbehandelingssysteem
Proceswaterinstallatie | 62 | Wat is de grenswaarde voor Legionella in koeltorens? | De grenswaarde zoals benoemd in de AI-32 is in een koeltoren voor risicoklasse 1 100 kve/l en voor risicoklasse 2,3,4 is 1000 kve/l. Overigens is het altijd verstandig om het beheer in te richten op voorkomen van Legionella. De Wet milieubeheer bevoegd gezag kan via maatwerkvoorschriften grenswaarden vastleggen voor een koeltoren. | Theorie | Wetgeving |  |  | Wet milieubeheer |  |  |  |  | Grenswaarde | Koeltoren
Proceswaterinstallatie | 63 | Wat is de reikwijdte van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van Legionella? | In artikel 10 van de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangegeven dat de werkgever ook andere personen dan werknemers moet beschermen. Een voorbeeld hiervan is de koeltoren voor een ijsbaan, waar veel bezoekers komen. De werkgever moet afdoende maatregelen nemen om deze bezoekers te beschermen tegen risico’s afkomstig van de koeltoren. De Arbeidsomstandighedenwet gaat NIET over de mensen die in de omgeving van de ijsbaan wonen. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet, Artikel 10 |  |  |  |  | Reikwijdte
Proceswaterinstallatie | 64 | Wat is de risicoklasse van een natte koeltoren? | Ook wel categorie-indeling risico's koeltorens. Deze geeft het risico aan van de plaats van de koeltoren t.o.v. de omgeving en is daarmee bepalend voor de Legionella controle en het beheersplan. Zie AI-32, Hoofdstuk 4.4.3 en tabel 4.2. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | AI-32, Hoofdstuk 4.4.3 en Tabel 4.2 |  |  |  |  | Natte koeltoren | Risicoklasse
Proceswaterinstallatie | 65 | Wat is een DNA-profiel? | Het voor elk individu unieke, in alle lichaamscellen voorkomende patroon van DNA-structuren, waarmee iedere legionellabacterie geïdentificeerd kan worden. | Theorie | [8 empty] | DNA-profiel
Proceswaterinstallatie | 66 | Wat is een koeltoreninstallatie? | Een koeltoreninstallatie is het samenstel van koeltoren(s), leidingwerk, appendages, warmtewisselaar(s) van het koelsysteem, waterbehandeling en aansluitleiding op de watervoeding. De doelstelling van een koeltoren is het afvoeren van laagwaardige warmte die niet kan worden hergebruikt. | Theorie | [8 empty] | Koeltoreninstallatie
Proceswaterinstallatie | 67 | Wat is een luchtbevochtingssysteem? | Een systeem dat water toevoegt aan de (binnenkomende) lucht zodat de gewenste luchtvochtigheid wordt bereikt. Bij verneveling van water in een luchtbevochtigingssysteem anders dan stoombevochtiging kan het risico van Legionella optreden. | Theorie | [8 empty] | Luchtbevochtingssysteem
Proceswaterinstallatie | 68 | Wat is MIC? | MIC staat voor microbiologie geïnduceerde corrosie. MIC is een belangrijke oorzaak van corrosie in koelwatersystemen en vind meestal plaats op locatie waar biofilm ontwikkelt. | Theorie | [8 empty] | MIC
Proceswaterinstallatie | 69 | Wat moet ik doen als de Legionellaconcentratie van het koeltorenwater te hoog is volgens het beheersplan? | U dient te hoge legionellaconcentratie te melden bij het bevoegd gezag inzake de wet milieubeheer en de GGD. Deze info staat in uw beheersplan evenals de acties. Over het algemeen is 100.000 kve/l een waarde waarbij u deze actie dient te ondernemen. Evenals de acties die u uit het calamiteitenplan kunt halen. | Theorie | Wetgeving |  |  | Wet milieubeheer |  |  |  |  | Koeltorenwater | Legionellaconcentratie | BP | GGD
Proceswaterinstallatie | 70 | Wat moet ik weten om een koeltoren veilig te beheren? | U dient basiskennis te bezitten van een aantal zaken. De belangrijkste zijn Legionella/ Wet en regelgeving/koelprocessen/ onderhoud en beheer/ waterbehandeling. | Theorie | [8 empty] | Koeltoren | Veiligheid | Beheer
Proceswaterinstallatie | 71 | Wat zijn de consequenties als ik geen Risicoanalyse maak? | Het niet opstellen van een risicoanalyse is een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer. Bij constatering van dit feit krijgt u meestal een boete. In uitzonderlijke gevallen kunt u zelfs civiel of strafrechtelijk worden vervolgd. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet | Wet milieubeheer |  |  |  | Geen RA
Proceswaterinstallatie | 72 | Wat zijn Protozoa? | Protozoa zijn ééncellige micro-organismen waar Legionella zich graag in nestelt. Protozoa beschermen de Legionella tegen invloeden van buitenaf waardoor deze moeilijker te bestrijden zijn. | Theorie | [8 empty] | Protozoa
Proceswaterinstallatie | 73 | Welke Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) of adembescherming zijn noodzakelijk bij koeltorens? | Tijdens een veilig bedrijf van de koeltoren is het dragen van adembescherming niet noodzakelijk. Bij Legionella besmetting en/of, bepaalde, onderhoudswerkzaamheden is dit noodzakelijk. Zie AI-32, Hoofdstuk 4.12. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | AI-32, Hoofdstuk 4.12 |  |  |  |  | Koeltoren | PBM | Adembescherming
Proceswaterinstallatie | 74 | Welke regels gelden voor het koel- en proceswater dat door het gebouw gaat? | Voor koelproceswater dat door gebouwen gaat, gelden geen specifieke Arbo-regels, dan dat het geheel veilig dient te zijn en dat de gezondheid van de werknemers deugdelijk zijn beschermd. | Theorie | [8 empty] | Koel- en proceswater
Proceswaterinstallatie | 75 | Welke tegenstroombeveiliging moet ik aanbrengen in de voedingsleiding naar de koeltorens? | In de voedingsleiding naar de koeltorens dient u minimaal een tegenstroombeveiliging type EA op te nemen (direct op de aftakking binnen een afstand van 5x de diameter van de aftakking). Deze dient ervoor om, na een periode van stilstand, het dode water in de aftakking niet te laten terugstromen in de drinkwaterinstallatie. Afhankelijk van de uitvoering van uw systeem en de watervoorbehandeling dient u een zwaarder type te plaatsen voor de watervoorbehandeling of de koeltoren. De richtlijnen hiervoor kunt u vinden in Waterwerkblad 3.8. Dit werkblad kunt u via het internet downloaden via www.infodwi.nl. Plaatsen van de juiste tegenstroombeveiliging is een wettelijke verplichting betreffende het Drinkwaterbesluit. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit | WB 3.8 |  |  |  | Koeltoren | Voedingsleiding | Terugstroombeveiliging | EA
Proceswaterinstallatie | 76 | Welke wet- en regelgeving is van toepassing op (natte) koeltorens? Zo ja, welke? | Op natte koeltorens is artikel 4.85 Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing en de Wet milieubeheer artikel 3.16a. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 4.85 | Wet milieubeheer |  |  |  | Wet- en regelgeving | Natte koeltoren
Proceswaterinstallatie | 77 | Wie doet de handhaving op koeltoreninstallaties? | De milieuambtenaar inzake de Wet milieubeheer en de arbeidsinspectie inzake de Arbeidsomstandighedenwet. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet | Wet milieubeheer |  |  |  | Koeltoreninstallatie | Handhaving
Proceswaterinstallatie | 78 | Wie is aansprakelijk bij een ongeval met een koeltoren? | De eigenaar of drijver van de koeltoren is in eerste instantie aansprakelijk. Daarnaast kunnen ook de beheerder en de waterbehandelingsfirma aansprakelijk worden gesteld. | Theorie | [8 empty] | Koeltoren | Aansprakelijkheid
Proceswaterinstallatie | 79 | Zijn alle soorten Legionella gevaarlijk? | Nee. Legionella is een familie van bacteriën waarin we ca. 50 verschillende soorten onderkennen. Met name Legionella Pneumophila is ziekteverwekkend. Van deze soort kennen we 15 verschillende serotypen. Dit wil niet zeggen dat andere soorten die meestal onder de noemer Legionella non Pneumophila worden benoemd geheel ongevaarlijk zijn. De Pneumophila gedijt erg goed in koeltorens. | Theorie | [8 empty] | Soorten Legionella
Proceswaterinstallatie | 80 | Zijn biociden gevaarlijk in de aerosolen die uit de koeltoren komen? | In principe zijn alle biociden schadelijk. Biociden blijven echter in de koeltoren. Het water verdampt, de biociden niet of nauwelijks. Bovendien worden de meeste biociden periodiek gedoseerd en niet continue. | Theorie | [8 empty] | Biociden | Aerosolen
Proceswaterinstallatie | 81 | Zijn er andere koeltorens dan natte? Zo ja, hoe worden die genoemd en is daar dit onderwerp eveneens op van toepassing? | Ja, er zijn ook droge koelers die vormen geen Legionella risico. Naast droge koelers zijn er ook hybride koeltorens die alleen water gebruiken als er sprake is van een grote koelvraag is en niet alleen op lucht kan worden gekoeld. Deze hybride koeltorens hebben wel een Legionellarisico. | Theorie | [8 empty] | Droge koeltoren | Hybride koeltoren
Proceswaterinstallatie | 82 | Zijn er hulpmiddelen voor het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan? | Ja, u kunt een model beheersplan downloaden op de website van ISSO. Daarvoor heeft u ISSO 55.3 nodig. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.3 |  |  |  |  | Hulpmiddelen | RA | BP
Proceswaterinstallatie | 83 | Zijn er ook publicaties waarin beschreven staat hoe ik met natte koeltoren problematiek kan/moet omgaan? | De ISSO 55.3 en de AI-32 geven een compleet overzicht van de problematiek rondom koeltorens inclusief de wettelijke voorschriften en hoe u daarmee moet omgaan | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | AI-32 | ISSO 55.3 |  |  |  | Natte koeltoren
Leidingwaterinstallaties | 1 | 2x een Combi steamer en 1x een ander apparaat, moet worden voorzien van een EA keerklep, mogen deze dan gezamenlijk achter 1 keerklep worden aangesloten? | Nee, elk moeten afzonderlijk worden aangesloten. | Praktijk | [8 empty] | Combi steamer | EA-keerklep
Leidingwaterinstallaties | 2 | a. Kan Legionella voorkomen in drinkwater met T < 20 °C ? b. Zo ja: vormt het dan ook nog een risico voor de gezondheid (is de bacterie vitaal genoeg bij deze temperatuur)? | a. Ja b. Ja (als het er eenmaal inzit vermindert het niet doordat de temperatuur onder 20 °C komt. Legionella wordt alleen afgedood boven 60 °C .) | Theorie | [8 empty] | Drinkwater | 20 ℃
Leidingwaterinstallaties | 3 | 1. Mogen de hotelkamers van een hotel gezien worden als een zelfstandige wooneenheid? 2. Zo nee, behoeft men dan alleen te spoelen indien: - de watertemperatuur > 25 °C is, - de betreffende kamer langer dan 1 week leegstaat | a. Nee, er is hier sprake van gebruik door derden. b. Dit is op te zoeken in ISSO-55.1. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Hotelkamers | Zelfstandige wooneenheid
Leidingwaterinstallaties | 4 | Aangegeven werd dat de temperatuur van boilers wekelijks gecontroleerd moet worden i.v.m. het 65 °C of hoger moeten zijn van het water of dat de temperatuurregelaar vastgezet moet worden. Als de boiler dagelijks wordt gebruikt is dit dan ook noodzakelijk? | De gebruiksfrequentie heeft hier geen invloed op. De frequentie kan geleidelijk worden verlaagd als de temperatuur geen verloop in de tijd laat zien. | Theorie | [8 empty] | Boiler | 65 °C | Gebruiksfrequentie
Leidingwaterinstallaties | 5 | Afgedopte leidingen dienen op een afstand van de hoofdleiding van 5x de diameter afgedopt te zijn. Is deze afstand 5x de diameter van de hoofdleiding of 5x de diameter van de afgaande leiding? | Van de afgaande leiding. Het gaat erom dat er enige beweging en verversing van water is, ook aan het einde van het dode stuk. Stel dat de hoofdleiding 100 mm is dan zou u op 0,5 meter uitkomen. U kunt zich voorstellen dat dit niet juist kan zijn en dient ernaar te streven de aftakking in zijn geheel ongedaan te maken zodat de doorgaande leiding weer ‘glad’ afgewerkt is. | Theorie | [8 empty] | Afgedopte leidingen | Afstand | 5x | Diameter
Leidingwaterinstallaties | 6 | Als een installatie langer dan een maand buiten bedrijf is geweest, dient een monster genomen te worden. Is het aan te bevelen om eerst beheersmaatregelen uit te voeren en daarna pas te bemonsteren? | Ja, eerst installatie op orde brengen, spoelen etc. Of deze maatregel voldoende effect heeft gehad kan men controleren door het nemen van een monster. | Theorie | [8 empty] | Monstername | Beheersmaatregelen
Leidingwaterinstallaties | 7 | Als iemand besmet is geraakt met de legionellabacterie en daarvoor met goed resultaat (antibiotica) is behandeld, is deze persoon dan voor de toekomst immuun voor de legionellabacterie? En kan hij of zij de ziekte niet meer krijgen? | Zeer waarschijnlijk niet. Door contact met Legionella ontwikkelen zich antistoffen. Er zijn geen gevallen bekend van mensen die twee keer besmet zijn geraakt met Legionella. | Theorie | [8 empty] | Besmetting | Immuniteit
Leidingwaterinstallaties | 8 | 1. Als ik beschik over water met een hardheid van 0,6 °dH, kan er dan nog Legionella voorkomen in dit water? 2. Als hetzelfde water ook nog eens gechloreerd is, kan er dan Legionella voorkomen in dit water? 3. Als ik beschik over demiwater, kan er dan Legionella in voorkomen? | 1. In onthard water kan Legionella voorkomen. 2. Het hangt af van de dosering van het chloor of er legionella in kan voorkomen. 3. Als u beschikt over demi-water dan kan er in het beginsel geen legionella in voorkomen; er zijn immers sporenelementen uit gehaald. | Theorie | [8 empty] | Hardheid | Chloor (Cl2) | Demiwater
Leidingwaterinstallaties | 9 | Als ik ziek word van Legionella en ik ben zwanger, is dat schadelijk voor de vrucht? | Een op de duizend vrouwen die in verwachting is, krijgt longontsteking. De (wereldwijd) geregistreerde pneumoniegevallen veroorzaakt door legionellabacteriën zijn op een een hand te tellen. Daarbij ging het om vrouwen waarbij het afweersysteem door langdurige ziekte dan wel langdurig medicijngebruik ernstig was ontregeld. In een geval was sprake van vroeggeboorte, in alle gevallen zijn de baby’s gezond geboren. | Theorie | [8 empty] | Ziekte | Longontsteking | Zwangerschap
Leidingwaterinstallaties | 10 | Als je vanaf een mengthermostaat, een mengleiding maakt van 3 meter, daar een mechanische klep plaatst en vanuit daar een leiding naar twee doucheruimtes meer dan 10 meter verderop met 8 douchekoppen, telt je mengleiding dan tot aan de mechanische klep of tot aan de laatste douche? Is de mengleiding in dit geval langer dan 5 meter? | De mechanische klep doet er legionellatechnisch gezien niet toe. De mengleiding is dus langer dan 5 m. | Praktijk | [8 empty] | Mengthermostaat | Mechanische klep | Mengleiding
Leidingwaterinstallaties | 11 | Als men door aanpassingen van de leidingwaterinstallatie het periodiek spoelen van de installatie kan voorkomen, moet dan hieraan de voorkeur worden gegeven? | Ja, als eerste optie geldt eliminatie van risico door opheffen van de gevarenbron. Op grond van de Regels voor legionellapreventie in leidingwater moet in principe een aanpassing van de leidingwaterinstallatie worden uitgevoerd als daarmee het periodiek spoelen van de installatie kan worden voorkomen. | Theorie | [8 empty] | Periodieke spoeling | Voorkeur | Regels voor legionellapreventie
Leidingwaterinstallaties | 12 | Als milieuinspecteur wil ik graag weten of een elektrische boiler 20 uur via tijdklok uitgeschakeld mag worden om op energie te besparen. Kan de boiler onder die condities ook legionella gevaar opleveren? Water wordt gebruikt voor handen wassen, afwas en door schoonmakers. | Ja dat kan, mits temperatuur in boiler daarna steeds weer wordt opgewarmd naar 65 °C, waarbij temperatuur aan de voet van de boiler 60 °C moet zijn. Legionellagevaar is er overigens alleen als u water verneveld (douche of sproeier). | Theorie | [8 empty] | Elektronische boiler
Leidingwaterinstallaties | 13 | Mag een koffiezetapparaat met reservoir in de horeca ‘s nachts ook uit zonder legionella gevaar? | Ja, een koffiezetapparaat is geen vernevelend tappunt. | Theorie | [8 empty] | Koffiezetapparaat
Leidingwaterinstallaties | 14 | Als nooddouches zijn voorzien van een controleerbare keerklep, mogen ze dan verzegeld worden i.p.v. wekelijks spoelen? | Ja, dat mag. De verzegeling moet dan jaarlijks worden gecontroleerd tezamen met de controle van de werking van de nooddouche. Wordt de werking van de nooddouche vaker gecontroleerd dan is er een grotere kans Legionellavermeerdering en moet wekelijks worden gespoeld. Voor uitgebreide informatie hierover zie TVVL-rapport ST-16. | Theorie | Onderzoek |  |  | TVVL ST-16 |  |  |  |  | Nooddouches | Controleerbare keerklep
Leidingwaterinstallaties | 15 | Als op het terrein van een zorginstelling een schoolgebouw staat waarin patiënten van deze instelling overdag lessen volgen, moet voor dit gebouw een risicoanalyse en beheersplan worden gemaakt? | Voor de gehele zorginstelling dient een analyse te worden gemaakt. Als de patiënten in de school geen gebruik maken van aerosolvormende tappunten kan de school via een EA-beveiliging worden afgescheiden en kan voor de school een beperkte analyse worden gemaakt. Beheersmaatregelen treffen t/m deze beveiliging (dus daadwerkelijk elk jaar controleren) en zorgen dat er regelmatig verbruik is. | Theorie | [8 empty] | Zorginstellingen | Schoolgebouw | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 16 | Als zowel eliminatie van risico door het aanpassen van de installatie als technische aanpassingen door afscherming van de risicobron als aanpassing van organisatorische maatregelen niet uitvoerbaar of haalbaar zijn, is dan het spoelen met toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen toegestaan? | Ja, als in de praktijk bepaalde technische of organisatorische maatregelen niet voldoende of helemaal niet uitvoerbaar zijn, dan mag gekozen worden voor maatregelen waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn: gebruik van adembeschermingsmiddel met het juiste filter en beschermende kleding en de spoelruimten goed ventileren. Maar als een combinatie met organisatorische maatregelen mogelijk is dan wordt daarvoor gekozen. | Theorie | [8 empty] | Spoeling | Toepassing | Persoonlijke beschermingsmiddelen
Leidingwaterinstallaties | 17 | Ben ik strafbaar als ik geen legionellabeheersplan heb? | Iedere eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie die valt onder het Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4 dient een risicoanalyse te hebben uitgevoerd en een beheersplan hebben opgesteld. Bij overtreding van de voorschriften kan op grond van de Drinkwaterwet bestuursdwang worden toegepast en kan een hechtenis van een aantal maanden of een geldboete worden opgelegd. Voor een collectieve leidingwaterinstallatie die niet valt onder Hoofdstuk 4 is een legionellabeheersplan niet verplicht. De eigenaar heeft volgend de Drinkwaterwet wel de zorgplicht om deugdelijk water te leveren. Dat kan hij bewerkstelligen door de richtlijnen in ISSO 55.2 op te volgen. De eigenaar is verantwoordelijk in het geval iemand besmet raakt. Het drinkwaterbedrijf kan eisen stellen aan de eigenaar. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterwet | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 | ISSO 55.2 |  |  | Straf | Geen BP
Leidingwaterinstallaties | 18 | Ben ik verplicht een temperatuuropnemer bij de boiler op te nemen? | Dat hangt af van de situatie, bijvoorbeeld al dan niet een circulatiesysteem of al dan niet aangesloten aerosolvormende tappunten. De uitlaattemperatuur mag ook gemeten worden met een losse thermometer. | Theorie | [8 empty] | Temperatuuropnemer | Boiler
Leidingwaterinstallaties | 19 | Bestaan er instanties of firma's die een onafhankelijke audit kunnen uitvoeren op het legionella beheer binnen een bedrijf? Zo ja, welke? | U kunt dan het beste een door KIWA of DEKRA gecertificeerd adviesbureau benaderen (BRL 6010). | Theorie | Wetgeving | Normen |  | BRL 6010 |  |  |  |  | Onafhankelijke audit | Beheer | KIWA | DEKRA
Leidingwaterinstallaties | 20 | Bestaan er thermostatische kranen waarbij de beveiliging op een eenvoudige wijze boven de 65 °C kan worden gebracht? | Afhankelijk van de warmwater toevoertemperatuur en de uitvoering van de thermostatische mengkraan, kan deze wel/niet simpel op hogere temperaturen gedraaid worden. De KIWA gekeurde thermostatische douchemengkranen hebben een begrenzing op 45 °C door op een rood knopje op de temperatuurknop te drukken wordt deze bij veel thermostatische mengkranen opgeheven en kan men door naar hogere temperaturen. Echter de meeste thermostatische mengkranen zullen ook bij instelling op ‘volledig warm’ nog ietwat koud water bijmengen waardoor de maximum temperatuur iets beneden de aanvoertemperatuur van het warme water blijft. | Theorie | [8 empty] | Thermostatische kranen | 65 °C | KIWA
Leidingwaterinstallaties | 21 | Bestaat er een beoordelingsrichtlijn voor elektrochemische legionellabeheerstechnieken? | Voor elektrochemisch beheer geldt de BRL-K 14010-2. Voor meer informatie kunt u terecht bij KIWA. | Theorie |  |  |  | BRL-K 14010-2 |  |  |  |  | Elektrochemische legionellabeheerstechnieken | KIWA
Leidingwaterinstallaties | 22 | Bestaat er een beoordelingsrichtlijn voor fysische legionellabeheerstechnieken? | Voor fysisch en fotochemisch beheer geldt de BRL-K 14010-1 Voor meer informatie kunt u terecht bij KIWA. | Theorie |  |  |  | BRL-K 14010-1 |  |  |  |  | Fysische legionellabeheerstechnieken | KIWA
Leidingwaterinstallaties | 23 | Bestaat er Legionellarisico bij het gebruik van industriële natte wassers (scrubbers)? | Bij alles wat lijkt op een natte koeltoren of luchtbevochtiger met water is risico voor Legionella. | Theorie | [8 empty] | Natte wassers | Natte koeltoren | Luchtbevochtiger
Leidingwaterinstallaties | 24 | Bevat zeewater ook voor de mens gevaarlijke legionellabacteriën en beginnen deze zich bij dezelfde temperatuur als in leidingwater te vermenigvuldigen? | Zout water remt de groei van legionella, reden waarom de bacterie niet in zuiver zeewater wordt aangetroffen | Theorie | [8 empty] | Zeewater | Zout water
Leidingwaterinstallaties | 25 | Bevatten sloot- en regenwater in een open reservoir legionella? | Absoluut, slootwater en regenwater uit open reservoirs kunnen Legionella bevatten in hoge concentraties als de buitentemperatuur hoog genoeg is of is geweest (> 20 °C). Indien dit water voor beregening wordt toegepast dient dit te gebeuren in afwezigheid van personeel en bezoekers, bij voorkeur geautomatiseerd (tijdschakelklok), met een wachttijd van ongeveer een half uur na beregening. Sproeileidingen worden bij voorkeur voorzien van een leegloopventiel en drooggeblazen met perslucht. | Theorie | [8 empty] | Slootwater | Regenwater | Open reservoir
Leidingwaterinstallaties | 26 | Bij ons wordt gebruik gemaakt van een waterspoelsysteem voor het cleanen van silo's. De vraag van opdrachtgever was om een constante flow door deze leiding te sturen vanwege mogelijkheid van besmetting legionella. De installatie is in principe een gesloten systeem, een pompinstallatie met 2 pompen die water naar 45 m omhoog pompen en d.m.v. aansluiting aan een silo wordt dit water in silo gespoten en opgevangen in een bak. Er zijn geen mensen aanwezig in de silo, het schoonspoelen gaat via een gesloten systeem. Het enige is dat de slang ook gebruikt wordt om deksel silo schoon te spuiten. Temperatuur = koud water. Het is geen drinkwater. Kunnen we hier problemen met Legionella verwachten? Wat kunnen we hier het beste doen? | Legionella ontwikkelt zich boven T = 25 °C. Andere bevorderende omstandigheden zijn: - geen verversing (inhoud systeem moet minimaal 1x per week ruimschoots geheel worden ververst) - stilstand - dode einden en dode delen in afsluiters - vervuiling 60% van de legionellabesmettingen in Nederland komt uit de koudwaterleiding, doordat daar de temperatuur toch boven de 25 °C komt. U kunt kiezen voor 2 benaderingen: A. Legionellavrij houden van het water; B. Accepteren dat er legionella inkomt en tegelijkertijd ervoor zorgen dat u de gevormde nevel niet kunt inademen. Benadering B is het makkelijkste te realiseren: 1. Zorgt u ervoor dat u of en anderen de druppeltjes die gevormd worden in de silo niet kunnen inademen; 2. Wacht minimaal 15 minuten voordat u de silo betreedt na het schoonspuiten, dan is de nevel neergeslagen en gedeeltelijk verdampt (damp bevat geen Legionella, nevel wel); 3. Gebruik een P3-halfgelaatsmasker bij het schoonspuiten van het deksel; 4. Maak aantoonbaar dat een masker met filter wordt gebruikt tijdens het spuiten van het deksel. (Instructie maken) en opnemen in veiligheidsplan. Als u voor optie A kiest dan moet u voor een heleboel zaken zorgdragen en dat moet u ook nog eens aan kunnen tonen voor de Arbeidsinspectie. | Praktijk | [8 empty] | Silo's
Leidingwaterinstallaties | 27 | Binnen een gebouw, of gebouwencomplex, zijn meerdere eigenaren aanwezig. Bijvoorbeeld een combinatie van bedrijven en appartementen (koop en huur) waarbij een vereniging van eigenaren aanwezig is. De appartementen en bedrijven zitten op hetzelfde cv- leidingwater systeem. Is sanering in het kader van legionellapreventie noodzakelijk? | Bij Legionellapreventie gaat het om de installatie na het centrale leveringspunt van het drinkwaterbedrijf. U zult moeten uitzoeken (bepalen) wie de eigenaar is van de installatie na dit leveringspunt. Is de installatie daarna weer afgesplitst via controleerbare keerkleppen (die elk jaar worden gecontroleerd) dan kan het beheer van het benedenstroomse gedeelte worden neergelegd bij de eigenaar daarvan. De verschillende eigenaren kunnen e.e.a. per overeenkomst ook uitbesteden aan een adviseur/installateur. Voorts dient u na te gaan of de installatiecategorie nog wel onder de nieuwe Legionellawetgeving valt. Indien dit niet het geval is dan valt de situatie onder de zorgplicht en de Arbeidsomstandighedenwet. Voor 'zorgplichtige' installaties treft u informatie aan in ISSO 55.2. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Arbeidsomstandighedenwet | ISSO 55.2 |  |  |  | Gebouwcomplexen
Leidingwaterinstallaties | 28 | Binnenkort wordt er een nieuwbouw opgeleverd, na oplevering wordt in een half jaar het gebouw ingericht. Na deze 6 maanden komen de eerste patiënten en personeel in het gebouw. De waterinstallatie is in deze periode wel op druk i.v.m. de aangesloten brandslanghaspels. Er kan water worden gedronken en er kan gebruik gemaakt worden van pantry’s poetskasten en toiletten. Van de douches (de vernevelende tappunten) worden de kranen nog niet gemonteerd zodat deze niet gebruikt kunnen worden. Het betreft dus een nieuwe installatie die 6 maanden nauwelijks gebruikt wordt. Moeten nu alle warm en koud watertappunten wekelijks gespoeld worden? Of kan met een lagere frequentie worden volstaan? | Ja, alle koud en warm tapwaterpunten die niet achter een EA keerklep zijn gemonteerd dienen wekelijks gespoeld te worden en worden bijgehouden in een logboek. Brandslanghaspels verzegelen en niet gebruiken. Voor in gebruikname intensief spoelen van alle tappunten behalve de brandslanghaspels + monstername. | Theorie | [8 empty] | Brandslanghaspel
Leidingwaterinstallaties | 29 | Blijft de biofilm in de leidingen bestaan indien de productietemperatuur van het warmwater continu verhoogd wordt naar 60 °C? En kunnen ingekapselde bacteriën of bacteriën in sluimerende toestand nog overleven in warmwater dat continu op 60 °C wordt gehouden? | Ook in warmwatersystemen komt biofilm voor. Bijvoorbeeld in boilers, in warmwatercirculatieleidingen met water boven 60 ºC en zelfsin de geisers van het Yellowstone NP. Er zijn micro-organismen die ook bij hoge temperaturen kunnen leven en zich vermenigvuldigen (thermofiele micro-organismen). Het is dus een misverstand dat men bij legionellabeheer door het toepassen van het thermisch beheersconcept (> 60 ºC) ook de biofilm bestrijdt. De samenstelling van een biofilm kan wel wijzigen door het verhogen van de temperatuur. Bepaalde bacteriën zullen plaatsmaken voor andere. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de legionellabacterie. Deze bacteriesoort kan niet overleven bij temperaturen van 60 ºC of hoger, ook niet door inkapseling in de biofilm of het innemen van een ''sluimertoestand'' (het is geen spoorvormer). Als de hele biofilm uiteindelijk een temperatuur van 60 ºC bereikt gedurende een voldoende lange periode (ten minste 10 minuten) dan kan men er zeker van zijn dat Legionella niet overleeft. Dus in een warmwatervoorraadvat dat altijd op 65 ºC staat ingesteld zal wel een biofilm voorkomen maar geen Legionella. | Theorie | [8 empty] | Biofilm | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 30 | Brandslanghaspels zijn aangesloten via een controleerbare keerklep direct op de aftakking en zijn verzegeld. Moeten deze worden gespoeld? | Nee, juist niet. Het water moet dood kunnen worden. De keerklep moet elk jaar op goede werking worden gecontroleerd. | Praktijk | [8 empty] | Brandslanghaspel | Controleerbare keerklep
Leidingwaterinstallaties | 31 | De close-in-boiler staat op een lage temperatuur ingesteld vanwege het verbrandingsgevaar bij gebruik door kinderen. Gezien de kleine inhoud van deze boilers (10 - 15 liter) worden ze niet gebruikt voor douchen. Moet de temperatuur toch op 60 °C worden ingesteld? | Het is veel veiliger om ook de kleine boiler op 60 °C in te stellen. Met een eenvoudig thermostatisch mengventiel kan voorbij de boiler de temperatuur van het warme tapwater op een voor verbranding veilig niveau worden ingesteld. De keukenkraan, aangesloten op een close-in-boiler, kan weldegelijk van een (uittrekbare) handdouche zijn voorzien. | Theorie | [8 empty] | Close-in-boiler | Kleine boiler | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 32 | Deze vraag betreft een groot gebouw waar warm water via de boiler gaat. Het circulatiewater komt in de boiler d.m.v. een circulatiesysteem met meerdere strangen die uitkomen op de verdeler. Iedere strang moet zijn voorzien van een eigen thermometer. Mijn vraag is of iedere strang ook moet zijn uitgerust met controleerbare terugslagklep EA? | Nee, het is niet nodig om iedere strang te voorzien van een (controleerbare) terugslagklep. | Theorie | [8 empty] | Strangen | Controleerbare terugslagkleppen | EA
Leidingwaterinstallaties | 33 | Dient de retour van een circulatieleiding > 60 °C wekelijks gecontroleerd te worden, ook al is de technische ruimte niet bereikbaar voor derden, of kan volstaan worden met een jaarlijkse controle tijdens onderhoud? | Bereikbaarheid kan geen argument zijn om iets wel of niet te doen in relatie tot veiligheid en gezondheid. In de ISSO 55.1 komt te staan: Wekelijks. Als na twee maanden blijkt dat de temperatuur goed en stabiel is, kan worden volstaan met maandelijks meten. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Circulatieleiding | 60 °C | Frequentie
Leidingwaterinstallaties | 34 | Een bladmengkraan kw+ww zit aangesloten op een wekelijks doorstroomde leidingen. De uittapleiding van de bladmengkraan is 300 mm (de flexibele aansluitleidingen van de bladmengkraan). Het gebruik van de bladmengkraan minder dan 1x per week. Etmaalgemiddelde temperatuur is lager dan 25 °C. De uittapleidingen van de bladmengkraan zijn voorzien van een stopkraan met EA keerklep aan het begin van de leiding. De beoordeling is 0; dus er hoeft niet gespoeld te worden. 1. Is bovenstaand correct? 2. Zo nee, waarom? | 1. Nee. 2. Keerkleppen behoren niet hiervoor te worden ingezet. Keerkleppen worden Legionellatechnisch alleen toegepast bij: - brandslanghaspels e.d. (doodwater moet ontstaan) - na een circulatiepomp, in een inlaatcombinatie en in een thermostatische mengkraan om terugstroming van warmwater in de koudwaterleiding te voorkomen. - segmenteren (bij segmenteren moet de keerklep op een plaats zitten met regelmatige doorstroming.) In de beschreven situatie zou men een automatisch spoelende mengkraan kunnen aanbrengen. Die zijn tegenwoordig op de markt. | Praktijk | [8 empty] | Bladmengkraan | EA-keerklep
Leidingwaterinstallaties | 35 | Een circulerend mengwatersysteem. Ongeveer 2 meter van de warmwatervoeding van het mengapparaat circuleert niet mee. Moet ik deze inhoud van de leiding optellen bij de inhoud van het mengwatersysteem om zo beneden de 1 liter te blijven of (zoals ik denk) heeft deze liter alleen betrekking op het mengwatersysteem? | Het gaat om de afstand vanaf het mengtoestel tot aan verste tappunt. | Theorie | [8 empty] | Circulerend mengwatersysteem
Leidingwaterinstallaties | 36 | Een GGZ-instelling heeft een aantal woningen in bezit/huur waarin mensen met elkaar een huishouden vormen. Wat maakt dat deze mensen onder 'het legionella besluit vallen' terwijl zij een eigen huishouden voeren. Daarnaast begeleiden we mensen in hun eigen (t)huissituatie welke niet onder het besluit vallen. Klopt dit of niet? | De GGZ-instelling valt niet onder de ‘Prioritaire locaties' en valt derhalve dus onder de zorgplicht. | Theorie | Wetgeving |  |  | Preventie en melding van legionellabacteriën in water, Deel B |  |  |  |  | GGZ-instelling | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 37 | Een installateur weigert om waterslagdempers te plaatsen i.v.m. legionellagevaar. Is het waar dat waterslagdempers een gevaar vormen? Of is dit een fabeltje? | De waterslagdemper blijkt regelmatig een bron van Legionella te zijn. Het is vergelijkbaar met een dood einde. Het rubber in de waterslagdemper kan gevoelig zijn voor biofilmvorming. | Theorie | [8 empty] | Waterslagdempers
Leidingwaterinstallaties | 38 | Een installatie is geheel gereviseerd en voldoet aan alle eisen. Is het opstellen van een beheersplan nu nog verplicht? | Indien uit de risicoanalyse blijkt dat er een risico is dan is een beheersplan verplicht. In de praktijk zal echter altijd een beheersplan nodig zijn, al is het maar het vastleggen daarin van de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse en van een overzicht wanneer een analyse opnieuw moet worden uitgevoerd. Echter, als de installatie volledig voldoet aan de eisen kan het beheersplan beknopt zijn. Terugkerende onderdelen van het beheersplan zijn altijd: algemene gegevens, resultaten risicoanalyse, vastlegging verantwoordelijkheden, tekeningenoverzicht, eerstvolgende datum voor herziening (iedere 3 jaar), temperatuurmetingen en algemene instructies voor specifieke situaties (bijvoorbeeld verbouwing). Temperatuurmetingen worden op een aantal punten uitgevoerd, echter wanneer na een jaar meten de seizoensinvloeden zijn vastgelegd en er zijn geen overschrijdingen van de maximale waarden opgetreden, dan kan de meetfrequentie verlaagd worden. | Theorie | [8 empty] | BP | RA
Leidingwaterinstallaties | 39 | Een mengwatercirculatieleiding wordt wekelijks thermisch gedesinfecteerd. Op de mengwaterringleiding zijn tappunten (o.a. douches) op aangesloten welke niet verder gelegen zijn dan 5 meter vanaf deze ringleiding. Deze tappunten worden niet wekelijks thermisch meegespoeld. Men is van plan om de gehele installatie in aanvulling ook 1x per jaar chemisch te desinfecteren. Is dit toegestaan? | Nee. U dient de tappunten wekelijks te spoelen. Chemisch desinfecteren als preventieve beheersmaatregel is niet toegestaan, vanwege de verontreiniging van het afvalwater. | Theorie | [8 empty] | Mengwatercirculatieleidingen | Thermische desinfectie | Chemische desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 40 | Een mengwaterinstallatie (met uittapleidingen) inclusief het mengwatertoestel moet thermisch gedesinfecteerd worden. Het mengtoestel is instelbaar tussen 30 en 70 °C. Is een omloopleiding ''noodzakelijk'' om ook de koude poort van het mengtoestel thermisch te desinfecteren? En is het verhogen van de mengtemperatuur tot 70 °C voldoende? | De voorziening staat beschreven in ISSO 55.1. 70 °C is voldoende. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Mengwaterinstallatie | Mengtoestel | 70 °C
Leidingwaterinstallaties | 41 | Een onderdeel van een verzorgingstehuis is een aantal aparte woningen, welke met een keerklep op de drinkwaterinstallatie zijn aangesloten. De woningen hebben tevens een eigen boiler. Dient voor deze woningen ook een risicoanalyse te worden opgesteld? | Belangrijk is het om te weten of het hier woningen betreft voor zelfstandige bewoning (bijvoorbeeld zogenaamde aanleunwoningen) of wooneenheden die deel uit maken van een zorginstelling en waarin geen permanente bewoning plaatsvindt. In het eerste geval vormen ze geen onderdeel van de risicoanalyse in het tweede geval wel. | Theorie | [8 empty] | Verzorgingstehuizen | Boiler | RA
Leidingwaterinstallaties | 42 | Een vijver met een fontein is buiten gesitueerd en in principe voor iedereen toegankelijk. Het is goed mogelijk dat het water van de vijver in de zomer boven de 25 °C kan komen. Door de werking van de fontein worden er aerosolen gevormd. Moet hier een risicoanalyse worden gedaan? | Inderdaad en daarbij elementen hanteren zoals genoemd in AI-32 (SDU). Temperatuur, stagnatie, vervuiling, verversing, stilstandsbeheer en onderhoudsregime zijn aandachtspunten. TVVL heeft een voorstudierapport over legionellapreventie in fonteinen (KT-08) | Theorie | Wetgeving/Onderzoek | Normen | Richtlijnen | AI-32 | TVVL KT-8 |  |  |  | Vijver | Fontein | RA
Leidingwaterinstallaties | 43 | Een warmtapwaterinstallatie is via een doorstroomwarmtewisselaar aangesloten op een zonneboilercircuit. Na de doorstroomwarmtewisselaar vindt naverwarming plaats tot 70 °C. Bij piekvraag wordt deze temperatuur echter niet gehaald. Is dit toegestaan gedurende een korte periode (1 à 2 uur)? | De doorstroomwarmtewisselaar werkt in perioden (afhankelijk van het seizoen) op temperaturen lager dan 60 °C, afhankelijk van de zonneboiler. Deze warmtewisselaar is dus in principe Legionella-onveilig. Daarvoor wordt een naverwarmer toegepast. In ISSO 55.1 is te lezen dat een naverwarmer welke als doel heeft thermische desinfectie nooit onder 60 °C mag komen, ook niet tijdelijk. Bovendien wordt een voldoende verblijftijd van het water in de naverwarmer verondersteld. Als niet aan die eisen wordt voldaan kan besmet water direct doorstromen naar de douches. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Warmtapwaterinstallatie | Doorstroomwarmtewisselaars | Zonneboilercircuits
Leidingwaterinstallaties | 44 | Een zorginstelling voor gehandicapten heeft in het gebouwenbestand woonhuizen (huur en eigendom). In deze woonhuizen zijn de volgende samenstellingen aanwezig: - 4 gehandicapten met verzorging, of; - 4 gehandicapten zonder verzorging, of; - pleeggezin (geen gehandicapten) met gehandicapt kind. Vallen deze woningen onder de legionellawetgeving van de stichting of kunnen ze als particuliere woningbouw gezien worden? | Zorgwoningen voor gehandicapten vallen niet onder de 'Prioritaire locaties' en vallen derhalve dus onder de zorgplicht. | Theorie | Wetgeving |  |  | Preventie en melding van legionellabacteriën in water, Deel B |  |  |  |  | Zorgwoningen | Gehandicapten | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 45 | Er moeten monsters genomen worden. a. Is alleen het aantal aerosolvormende tappunten bepalend voor het aantal te nemen monsters? b. Moeten de monsters worden genomen bij de aerosolvormende tappunten? | a. Nee. Alle tappunten moeten worden meegeteld. Het aantal tappunten is hier een indicatie van de omvang van de collectieve installatie. De tappunten van een sanitair toestel worden als 1 tappunt geteld (bijv. mengkranen of een kw/ww-kraan op een wastafel of een 1-persoonsdouche met meerdere douchekoppen). ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) kan eventueel het aantal verplichte monsternames reduceren als u langere tijd zonder enige Legionellavorming heeft gedraaid. De plaats van de monsterpunten en het aantal moet worden vermeld in het beheersplan. b. In de ISSO-55.1 staat beschreven hoe u de plaats van de monsterpunten kunt bepalen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Aerosolvormende tappunten | Monstername | ILT
Leidingwaterinstallaties | 46 | Er is een situatie waarbij de boiler gedurende 5 dagen lauw water geeft, dit heeft te maken met stroom prioriteiten. Na deze 5 dagen is de temperatuur weer 60 °C. Is 5 dagen lauw water voldoende om de legionellabacterie zich zodanig te laten vermenigvuldigen dat dit een gevaar voor de gezondheid geeft? | Als aangenomen wordt dat de temperatuur ligt tussen de 25 en 45 °C, dan kan in een periode tussen 3 en 6 dagen een (groot) risico ontstaan op groei van legionella. Er dient dan een wekelijkse desinfectie plaats te vinden waarbij de gehele inhoud van de boiler 20 minuten moet worden verwarmd op ten minste 60 °C. Bij 65 °C is 10 minuten voldoende. Vervolgens moeten alle warmwaterleidingen vanaf de boiler preventief thermisch worden gedesinfecteerd of gespoeld. Dat hangt af van de inhoud van de uittapleidingen, de etmaalgemiddelde temperatuur in de ruimte waarin de waterleidingen zich bevinden en de frequentie van het gebruik. | Theorie | [8 empty] | Lauw water | 60 °C | 5 dagen | Wekelijkse desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 47 | Er is een waarde van circa 2700 kve/l in installatie gemeten. 1. Mag, moet of kan ik daar als loodgieter/monteur aanpassingen verrichten of moet er eerst gedesinfecteerd worden? 2. Wat is de max. waarde kve waarbij de eigenaar het personeel moet inlichten? 3. Hoe gevaarlijk/besmettingsgevaar is circa 2700 kve/l bij werkzaamheden aan de installatie? 4. Wanneer moet de installatie worden afgesloten voor gebruik? 5. Mag de eigenaar/klant mij als loodgieter/monteur zwijgplicht opleggen t.o.v. overig personeel in het gebouw? | De eigenaar is verantwoordelijk en behoort het ILT terstond te informeren. Daar kunt u hem op wijzen. Als het goed is staat dat ook in het beheersplan. De inspectie geeft aan wat er moet gebeuren. 1. U kunt het beste eerst aanpassingen doen. 2. Dit bepaalt de Inspectie (ILT) en is mede afhankelijk van de soort Legionella die is aangetroffen. 3. Als u het water niet vernevelt is er beperkt gevaar. 4. Dat geeft de Inspectie (ILT) aan. 5. Ja, want de eigenaar is verantwoordelijk. U kunt hem alleen adviseren. | Theorie | [8 empty] | Legionellaconcentratie | 2700 kve/l | ILT
Leidingwaterinstallaties | 48 | Gaat Legionella dood in gedestilleerd water? | Nee, Legionella wordt niet gedood, maar in gedestilleerd water zit geen voedsel, dus de bacterie kan zich niet vermeerderen. | Theorie | [8 empty] | Demiwater
Leidingwaterinstallaties | 49 | Gegeven een situatie waarbij een drinkwater uittapleiding gaat naar een warme ruimte. De ruimte is warmer dan 25 °C en de leiding is langer dan 5 meter. Mag dit risico afgedekt worden door het plaatsen van een keerklep aan het begin van de uittapleiding? | In principe geldt hier hetzelfde uitgangspunt als voor brandslanghaspels; de plaatsing van de keerklep gaat besmetting van de hoofdleiding tegen. Voorzichtigheid is echter geboden. De voorkeur wordt gegeven aan het verleggen van de leiding zodat deze niet meer kan worden opgewarmd of het dagelijks kort doorspoelen van de leiding. Bij plaatsing van een keerklep dient voor de uittapleiding wel een beperkte risicoanalyse te zijn uitgevoerd (er mogen geen vernevelende tappunten zijn aangesloten). | Theorie | [8 empty] | Uittapleiding | Warme ruimtes | 25 °C | 5 meter
Leidingwaterinstallaties | 50 | Gegeven: Een constructievloer 250 mm met plafondverwarming; daarop isolatielaag 20 mm; daarop cementdekvloer 80 mm met vloerverwarming en uittapleiding voor warm tapwater en drinkwater (min. onderlinge afstand vloerverwarming - waterleiding 150 mm) Is dit toegestaan? | Zie hiervoor de ISSO-Checklist ‘hotspots‘ in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Constructievloer | Plafondverwarmingen
Leidingwaterinstallaties | 51 | Geldt de vereiste temperatuur van 60 °C aan een warmwatertappunt (in dit geval is een circulatienet aanwezig) op elk tijdstip? Mag de temperatuur zakken op piekuren? | Ja. De temperatuur mag tussen kortdurend piekverbruik tijdelijk zakken. | Theorie | [8 empty] | Temperatuur zakken | Piekuren
Leidingwaterinstallaties | 52 | Heeft een waterbed risico op Legionella besmetting? | Hier is geen sprake van verneveling, dus geen risico. | Theorie | [8 empty] | Waterbed | Verneveling
Leidingwaterinstallaties | 53 | Houdt een osmose-filter Legionella tegen? | Ja. Omgekeerde osmose is een zuiveringstechniek die werkt met membranen. Dit zijn filters gemaakt van zeer dun materiaal die behalve watermoleculen niets anders doorlaten. | Theorie | [8 empty] | Omgekeerde osmose
Leidingwaterinstallaties | 54 | Ik beschik over een elektrische boiler op een zolderverdieping. Die boiler gaat alleen aan als er mensen logeren en daarna weer voor weken uit. Als ik de boiler aanzet kan ik het water wel tot 65 °C verwarmen. Vraag: 1. Levert deze gebruikswijze gevaar voor legionella op, door de afkoeling in de boiler na gebruik? 2. Dien ik bij het weer aanzetten van de boiler het oude water uit de boiler eerst door te spoelen? 3. Zijn alle (eventuele) bacteriën dan gedood? | Het is waarschijnlijk warm op zolder in de zomer en dus is de boiler een potentiële broedplaats voor legionella. Het eerste water na een periode van stilstand kan dus legionella bevatten. Nadat u de inhoud langer dan een uur op 65 °C hebt gehouden (onderzijde van de boiler moet daarbij minimaal 60 °C zijn) is de eventueel aanwezige Legionella gedood. Het water in de koudwaterleidingen kan echter in de zomer langdurig warmer dan 25 °C worden en dus ook Legionella bevatten. Het beste is dus dat u elke week alle tappunten even helemaal opent en gedurende 1 minuut doorspoelt. Na een vakantieperiode (van bijv. een maand) elk tappunt apart op volle capaciteit wat langer doorspoelen. | Theorie | [8 empty] | Elektrische boiler | 65 °C
Leidingwaterinstallaties | 55 | Ik heb een Boiler van 140 liter warm water. Als ik met vakantie ga zet ik hem uit. Als ik terugkom (4 tot 6 weken later) zet ik hem weer aan. Moet ik dan eerst het oude water er uit laten lopen of kan het geen kwaad hem weer opnieuw te verwarmen tot 65 °C? | U moet wachten met tappen tot boiler geheel is opgewarmd. Belangrijk is dat de temperatuur onderin de boiler ook minimaal 60 °C wordt en dat er niet teveel sediment onder in de boiler zit. | Theorie | [8 empty] | Boiler | 140 liter | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 56 | Ik heb een collectief koudwater net met 26 strangen waar per strang 5 à 6 woningen op aan zijn gesloten. Het is niet mogelijk om een contoleerbare keerklep na de afsluiter van de woning te plaatsen. Zou het bij wijze van uitzondering geoorloofd zijn een controleerbare keerklep in de strang te plaatsen met een afsluiter voor de bovenliggende 6 woningen om de woningen buiten de risico-inventarisatie te houden? | Helaas, dit is niet geoorloofd. Keerkleppen zijn niet bedoeld om een collectieve installatie in ''mootjes'' te hakken. | Theorie | [8 empty] | Controleerbare keerklep | Strangen
Leidingwaterinstallaties | 57 | Ik heb een dag-recreatieterrein waar diverse toiletgebouwen zijn opgesteld. Bij de gebouwen hebben wij de douche verwijderd, dus er zijn alleen nog gewone tappunten bij de wastafels en toiletten. 1. Ben ik nog verplicht om een risicoanalyse uit te voeren? 2. Ben ik verplicht om monstername uit te voeren? 3. Mag ik zelf monsters nemen en deze langsbrengen bij een lab? | Uw risicoanalyse is een inventarisatie van de tappunten met wellicht als conclusie dat er geen vernevelende tappunten zijn en er dus ook geen beheer en monstername nodig is. Wellicht is een kort beheersplan hier nodig om ervoor zorg te dragen dat er inderdaad geen aerosolvormende tappunten worden gecreëerd, ook niet tijdelijk (gebruik slangen + sproeier bij zomerevenementen etc). Bij controle wil men dat zien en verifiëren of er inderdaad geen aerosolvormend tappunten zijn, zoals voor schoonspuiten van toiletgebouwen e.d. | Theorie | [8 empty] | Dagreceatieterrein | RA | Monstername
Leidingwaterinstallaties | 58 | Ik heb een mini-camping. Moet ik een beheersplan hebben? Zo ja, hoe moet ik dat doen? | Ja. Campings en ook mini-campings vallen onder de Regels m.b.t. Legionellapreventie in leidingwater. De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een bureau of een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de BRL 6010. Deze kunt u vinden op de site van KBI. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | BRL 6010 |  |  |  |  | Mini-camping | RA | BP | KBI
Leidingwaterinstallaties | 59 | Ik heb een tapwatersysteem met mengwatercirculatie van 40 °C. Ik heb de technische mogelijkheid om het hele systeem tijdelijk op 60 °C te desinfecteren. (Hele systeem = tappunten, circulatie leiding, deelringen en warmtapwatertoevoerleidingen). Tijdens het desinfecteren kan ik de doorstroming van alle tappunten blokkeren. Het komt er dus op neer dat ik het gehele systeem op desinfectie temperatuur kan brengen tot en MET het tappunt zonder dat er heetwater getapt kan worden. De tapkranen en douche koppen zullen tijdelijk 60 °C heet worden, is dit bezwaarlijk? | Nee, dat is geen probleem, als het buiten de gebruikstijden gebeurt. | Theorie | [8 empty] | Tapwatersystemen | Thermische desinfectie | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 60 | Ik heb een zonneboiler van 300 liter. Onderin zit het verwarmingselement van de boiler en bovenin het indirect gestookte verwarmingselement dat is aangesloten op de cv-ketel. De cv-ketel verwarmt de bovenste 150 liter tot 65 °C bovenin tot waar de uitlaat zit. Het zonnepaneel verwarmt het onderste deel in de winter nauwelijks. Wij hebben twee douches die tegelijk gebruikt kunnen worden. De ketel wordt nooit in de winter helemaal doorverwarmd om Legionella te bestrijden c.q. te voorkomen. Het is mogelijk dat de top van het warme water afgetapt wordt voor gebruik en de rest van het water aangesproken wordt zonder dat dit doorverwarmd wordt. Maak ik mij terecht zorgen voor legionellabesmetting? | Ja, want onderin heerst een ideaal temperatuurklimaat voor legionellavermeerdering. Het water moet altijd voldoende tijd krijgen om te worden ontsmet in het bovenste deel. Bij een piekverbruik kan het gebeuren dat het vermogen van de 2e warmtewisselaar daarvoor onvoldoende is. Daarnaast kan door een te groot piekverbruik de temperatuurgelaagdheid in de boiler worden verbroken. Oplossingen zijn: 1. De boiler 1 x per week thermisch desinfecteren op 65 à 70 °C; 2. Een doorstroombegrenzer met een capaciteit die afhankelijk is van het vermogen; 3. Een regeling die ervoor zorgt dat de watertoevoer wordt afgesloten als de uitlaattemperatuur van de boiler onder 60 °C komt. Overigens is de leverancier van het zonneboiler/cv-systeem verantwoordelijk om dit zo uit te voeren. | Theorie | [8 empty] | Zonneboilers | 300 liter | Verwarmingselementen | Cv-ketels | Doorverwarming
Leidingwaterinstallaties | 61 | Ik heb in mijn woning een zonneboiler die voortdurend op hoge temperatuur wordt gehouden door de cv/warmwaterinstallatie. Wegens de hoge energiekosten wil ik dit wijzigen: ik plaats een nieuwe cv/warmwater(geiser)installatie na de boiler. Deze verwarmt dan niet meer het water in de boiler, maar moet het uitlopende zonverwarmde boilerwater thermisch desinfecteren. Is dit mogelijk? Zo ja, welke eisen moeten worden gesteld aan de cv/warmwaterinstallatie (bijv. hoogte tapwatertemperatuur ect.)? | Nee, dit is geen goede oplossing. Voor het doden van Legionella moet water vrij lang op een bepaalde temperatuur worden gehouden (standtijd). Die tijd heb je in een geiser niet. Het water stroomt er in een korte tijd doorheen. Beter is het om de gehele inhoud van de zonneboiler 1 x per week op te warmen tot 65 °C. Het is overigens de verantwoordelijkheid van de leverancier om een Legionellaveilig systeem te leveren. | Theorie | [8 empty] | Zonneboilers | Cv/warmwaterinstallatie | Thermisch desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 62 | Ik werk bij een woonvorm voor gehandicapten. Ben daar verantwoordelijk voor het wekelijks spoelen van enkele aftappunten. Was afgelopen week ziek (maagklachten/lusteloos). Kreeg vandaag via een collega te horen dat er op het werk een goedaardige legionellavorm was ontdekt. Heeft dit verband met elkaar? | Wij zijn geen medici, dus daar mogen we geen uitspraken over doen. Als u het zeker wilt weten dan moet u contact opnemen met uw huisarts. | Theorie | [8 empty] | Gehandicapten | Ziekte | Maagklachten/lusteloos
Leidingwaterinstallaties | 63 | Ik werk op een instelling met meerdere kamers met eigen douches en een centrale boiler met een circulatieleiding. Moet de retourleiding te allen tijde terugkomen met een temperatuur van boven de 60 °C of als er bijvoorbeeld van de 20 douchen in gebruik zijn, mag hij dan ook er onder zakken of moet de boiler dit aan kunnen? | Hij mag er tijdelijk onder zakken (bij kortstondig piekverbruik). Bij de nominale ontwerpconditie dient de temperatuur boven 60 °C te blijven. Koud water dat wordt geleverd aan de boiler en de douches moet legionellaveilig zijn (< 100 kve/l). | Theorie | [8 empty] | Centrale boilers | Circulatieleiding | 60 °C | Legionellaveiligheid
Leidingwaterinstallaties | 64 | Ik heb een nieuwe woning gekocht. Het blijkt echter, dat bij het aanzetten van de c.v. het koudwater van mijn badkamerkraan na het water enige seconden te laten lopen erg warm wordt. Dit duurt dan ook weer enige seconden. Als onze kinderen in de weekenden komen, staat de C.V. langer, soms wel de gehele dag, aan. Het gebeurt dan, dat de hele badkamer stinkt naar, volgens mij, Legionella. Deze lucht verdwijnt pas, als de koude waterkraan minimaal een half uur heeft gelopen. De installateur heb ik hierop aangesproken, maar hij zegt gewoon volgens de richtlijnen te hebben gewerkt. Mijn vraag behelst het volgende: Is het niet zo, dat iedere installateur een goede installatie dient te leveren, ongeacht of een onderdeel nu wel of niet expliciet in de wetgeving is vermeld? De installateur zegt o.a., dat indertijd nog geen wetgeving omtrent Legionella was. | Zowel om Legionellatechnische redenen als redenen van comfort, hoort er geen warmwater uit de koudwaterkraan te stromen. Er is zeer waarschijnlijk sprake van een zgn. hotspot. In de NEN 1006 en de bijbehorende Waterwerkbladen staat omschreven hoe je een installatie moet aanleggen waarbij de koudwaterleiding niet warm kan worden. Een erkend installateur werkt volgens deze richtlijnen, ook voor 2001 al. De combinatie met een kwalijke geur kan wellicht duiden op een defect aan de combiketel, of bacteriegroei in de combiketel. De warm en koudwateraansluiting kunnen zijn verwisseld, of wellicht zit er geen inlaatcombinatie voor. Het kan ook dat de stank komt vanuit de riolering of vochtige plekken in de bouwkundige constructie (onder de douche of het bad bijvoorbeeld). Wellicht is er geen (goede) stankafsluiting (sifons) aanwezig onder de sanitaire toestellen, of moeten de sifons een goed worden schoongemaakt. Of wellicht is de riolering lek. Conclusie: Er mag geen warmwater uit uw koudwaterkraan komen. Het is niet zeker of de stank door de waterleiding wordt veroorzaakt. | Praktijk |  |  |  | NEN 1006 | WB |  |  |  | CV | Hotspots
Leidingwaterinstallaties | 65 | In de ISSO 55.1 en 55.2 wordt met betrekking tot monstername, verwezen naar de NEN-EN-ISO 11731. Is deze norm ook geschikt voor proceswater, afkomstig van leidingwater, zoals luchtbevochtigers en kleine koeltorens? | Ja. Het kan echter voorkomen dat de aard en de hoeveelheid zwevende stof en/of begeleidende flora de bepaling zodanig verstoord dat de meting niet betrouwbaar is. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | NEN-EN-ISO 11731:2017 | ISSO 55.1 | ISSO 55.2
Leidingwaterinstallaties | 66 | In dit appartementencomplex wonen ouderen en soms zorgbehoevenden, maar allemaal in een eigen (koop)appartement, met eigen warmwatervoorziening. Het bestuur vraagt zich af of bij vertrek van de eigenaar/bewoner door onze huismeesters de boilers afgetapt moeten worden. | U kunt de boiler aftappen (geheel), maar u kunt ook voor heringebruikname de boiler een tijdlang op 65 °C houden, waardoor eventueel aanwezige Legionella worden gedood. Legionella treedt voor 40% van de gevallen op in koud water dat regelmatig boven 25 °C komt. Dus alle tappunten (koud en warm) moeten goed worden gespoeld. In de ISSO 30 staat heel overzichtelijk omschreven wat u in woningen aan Legionellapreventie kunt doen. Vanwege de aanwezigheid van ouderen en zorgbehoevenden in het complex is een risicoanalyse voor de centrale leidingwaterinstallatie (koud) aan te bevelen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 30 |  |  |  |  | Appartementencomplex | Boiler | Aftapping
Leidingwaterinstallaties | 67 | In een aantal MIVA-woningen is legionella geconstateerd. De MIVA-woningen zijn wat installatie betreft hetzelfde uitgevoerd als de gewone woningen. Moet de installateur nu ook de installatie van de gewone woningen aanpassen? | Dat is de verantwoordelijkheid van de bewoner (als het niet om mensen gaat die vanuit een zorginstelling daar zijn ondergebracht). U kunt ze erop wijzen en de gemeten concentratie en de soort legionella benoemen en aangeven wat de risicogroepen zijn voor besmetting (Oudere mannen die roken en/of drinken en/of gezondheidsproblemen hebben). Normaal gesproken geeft toepassing van de regels in Leidingwaterinstallatie (ISSO 30) voldoende soelaas. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 30 |  |  |  |  | MIVA-woningen
Leidingwaterinstallaties | 68 | In een gebouw is een warmtapwaterinstallatie aanwezig. Het water in de boiler is 60 °C en bij terugkomst in de boiler ook nog 60 °C. Op de circulatieringen zijn een aantal deelringen aanwezig en de temperatuur is daar op sommige punten 50 °C. Mag dit? | Dit is niet toegestaan. In elke deelring moet de temperatuur boven 60 °C blijven. Op zichzelf is het vreemd dat de retour even warm is als de aanvoer. D.w.z. dat er een grote bypass aanwezig is, waardoor veel meer water stroomt dan door de deelringen zelf, of de temperatuurmeting klopt niet. Oplossing kan zijn: T aanvoer ca 65 °C (Een hogere temperatuur heeft snellere kalkaanslag en slijtage van de keerklep tot gevolg.) Systeem eventueel hydraulisch aanpassen en inregelen. | Theorie | [8 empty] | Circulatieleiding | 60 °C | Deelringen
Leidingwaterinstallaties | 69 | In een kantoorgebouw (overheid) zijn personeelsdouches. De gebouwbeheerder wil deze douches periodiek automatisch laten spoelen en dit registreren. Wij hebben automatische douchepanelen geplaatst welke op batterij werken. Deze zijn voorzien van een bewaking zodat maximaal 72 uur tussen elke doucheperiode zit. Voor registratie hebben we flowswitches geplaatst in de koud en warmwater aanvoerleidingen. Er zitten 2 douches op deze aanvoerleidingen. Theoretisch gezien zou het dus kunnen dat wanneer bijv. de linkse douche altijd gebruikt wordt en de rechtse douchepaneel defect is, dit niet wordt geregistreerd. Voldoe ik nu toch aan de eisen betreffende registratie of moet er per douche geregistreerd worden (uittapleiding na de splitsing naar elke douche ca. 2m)? | Dit gebouw valt onder de Zorgplicht. Ik neem aan dat als een douche stuk is dit op een gegeven moment wel wordt opgemerkt en dat er dan maatregelen worden genomen door de onderhoudsdienst. Zo niet, dan zou dat op een bordje vermeld kunnen worden, dat men dat meldt. U hoeft per mengkraan maar 1 flowswitch te plaatsen, en wel in de koudwateraansluitleiding. Als een douche wordt gebruikt in de mengstand dan stroomt er altijd water door de kw-leiding. | Theorie | [8 empty] | Kantoorgebouw | Personeelsdouches | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 70 | In een kantoorgebouw van 1988 zitten geen aerosolvormende tappunten. De brandslanghaspels zijn niet voorzien van keerkleppen, de afsluiters zijn verzegeld gesloten en de haspels zijn voorzien van sticker 'geen drinkwater'. Er zitten gevelkommen, zonder keerkleppen. Het tappunt ketelhuis is voorzien van een CA terugstroombeveiliging. Ook zit er direct op de waterleiding een drukverhogingsunit ten behoeve van automatische tuinsproeiers. Is dit nu een aerosol vormend tappunt voor dit gebouw? Wat zijn de maatregelen die uitgevoerd moeten worden? | Het is aannemelijk dat er Legionella in de waterleiding zit omdat de binneninstallatie niet wordt beheerd. U zou daarom een aparte aftakking kunnen maken direct na de watermeter waar veel verversing is en geen legionella te verwachten is. Indien mogelijk op deze aftakking ook de drinkwatertappunten aansluiten, dan houdt u daar vers water. De aftakking mag geen hotspots bevatten. Vervolgens zorgen dat de sproeiinrichting regelmatig (minimaal wekelijks) wordt gespoeld en na de zomerperiode de sproeiinrichting 100% ledigen. Als dat allemaal niet mogelijk is, alleen 's-nachts sproeien (tijdklok, waarvan de instelling niet kan worden gewijzigd). Overige maatregelen: Terugstroming: Beluchter {+ keerklep als aansluiting beluchter < 30 cm boven vloeistofniveau (DA) evt. + (EA)} Legionellapreventie: Kraan en slang voor gebruik 2 minuten spoelen Slang na gebruik legen en op koele plek hangen Controleren werking evt. terugstroombeveiliging bij aftakking (1 x per jaar). Controleren werking terugstroombeveiliging van toestel (1 x per jaar) Als er drinkwatertappunten zijn op de leidingen naar de brandslanghaspels, dan moet in de aansluitleidingen naar de brandslanghaspels een EA terugstroombeveiligingseenheid worden geplaatst op max. 0,15 m of de brandslanghaspels moeten doorstroomd worden aangesloten. | Theorie | [8 empty] | Kantoorgebouw | 1988 | Aerosolvormende tappunten | Brandslanghaspel
Leidingwaterinstallaties | 71 | In een schuur en ook in de schooltuin zelf staan grote plastic vaten waaruit water getapt kan worden om de tuin te besproeien. De temperatuur van dit water is tijdens warme dagen erg hoog. 1. Is het veilig om dit water te gebruiken voor het met gieters besproeien van de tuin? 2. Kan er legionella in groeien? 3. Ik heb ook aan een slang gezogen om water uit het vat in de schuur omhoog te zuigen om te kunnen laten uitstromen. Kan dit kwaad? | 1. Dit kan alleen legionellagevaar opleveren als u het water verspreidt en de nevel inademt. Dus met een gesloten waterstraal gieten. 2. Ja de groeicondities voor legionella zijn gunstig. 3. Dit is legionella technisch geen probleem, alleen er kunnen na verloop van tijd ook andere bacteriën inkomen. U kunt de slang ook eerst vullen met water en dan het einde dichthouden. | Praktijk | [8 empty] | Schuur | Schooltuin | Plastic vaten
Leidingwaterinstallaties | 72 | In een sporthal hebben we een mengwatercirculatiesysteem, met uittapleiding korter dan 5 meter. Moeten deze uittapleidingen naar de douches ook gedesinfecteerd worden? | Het mengwatercirculatiesysteem (watertemperatuur tussen de 25 °C en 60 °C) dient wekelijks thermisch gedesinfecteerd te worden. Indien de waterinhoud van een uittapleiding minder dan een liter is en deze leiding na gebruik kan afkoelen naar een temperatuur onder de 25 °C behoeft de uittapleiding niet thermisch gedesinfecteerd te worden. Uittapleidingen niet isoleren om sneller afkoelen te bevorderen. | Theorie | [8 empty] | Sporthallen | Mengwatercirculatiesystemen | 5 meter | Uittapleiding
Leidingwaterinstallaties | 73 | In een sporthal is een mengwatercirculatiesysteem aanwezig, dat vanwege het risico op Legionella is verhoogd tot 58 - 55 °C. Is dit een risicovolle situatie? | Of er sprake is van een risicovolle situatie hangt van meerdere factoren af. Uit de risicoanalyse zal dat moeten blijken. De installatie voldoet in ieder geval niet aan de eis dat aan de tappunten een temperatuur van ten minste 60 °C geleverd moet kunnen worden. Ook wordt niet voldaan aan de eis dat de temperatuur van het circulatiewater direct voor het warmwatertoestel ten minste 60 °C moet kunnen bereiken. Een thermische desinfectie is niet mogelijk. Aanpassing van de installatie is aan te bevelen. | Theorie | [8 empty] | Sporthallen | Mengwatercirculatiesystemen | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 74 | In een sportzaal is een mengtapwaterinstallatie met automatische desinfectie aangebracht. Het systeem werkt niet omdat de boilers onvoldoende heet water kunnen leveren voor het thermische desinfecteren van de 17 douchekoppen. Het leidingsysteem wordt direct achter de boiler met een mengventiel gemengd, het systeem heeft geen circulatieleiding. De mengleiding is ca 30 meter lang en de ruimtetemperatuur is < 20 °C. Is het toegestaan dat het systeem zo wordt ingeregeld dat het systeem minimaal 1 x per week de niet gebruikte tappunten spoelt en van het tapgedrag een registratie maakt? | Een collectieve leidingwaterinstallatie van een sportzaal (die niet toebehoort aan een zorginstelling) valt onder de zorgplicht. Deze geeft aan dat deugdelijk water moet worden geleverd op de tappunten. Dit is uitgewerkt in ISSO 55.2. Deze publicatie adviseert dat in de beschreven situatie er geen risico is als: - het toegevoerde (koude) water aan het mengsysteem geen te hoge concentratie legionella bevat. Dus in watermeteropstelling en toevoerleidingen T < 25 °C, regelmatig gebruik van alle tappunten en geen dode leidingen. - de gehele inhoud van de boilers regelmatig geheel op een temperatuur is van > 60 °C (jaarlijks controleren van de instelling) - er geen dode leidingen aanwezig zijn - alle tappunten wekelijks worden gebruikt (of gebruik wordt gesimuleerd, lees: gespoeld) | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Sportzalen | Mengtapwaterinstallatie | Automatische desinfectie | Boiler
Leidingwaterinstallaties | 75 | In een woning is een oude (15 jaar oud) controleerbare keerklep geplaatst. Is het verstandig om deze uit voorzorg te vervangen, of mag deze blijven zitten? | Gezien de ervaringen kunt u deze beter vervangen. De keerkleppen in watermeters worden ook geregeld vervangen. U kunt het ook controleren, maar daar bent u wellicht evenveel tijd mee kwijt. In Waterwerkblad 1.4.G staat vermeld dat niet controleerbare keerkleppen EB/ED die zijn geïntegreerd in tapkranen, thermostatische mengkranen en toestellen iedere tien jaar vervangen moeten worden. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | WB 1.4G |  |  |  |  | Controleerbare keerklep | 15 jaar
Leidingwaterinstallaties | 76 | In een zorginstelling zijn aerosolvormende tappunten (knijpdouche in keuken) aangesloten op een onthard watersysteem koudwater en is beveiligd met een BA-terugstroombeveiliging. Valt dit onder het leidingwater in de zin van de Drinkwaterwet? De knijpdouches worden alleen gebruikt door het keukenpersoneel. | Als het water ook bestemd is om te drinken dan valt het onder de kwaliteitseisen die zijn genoemd in de Drinkwaterwet en -besluit (zie NEN 1006 Artikel 4.6.2 en WB 4.6). Zo niet, dan is het proceswater en valt het vanaf de keerklep onder Arbowetgeving en het Drinkwaterbesluit. De terugstroombeveiliging voor de ontharder behoort in het Legionellabeheersplan van de installatie te worden opgenomen. In de praktijk is het logisch dat de eigenaar/werkgever dit meeneemt in het integrale beheersplan om te voldoen aan de zorgplicht tot het leveren van deugdelijk water op het tappunt, zodat ook het personeel beschermd wordt. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterwet | Drinkwaterbesluit | Arbowetgeving | NEN 1006, Artikel 4.6.2 | WB 4.6 | Zorginstellingen | Aerosolvormende tappunten | Knijpdouches
Leidingwaterinstallaties | 77 | In het Drinkwaterbesluit wordt genoemd gebouwen met logiesfunctie. Dienen de volgende twee situaties te worden aangemerkt als gebouw met logiesfunctie? 1. Een gemeubileerde woning of appartement bedoeld voor het tijdelijk huisvesten van bedrijfsmedewerkers. Bedrijven kunnen deze woningen huren om tijdelijk medewerkers van elders onder te brengen. 2. Verhuur van eigen of aangekochte panden via Interim Vastgoedbeheer, een instantie die landelijk tijdelijke woonruimte opzoekt en verhuurd tot aan de sloop, waarna nieuwbouw volgt. Dit kunnen b.v. woningen zijn, een oude pastorie en eigenlijk alles wat maar bewoonbaar te maken is. | 1. Nee. Betreffende gebouw heeft een woonfunctie conform het Bouwbesluit, geen logiesfunctie. 2. Nee. Betreffende gebouwen hebben een woonfunctie conform het Bouwbesluit, geen logiesfunctie. | Theorie | Wetgeving |  |  | Bouwbesluit | Drinkwaterbesluit |  |  |  | Logiesfunctie
Leidingwaterinstallaties | 78 | In ons subtropisch zwemparadijs hebben wij een legionella beheersplan en hebben al veel maatregelen ter voorkoming van besmetting genomen. Het gevolg is dat het waterverbruik (door het spuien van te warm water) enorm is toegenomen. Is er een vergelijking met andere zwembaden/accommodaties als het gaat over extra waterverbruik als gevolg van legionellabeheersing? | In een zwembad zijn er veel mogelijkheden om het water voor thermische desinfectie en/of spoelen nuttig te gebruiken. Ondere andere TNO-Environment, Energy and Process Innovation (MEP) heeft hiervoor oplossingen ontwikkeld. | Theorie | [8 empty] | Zwembad | BP | TNO-MEP
Leidingwaterinstallaties | 79 | Indien een school onderdeel is van een zorginstelling voor enkel- of meervoudig gehandicapten, valt deze school dan onder de beperkte regelgeving in het kader van legionella (zorgplicht) dan wel valt de school onder de uitgebreide aanpak ten aanzien van een risicoanalyse en beheersplan? | Dit valt onder Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit. Een school die geen onderdeel vormt van een zorginstelling, maar wel door patiënten wordt bezocht valt onder de zorgplicht. Vanzelfsprekend worden dezelfde maatregelen aanbevolen, als deze risicogroep daar gebruik maakt van aerosolvormende tappunten. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 |  |  |  |  | Scholen | Zorginstellingen | Enkel- of meervoudig gehandicapten
Leidingwaterinstallaties | 80 | Indien wij water vernevelen volgens het ultrasone principe (1,7Mhz) worden dan eventuele aanwezige legionellabacteriën hierdoor gedood.? | Het ultrasoon systeem is bedoeld voor het fijn vernevelen van het water. Het is niet bekend als een methode voor doden van bacteriën. Het wordt soms wel gebruikt in combinatie met UV-desinfectie om aanwezige biofilm los te trillen. Ook ultrasoon bevochtigers dienen Legionellaveilig te worden geregeld en beheerd. Op zich vrij eenvoudig maar het moet wel gebeuren. In de eerste plaats dient het geleverde leidingwater Legionellavrij te zijn. 60% van de Legionella komt voor in koudwaterleidingen, t.g.v. hotspots, stagnatie en/of dode leidingen. U kunt hiervoor ISSO 55.2 hanteren. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Ultrasone
Leidingwaterinstallaties | 81 | Is de besmettingskans voor mannen hoger door een biologisch verklaarbaar fenomeen, of is er een meer statistische verklaring voor? M.a.w. waarom is de besmettingskans bij mannen hoger dan bij vrouwen? | Voorspellende factoren om ziek te worden zijn: drinken, roken, leeftijd (ouder dan 40), meer dan 40 uur per week werken, elders overnachten en geslacht. Daarnaast spelen factoren als andere infecties, longaandoeningen, verminderde weerstand en gebruik van corticosteroïden een rol. Mogelijk is een combinatie van factoren een verklaring voor het verschil in incidentie (het aantal nieuwe gevallen) tussen mannen en vrouwen. | Theorie | [8 empty] | Besmettingskans | Mannen | Vrouwen
Leidingwaterinstallaties | 82 | Is de eigenaar van de installatie altijd dezelfde als de eigenaar van het gebouw? | In de meeste gevallen is de gebouweigenaar ook de eigenaar van de installatie. Soms wordt het gebouw echter casco opgeleverd en brengt de huurder zelf de installaties aan (denk bijv. aan een kapperszaak). In dat geval is de huurder van het gebouw de eigenaar van de installatie. Het is raadzaam dit in een contract expliciet te vermelden. | Theorie | [8 empty] | Eigenaar | Installatie | Gebouw
Leidingwaterinstallaties | 83 | Is de eigenaar van een boiler met uitsluitend uittapleidingen altijd verplicht tot het maandelijks registreren van de temperatuur aan de uittapleiding? Zo ja, geld dit ook voor een keukenboiler welke 1 gootsteen voedt? Het gaat hier om een situatie waarop Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit op van toepassing is. | Formeel gelden voor een hoog/midden risico toepassing de regels van ISSO 55.1, dus maandelijks meten, etc. Lijkt ons echter te zwaar als het alleen om uittapleidingen en 1 niet-aerosolvormend tappunt gaat. Als de controle al meerdere maanden gedaan is en de temperatuur blijkt stabiel, dan is één controle per jaar afdoende. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 | ISSO 55.1 |  |  |  | Eigenaar | Boiler | Uitsluitend uittapleidingen
Leidingwaterinstallaties | 84 | Is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van openbare gebouwen als het gaat om Legionella preventie? | Ja, zolang het gebouwen betreft die in eigendom zijn van de gemeente. | Theorie | [8 empty] | Gemeente | Onderhoud | Openbare gebouwen
Leidingwaterinstallaties | 85 | Is de Q-PCR analyse toegestaan voor het aantonen van Legionella? En wat zijn de kenmerken van deze analyse? | Voor analyse van Legionella in het kader van de meetverplichting in het Drinkwaterbesluit houdt I&M vast aan toepassing van de kweekmethode volgens NEN-EN-ISO 11731. Toepassing van PCR-technieken is wel toegestaan om vast te stellen of een installatie na het uitvoeren van een correctieve maatregel weer kan worden vrijgegeven voor gebruik. Een installatie kan alleen worden vrijgegeven als blijkt uit de resultaten van de PCR dat er geen DNA wordt aangetroffen. Indien wel DNA wordt aangetroffen, bestaat er onzekerheid over de vraag of het gaat om levensvatbare bacteriën en kan alleen de kweekmethode uitsluitsel bieden. In dat opzicht is het zinvol naast een PCR-analyse ook altijd een kweek in te zetten. Polymerase Chain Reaction (PCR): De PCR-methode maakt gebruik van vermenigvuldiging van een deel van een gen dat specifiek is voor Legionella. Er wordt gewerkt aan geheel geautomatiseerde systemen. De doorlooptijd bedraagt 4 uur. Met deze methode wordt zowel alle levende als dode Legionella of Legionella pneumophila gedetecteerd. De waarnemingsdrempel ligt rond de 4 kve/liter (productinfo). De reproduceerbaarheid is goed tot zeer goed (< factor 10). De selectiviteit is afhankelijk van de keuze van het stukje gen waarop de methode zich richt, vergelijkbaar met de FISH-methode, en kan eenvoudig gevalideerd worden. De gevoeligheid dient per toepassing met validatie te zijn aangetoond omdat ze erg afhankelijk kan zijn van de leefomgeving van de bacterie. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | Drinkwaterbesluit | NEN-EN-ISO 11731:2017 |  |  |  | Q-PCR analyse
Leidingwaterinstallaties | 86 | Is door middel van monstername aan te tonen dat een installatie Legionella-vrij is? | Nee. De detectiegrens ligt rond de 50 kve/liter; er kan dus Legionella voorkomen zonder te worden gedetecteerd. De methode is ook ongeschikt om aan te tonen dat de gehele installatie Legionella-veilig is. Monstername is slechts een momentopname op een bepaalde plaats. Voor een duurzaam veilige installatie is goed beheer vereist. Monstername kan daarin op kritische punten een rol spelen. | Theorie | [8 empty] | Monstername | Legionella-vrij | 50 kve/l
Leidingwaterinstallaties | 87 | Is een keerklep een beveiliging voor de groei van Legionella? | Een keerklep biedt beveiliging tegen terugstroming van (besmet) water. Hierdoor wordt voorkomen dat grote hoeveelheden Legionella voor de keerklep kunnen opduiken. De keerklep kan de groei van biofilm niet keren, zodat een geleidelijke besmetting voor de keerklep kan optreden. | Theorie | [8 empty] | Keerklep
Leidingwaterinstallaties | 88 | Is een verdampingsbakje aan een radiator een ideale voedingsbodem voor Legionella? | Ja, dat wel. Echter in de gevormde waterdamp kan geen Legionella zitten. Legionella komt alleen voor een water of waternevel. | Theorie | [8 empty] | Verdampingsbakjes
Leidingwaterinstallaties | 89 | Is een vulkraan per definitie een aerosolvormend tappunt? | Nee, de vulkraan niet. Douches en sproeiers wel. Betreft het een gevelkraan waar een sproeier op aangesloten kan worden dan is de tuinsproeier wel een aerosolvormend tappunt. | Theorie | [8 empty] | Vulkranen | Aerosolvormende tappunten
Leidingwaterinstallaties | 90 | Is een warmwatertemperatuur van een doorstroomtoestel in een vakantiehuis van 55 °C voldoende of moet een temperatuur van 60 °C haalbaar zijn voor thermische desinfectie? Waterwerkblad 4.4A ontwerpcondities eist ten minste 60 °C. | Een vakantiehuis dat verhuurd wordt aan derden valt onder Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit. Dus hier is minimaal 60 °C noodzakelijk. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4 | WB 4.4A |  |  |  | Vakantiethuis | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 91 | Is er bij stilstaand oppervlaktewater waarin een fontein is opgesteld, kans op besmetting met de legionellabacterie? | De kans is heel klein, als er sprake is van watertemperaturen < 25 °C en er geen langdurige stagnatie is van water in het fonteinsysteem. | Theorie | [8 empty] | Stilstaand oppervlaktewater | Fontein
Leidingwaterinstallaties | 92 | Is er een compleet overzicht met de toe te passen terugstroombeveiligingen in de verschillende situaties? | U kunt deze terugvinden op de site over drinkwaterinstallaties www.infodwi.nl. | Theorie | Wetgeving |  |  | www.infodwi.nl |  |  |  |  | Toepassing | Terugstroombeveiliging
Leidingwaterinstallaties | 93 | Is er een eis betreffende de afstand tussen de warmwater uittapleiding (voorzien van mantel) en de koudwater uittapleiding? Hierover kan ik niets vinden in de verschillende normen. | Nee, hier staat geen norm voor aangezien de uittapleiding weer afkoelt tot onder 25 °C. U kunt de normale montageafstand aanhouden. Zie de ISSO-Checklist ‘hotspots’ in waterleidingen. De enegie eis is dat de leidingen elkaar niet raken. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Afstand | Warmwater uittapleiding | Koudwater uittapleiding
Leidingwaterinstallaties | 94 | Is er een periodieke verplichting tot monstername voor mengwaterinstallaties? | Het Drinkwaterbesluit kent nu voor de Prioritaire locatie een periodieke verplichting tot monstername. Wanneer zich in deze categorie mengwaterinstallaties bevinden dan dienen deze bij verplichte meetpunten betrokken te worden. Zie ISSO 55.1. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit | ISSO 55.1 |  |  |  | Periodieke verplichtingen | Monstername | Mengwaterinstallatie
Leidingwaterinstallaties | 95 | Is er een voorbeeld risicoanalyse te verkrijgen, waaraan we onze eigen analyse kunnen toetsen op volledigheid? | Naast het Modelbeheersplan, is ook in de ISSO-publicaties een format voor een beheersplan opgenomen. Beide kunnen als richtlijn dienen. Een concreet uitgewerkt voorbeeld is er niet, omdat dit van geval tot geval verschilt. | Theorie |  |  |  | ISSO-publicaties |  |  |  |  | Voorbeelden | RA | Modelbeheersplan
Leidingwaterinstallaties | 96 | Is er gevaar voor legionella in een 30 meter lange waterslang waarmee d.m.v. grondwater tennisbanen worden besproeid? Deze slang ligt op de baan in de zon. Is het beter om alleen een vaste sproei-installatie te gebruiken? | Legionella komt in zeer kleine ongevaarlijke concentraties in alle soorten water voor, dus ook in grondwater. De beschreven omstandigheden zijn echter ideaal voor Legionellagroei. Of het ook daadwerkelijk gaat groeien en leidt tot besmetting van mensen, hangt af van de regelmaat van verversing, de watertemperatuur, de wijze van verspreiden, de blootstellingstijd, de windrichting en de leeftijd en conditie van de mensen die er mee in contact komen. Het kans dat iemand de veteranenziekte oploopt op zichzelf is niet zo groot, alleen als iemand er een keer ziek van wordt is de eigenaar van het park verantwoordelijk/aansprakelijk. U kunt met een aantal maatregelen het risico flink beperken: - zorgen dat de slangen regelmatig worden gebruikt; - als de slangen een periode langer dan een week niet gebruikt worden, helemaal leeg laten lopen; - als de slang een tijd niet is gebruikt en desondanks niet is geleegd, beginnen te spuiten zonder verneveling; - bij slangtemperaturen hoger dan 25 °C dagelijks gebruiken of doorspoelen; - slang in de schaduw leggen/ophangen; - over korte afstanden sproeien zodat er weinig wordt verneveld; - altijd met de wind mee sproeien; - grove druppelvorm instellen bij sproeien; Een vaste installatie heeft minder risico mits de leidingen onder de grond liggen en de watertank en pomp op een koele plaats of ondergronds zijn opgesteld. Je kunt deze ook automatisch instellen dat ie elke dag wordt gebruikt. | Praktijk | [8 empty] | Waterslang | Grondwater | Sproei-installatie
Leidingwaterinstallaties | 97 | Is er kans op legionellabesmetting bij toepassing van een nevelinstallatie ten behoeve van de luchtvochtigheid? | Indien water rechtstreeks in de lucht wordt verneveld dan is er zeker sprake van een risico. Er zijn echter ook luchtbehandelingsinstallaties die werken met bevochtiging door stoom. Daarbij is geen risico aanwezig. | Theorie | [8 empty] | Toepassing | Nevelinstallaties
Leidingwaterinstallaties | 98 | Is er kans op legionellagevaar bij stilstaand water in een drukvat voor drinkwater geplaatst na een drukverhoging? De drukverhoging zal zelden tot nooit gebruikt worden. Dienen er maatregelen getroffen te worden? | Ja, etmaalgemiddelde temperatuur in de opstellingsruimte mag niet hoger zijn dan 25 °C. Geen dode einden. Het water moet regelmatig worden ververst, dus de installatie moet zo worden ingeregeld dat het membraan zich per dag een aantal keren heen en weer beweegt. Of eventueel twee aansluitingen op membraanvat (inlaat tegenover uitlaat). | Theorie | [8 empty] | Stilstaand water | Drukverhoging
Leidingwaterinstallaties | 99 | Is er legionellarisico bij fonteinen? | Er is inderdaad legionellarisico bij fonteinen, blijkt ook uit tussenresultaten van een onderzoek van de GGD. De risicoanalyse staat nu globaal beschreven in AI-32 en dat is verkrijgbaar bij de Staatsdrukkerij (SDU). Wellicht dat u een wateradviesbureau (met ervaring op dit gebied) kunt inschakelen. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | AI-32 |  |  |  |  | Fontein
Leidingwaterinstallaties | 100 | Is er risico op legionellabesmetting in een sauna en stoombad? | Nee, tenzij er aerosolvorming is (zie ook RIVM-rapport “Preventie en melding van legionellabacteriën in water, Deel B“). | Theorie | Wetgeving |  |  | Preventie en melding van legionellabacteriën in water, Deel B |  |  |  |  | Sauna | Stoombad
Leidingwaterinstallaties | 101 | Is er sprake van het doden van de legionellabacterie bij een temperatuurval, bijvoorbeeld van 55 naar 10 °C? | Nee, door een temperatuurval in het water gaan Legionellabacteriën niet dood. Ze sterven alleen af bij temperaturen boven 55 °C. De mate van afsterving is afhankelijk van de tijdsduur dat de temperatuur wordt gehandhaafd. | Theorie | [8 empty] | Temperatuurvallen | 55 °C | 10 °C
Leidingwaterinstallaties | 102 | Is er subsidie voor legionellapreventie in overheidsgebouwen? | Nee, er wordt door het ministerie van I&M geen subsidie verleend voor uitvoering van de wetgeving m.b.t. Legionellapreventie, dus ook niet aan overheidsgebouwen. Voor gebouwen van plaatselijke overheden, zoals gemeenten kunnen per gemeente bepaalde subsidieregelingen bestaan. | Theorie | [8 empty] | Subsidie | Overheidsgebouwen | I&M
Leidingwaterinstallaties | 103 | Is er voor douches op het strand een risicoanalyse en beheersplan vereist? | Het Drinkwaterbesluit heeft onder meer betrekking op leidingwaterinstallaties die deel uitmaken van badinrichtingen in de zin van artikel 1 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ). Badinrichtingen zijn in drie categorieën ingedeeld (A, B en C). Daarnaast kent de WHVBZ-zwemgelegenheden (categorie D). Een strand kan worden aangemerkt als badinrichting (categorie C) en de douches vallen dan onder het hoofdstuk Legionellapreventie van het Drinkwaterbesluit. De provincie bepaalt hoe een strand moet worden aangemerkt. De meeste stranden zijn geen badinrichting, maar een zwemgelegenheid. Douches behorend bij een zwemgelegenheid vallen niet onder het Drinkwaterbesluit. Het blijft wel de verantwoordelijkheid van de eigenaar om aan Legionellapreventie te doen. Bij een besmetting kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld (achteraf dus). | Theorie | Wetgeving |  |  | Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden | Drinkwaterbesluit |  |  |  | Douche | Stranden | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 104 | Is het gebruik van een filterend gelaatstuk type FFP3SL voldoende veilig bij het spoelen van leidingen? | Een filterend gelaatstuk type FFP3SL geeft meer kans op lekkage langs de randen van het masker waardoor de beschermingsfactor lager is dan bij een filtercombinatie met volgelaatsmasker. | Theorie | [8 empty] | FFP3SL | Spoeling
Leidingwaterinstallaties | 105 | Is het gebruik van een halfmasker voldoende veilig bij het spoelen van leidingen? | Een halfmasker met een P3SL filter geeft meer kans op lekkage langs de randen van het masker waardoor de beschermingsfactor lager is dan bij een filtercombinatie met volgelaatsmasker. | Theorie | [8 empty] | Halfmasker | Spoeling | P3SL filters
Leidingwaterinstallaties | 106 | Is het juist dat Legionella niet groeit boven 50 °C en deze situatie dus ongevaarlijk is in een installatie? | Legionella zal boven 50 °C niet meer uitgroeien. Pas boven 55 °C wordt een langzame afdoding van legionella in het water van betekenis. Een temperatuur van 50 °C kan zeker nog gering risico opleveren en dient daarom niet bewust gekozen te worden, beheersmaatregelen zijn nodig. | Theorie | [8 empty] | 50 °C | Groei
Leidingwaterinstallaties | 107 | Is het mogelijk om met een automatisch beheersysteem te registreren of een tappunt (warm- en koud water) wel of niet gebruikt wordt? | Ja, dat kan. Dat gebeurt dan op het moment dat de elektronische bedieningssensor wordt geactiveerd. Van tappunten zonder een elektronische bedieningssensor kunnen de temperaturen wel geregistreerd worden en aan het systeem de opdracht worden meegegeven om, wanneer nodig, te alarmeren. Bijvoorbeeld wanneer aan het koudwatermeetpunt de temperatuur regelmatig boven de 25 °C komt. De beheerder kan dan uitlezen welk meetpunt het betreft en dan de vereiste beheersmaatregel uitvoeren. | Theorie | [8 empty] | Automatisch beheersysteem | Registratie
Leidingwaterinstallaties | 108 | Is het toegestaan in eerste instantie een beperkte analyse uit te voeren? | Ja, in veel eenvoudige gevallen is het raadzaam met de beperkte analyse te beginnen. Hieruit kan dan blijken dat deze niet volstaat en alsnog een uitgebreide analyse nodig is. | Theorie | [8 empty] | Beperkte analyses
Leidingwaterinstallaties | 109 | Is het toegestaan om de drinkwarterleidingen in dezelfde schacht op te nemen als de warmwater (CV)-leidingen? Worden hier eisen aan gesteld? Het betreft de installatie in een woningbouw. | Wordt zeer sterk afgeraden. Kan alleen als cv-leidingen (en evt. warmtapwatercirculatieleidingen) zeer goed zijn geïsoleerd en de schacht niet van te goed isolerend materiaal is, waardoor deze zijn interne warmte kwijt kan aan de omliggende ruimten, of de schacht geventileerd wordt. Met het programma HotSpotSim kan men een prognose doen. Nadere informatie kunt u vinden in de ISSO-Checklist ‘hotspots’ in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen | HotSpotSim |  |  |  | Drinkwaterleidingen | Warmwater (CV) leidingen | Woongebouw
Leidingwaterinstallaties | 110 | Is het verplicht een certificaat te hebben voor het uitvoeren van een risicoanalyse? | De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een bureau of een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de BRL 6010. Deze bedrijven kunt u vinden op de site van KBI. Bedrijven worden in Nederland door KIWA of DEKRA gecertificeerd voor de BRL6010 | Theorie | Wetgeving | Normen |  | BRL 6010 |  |  |  |  | Certificaat | RA | BP | KIWA | DEKRA
Leidingwaterinstallaties | 111 | Is het verplicht of wenselijk om een leegloop inrichting te monteren na de douche mengkraan richting de douche slang, zodat de doucheslang leegloopt na gebruik? | Nee, dat is niet verplicht. Er is (nog) niet aangetoond dat het legionellarisico hierdoor wordt verminderd. Bovendien gaat het hier om een waterinhoud van minder dan 1 liter. Vandaar dat hierover niets is opgenomen in ISSO 55.1 Legionellapreventie in leidingwater. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Leegloop | Douche
Leidingwaterinstallaties | 112 | Is het verplicht om tijdens het ontwerp van een installatie al een risicoanalyse uit te voeren? | Het is niet verplicht om een risicoanalyse uit te voeren in het beginstadium, maar logisch gezien wel noodzakelijk, omdat voor eerste ingebruikname van de installatie een risicoanalyse moet zijn uitgevoerd. Bovendien kan op deze wijze getoetst worden of het ontwerp aan alle eisen voldoet. In dit stadium kan de installatie nog eenvoudig worden aangepast. | Theorie | [8 empty] | Ontwerp | Installatie | RA
Leidingwaterinstallaties | 113 | Is het voldoende om bij koudwater tappunten (bijv. cv-installatie) die één keer per maand of 2 maanden gebruikt worden een sticker te plakken met ''geen drinkwater'' of moeten deze worden gespoeld? | Als er aerosolvormende tappunten zijn in het gebouw, dan regelmatig spoelen, of de vulkraan doorstromend aansluiten op < 5xD. (de vulkraan is niet per definitie een aerosolvormend tappunt, douches en sproeiers wel) | Theorie | [8 empty] | Koudwater tappunten | Aerosolvormende tappunten
Leidingwaterinstallaties | 114 | Is het, na de uitvoering van de risicoanalyse, nogmaals nodig, na het nemen van de vastgestelde maatregelen, om een monstername te doen? En moet er bij vaststelling een veilig systeem nodig om eens per maand de temperatuur op te nemen van de tappunten daar dit een erg tijdrovend(kostbaar)werkje is (11 gebouwen)? | Men dient hierbij de richtlijnen en frequenties te volgen uit ISSO 55.1. Hier en daar zijn de frequenties van meten wat verlaagd, maar daarentegen wordt monstername straks tweemaal per jaar verplicht voor gebouwen in de prioritaire locaties. Bij twijfel kunt het beste een wateradviesbureau raadplegen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | RA | Monstername | Prioritaire locaties
Leidingwaterinstallaties | 115 | Is kraanwater met een temperatuur van 38 °C veilig? | Dat hangt ervan af. Van belang is de tijd dat het water op deze temperatuur is. Wordt er bijvoorbeeld op het tappunt gemengd (mengkraan) dan zal deze temperatuur maar kort gehaald worden. Er is dan geen risico op voorkomen van Legionella. Komt water met deze temperatuur uit een circulatiesysteem, dan zal er veelal wel een risico zijn op legionellavermeerdering. | Theorie | [8 empty] | Kraanwater | 38 °C
Leidingwaterinstallaties | 116 | Is men bij nieuwbouw verplicht om een risicoanalyse in het bestek op te nemen? | Neen, dit is niet verplicht, maar wel aan te bevelen, omdat dan ook duidelijk wordt hoe veelomvattend het beheer zal gaan worden. | Theorie | [8 empty] | Nieuwbouw | RA | Bestek
Leidingwaterinstallaties | 117 | Is volgen van ISSO 55.1 verplicht bij het uitvoeren van een risicoanalyse? | Het volgen van ISSO 55.1 is niet verplicht. In het algemeen kan echter worden gesteld dat bij een correcte toepassing van ISSO 55.1 tevens voldaan wordt aan de eisen die het Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4, stelt aan de risicoanalyse en het beheersplan. Hiermee heeft men tevens aan de eisen voldaan die men in redelijkheid kan stellen m.b.t. legionella-veiligheid van leidingwaterinstallaties. Alhoewel ISSO 55.1 dus niet verplicht is, is het wel raadzaam deze publicatie toe te passen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 | ISSO 55.1 |  |  |  | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 118 | Kan een biofilm door grondig spoelen verwijderd worden? | De ervaring leert dat een biofilm zeer hardnekkig kan zijn, met name in zwaar vervuilde systemen. Over het algemeen kan men stellen dat een biofilm niet in één keer kan worden verwijderd. Daarnaast is de controle op het verwijderen van de biofilm erg lastig. In warmtapwaterinstallaties zal spoelen met water met een hoge temperatuur een effect hebben op de biofilm. Bij koudwaterinstallaties zal het effect van grondig spoelen op de biofilm echter gering zijn. In dat geval zal het nodig zijn een desinfectiemiddel zoals chloor of waterstofperoxide te gebruiken. De installatie dient hierbij buiten gebruik te worden gesteld en na afloop dient door spoelen al het desinfectiemiddel verwijderd te worden voordat de installatie weer in gebruik wordt genomen. Voor het volledig verwijderen van biofilm kan het zowel bij de thermische als chemische methode noodzakelijk zijn om de methode een of enkele malen te herhalen. Bij het voornemen om leidingsystemen te gaan desinfecteren met chemicaliën wordt aanbevolen dit altijd in overleg te doen met de toezichthouder, ILT. | Theorie | [8 empty] | Biofilm | Spoeling | Warmtapwaterinstallatie | Koudwaterinstallaties | ILT
Leidingwaterinstallaties | 119 | Kan een huishoudelijke airco installatie met een gesloten koelmedium legionella veroorzaken? | Nee, een installatie waarin geen water wordt verspreid, vormt geen enkel risico. | Theorie | [8 empty] | Huishoudelijke airco installatie
Leidingwaterinstallaties | 120 | Kan een installatie waarbij water uit een bak stilstaand water wordt verspreid, tijdens een evenement Legionella bevatten? | Ja, dit kan zeker. Het water dient regelmatig te worden ververst, gedesinfecteerd en de temperatuur moet onder 25 °C blijven. | Theorie | [8 empty] | Installatie | Stilstaand water | Evenementen
Leidingwaterinstallaties | 121 | Kan een koudwaterleiding verder opwarmen dan de temperatuur van de ruimte waarin deze zich bevindt? Ook al zijn er geen hotspots door andere installaties? | Ja, dat kan door aanstralen van de zon. Voorbeelden daarvan zijn leidingen van brandslanghaspels en leidingen in kassen. In de praktijk zijn verschillen gemeten van 4 °C. | Praktijk | [8 empty] | Koudwaterleiding | Hotspots
Leidingwaterinstallaties | 122 | Kan het toepassen van een leegloopautomaat bij doucheslangen het risico op Legionella verminderen? | Het nuttig effect van een leegloopautomaat is niet aangetoond. Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat dit geen bijdrage levert aan vermindering van het risico op Legionella. Dit komt waarschijnlijk doordat de leidinginhoud van de doucheslang gering is. | Theorie | [8 empty] | Leegloopautomaat | Doucheslangen
Leidingwaterinstallaties | 123 | Kan het water in een deelring van een goed ingeregelde installatie door de 'dynamiek van de installatie' (gedurende langere tijd) tot stilstand komen. Verloopt een inregelventiel voor een deelring veel zodat de inregeling vaak bijgesteld moet worden? | Bij grote systemen met veel deelringen kan bij grote (of veel kleine) afnamen de stroming in de deelringen tegengesteld zijn of tot stilstand komen. Dat kan geen gevaar want in de rustsituatie worden alle deelringen weer met water van 60 °C doorstroomt. Als het water langere tijd stil staat, is er structureel iets niet goed. Goede inregelafsluiters hebben een inbusbout waarmee de stand te blokkeren is. Deze inregelafsluiters verlopen niet. | Theorie | [8 empty] | Deelringen | Inregelventiels
Leidingwaterinstallaties | 124 | Kan iemand die in opdracht een risicoanalyse heeft uitgevoerd (bijvoorbeeld installateur of adviseur) hiervoor verantwoordelijk worden geacht als er achteraf nog iets misgaat? | De uitvoerder van de risicoanalyse heeft de taak zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan. Hiervoor is hij afhankelijk van sommige gegevens die door de opdrachtgever worden aangereikt, bijvoorbeeld over het gebruik van de installatie. Tevens heeft hij niet altijd de beschikking over goede installatietekeningen. Hierdoor kan het voor de uitvoerder moeilijk zijn de risicoanalyse 100% goed uit te voeren. Hij dient hierover te overleggen met de opdrachtgever en deze eventueel te wijzen op gevaren die kunnen ontstaan door het ontbreken van informatie. Indien de uitvoerder deze werkwijze volgt zal hij achteraf hiervoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De eigenaar van de installatie is in eerste instantie aansprakelijk en kan dit niet op een ander afschuiven, tenzij de uitvoerder van de risicoanalyse aantoonbaar nalatig is geweest. | Theorie | [8 empty] | Uitvoerders | RA
Leidingwaterinstallaties | 125 | Kan ik voor een standaard schoolgebouw volstaan met een beperkte risicoanalyse? | In veel gevallen zijn er geen douches etc. aanwezig, maar wel gevelkranen en brandslanghaspels. Indien de brandslanghaspels worden verzegeld om oneigenlijk gebruik tegen te gaan is dit risico afgedekt. Voor gevelkranen is het risico dat hierop een tuinslang t.b.v. besproeid wordt aangesloten. In dat geval moet wel een uitgebreide risicoanalyse hiervoor worden uitgevoerd. In de meeste andere gevallen zal echter een beperkte risicoanalyse kunnen volstaan. | Theorie | [8 empty] | Schoolgebouw | Beperkte RA
Leidingwaterinstallaties | 126 | Kan je ook zelf een legionellatest doen op je bedrijf of moet je daar een erkend bedrijf voor inschakelen? | Als de specifieke voorschriften van het Drinkwaterbesluit (hoofdstuk 4) van toepassing zijn, dan is het nemen van legionellamonsters en het analyseren slechts voorbehouden aan daartoe gecertificeerde laboratoria en medisch microbiologisch laboratoria, waar het nemen en analyseren gebeurt onder verantwoordelijkheid van een arts-microbioloog. Ook deze laboratoria moeten aan bepaalde eisen voldoen. Indien om andere redenen, dan de volgens het Drinkwaterbesluit verplichte monsternamen, legionellatesten worden uitgevoerd dan gelden daarvoor geen specifieke eisen. Geadviseerd wordt om bij collectieve leidingwaterinstallaties die niet onder hoofdstuk 4 vallen van het Drinkwaterbesluit ISSO 55.2 te hanteren. U kunt een (beperkte) risicoanalyse uitvoeren volgens het stappenplan in ISSO 55.2. In die publicatie staat ook aangegeven in welke situatie het zinvol is om een monster te nemen en te laten analyseren op Legionella. In zo’n geval zouden wij adviseren om daarvoor een gecertificeerd laboratorium te vragen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 | ISSO 55.2 |  |  |  | Legionellatesten
Leidingwaterinstallaties | 127 | Kan legionella voorkomen in bij een badgeiser die niet de gewenste temperatuur van 60 °C haalt? | Geisers zijn doorstroomtoestellen. Door de korte contacttijd met het doorstromende water wordt er nauwelijks Legionella gedood, die zich eventueel in de koudwatertoevoerleiding bevindt. Als er legionella in de koudwatertoevoer zit, zal deze naar verwachting ook in de warmwaterleiding na de geiser zitten. Een eis in NEN 1006 is dat de temperatuur op het tappunt minimaal 55 °C is. Deze eis heeft echter niets te maken met legionellapreventie. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006 |  |  |  |  | Badgeisers | Doorstroomtoestellen | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 128 | Kan legionellabesmetting plaatsvinden door water in een tuinslang die langere tijd heeft stilgelegen in een ruimte waar overal de zon binnenkomt? | Ja, een tuinslang gevuld met water die een tijd boven 25 °C is geweest levert zeker een risico op voor Legionella. In dat geval is het advies om de tuinslang na gebruik leeg te laten lopen en op een koele plek op te bergen. | Theorie | [8 empty] | Tuinslangen | Lange tijd | Zon
Leidingwaterinstallaties | 129 | Kan met een automatisch beheersysteem de ventilatie van de spoelruimte worden aangepast? | Het is mogelijk om met een automatisch beheersysteem het ventilatiesysteem te sturen zodat tijdens het spoelen de ventilatievoud van de spoelruimte wordt aangepast. | Theorie | [8 empty] | Automatisch beheersysteem | Ventilaties | Spoelruimtes
Leidingwaterinstallaties | 130 | Kan met een automatisch systeem voor het spoelen het gebruik van water en energie worden teruggedrongen? | Ja, dat kan. ISSO 55.1 bevat een tabel waaraan het wekelijks spoelen met heet water moet voldoen: 20 min/ 60 °C, of 10 min/65 °C, of 5 min/70 °C. Afhankelijk van het automatische beheersysteem wordt per tappunt geregistreerd of er gespoeld is, of dat gebeurd is op de juiste temperatuur en gedurende de juiste tijd. Voor zuinig spoelen is er de optie om met een curve te werken gebaseerd op de hierboven gegeven getalswaarden. Vanaf het moment dat het tappunt water van 60 °C levert, wordt elke 10 s de temperatuur van dat water gemeten. Voor elke graad temperatuurstijging boven de 60 °C wordt langs die curve het effect bepaald van de desinfectie per tijdseenheid. Door cumulatie van deze gegevens kan binnen een kortere spoeltijd de vereiste desinfectie worden bereikt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met intervallen te spoelen. Op het moment dat een bepaalde waarde is bereikt sluit het magneetventiel. Zolang de temperatuur van het water in de aansluitleiding tot aan het tappunt boven de 60 °C blijft is er sprake van een thermische desinfectie. Op het moment dat de temperatuur is gedaald tot even boven de 60 °C en het geregistreerde resultaat van de desinfectie is nog geen 100%, dan opent het magneetventiel en wordt weer gespoeld. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Automatische systemen | Water | Energie | Wekelijks spoeling
Leidingwaterinstallaties | 131 | Kan volstaan worden met het periodiek laten doorlopen van leidingen bij een zelden gebruikte preventieve oogdouche? | Een zelden gebruikte oogdouche kan inderdaad wekelijks even kort worden doorspoeld met drinkwater om risico op besmetting te voorkomen. Voor uitgebreide informatie hierover zie TVVL-rapport ST-16. Dit rapport is te verkrijgen op de site van TVVL. | Theorie | Onderzoek |  |  | TVVL ST-16 |  |  |  |  | Leiding | Oogdouche
Leidingwaterinstallaties | 132 | Kiemgetallen zijn in luchtmonsters te bepalen. Vraag luidt: is voor legionella ook mogelijk om luchtmonsters te nemen en deze te analyseren? Zo ja; kunt een methode aangeven? | Ook in luchtmonsters kan Legionella bepaald worden. Men leidt dan een paar honderd liter m.b.v. een air sampler over een voedingsbodem. Hiervan is een kweek in te zetten maar ook kan hiervan het aantal Legionella’s met PCR worden bepaald. Hiermee heeft bijvoorbeeld KIWA inmiddels de nodige ervaring opgebouwd. | Theorie | Wetgeving | Normen | [6 empty] | Kiemgetal | Luchtmonsters | PCR | KIWA
Leidingwaterinstallaties | 133 | Koperen buis is soms al fabrieksmatig voorzien van een mantel. Is deze mantel voldoende voor de bescherming, zoals aangegeven in ISSO 55.1? | Voor bescherming wel, thermische isolatie is dit meestal onvoldoende. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Koperen buis | Mantel
Leidingwaterinstallaties | 134 | Mag de afstand van mengklep tot aan douchekop (in sportschool) meer dan 5 meter bedragen? Zo niet, mag dit systeem dan ook handmatig periodiek worden doorgespoeld? De sportschool is voorzien van 2 groepen met elk 4 douches. | 5 meter is een ruwe grenswaarde. Het gaat erom dat er niet meer dan 1 liter leidinginhoud is van de mengkraan tot verste douchepunt (aftakkingen naar andere punten dus niet meetellen). Handmatig spoelen mag ook, als het maar consequent gebeurt. Sportschool valt overigens niet onder specifieke Legionellawetgeving maar onder zorgplicht. Hoe te handelen wordt geadviseerd in ISSO 55.2. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Sportschool | Zorgplicht | Afstand | Mengklep | Doucheklep
Leidingwaterinstallaties | 135 | Mag een legionellabeheerstechniek worden toegepast? | Ja, voor de 'Prioritaire locaties', mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn vermeld in het 'Drinkwaterbesluit', Artikel 44. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Artikel 44 |  |  |  |  | Legionellabeheerstechniek | Prioritaire locaties
Leidingwaterinstallaties | 136 | Mag een leiding (op of in de wand) voor drinkwater, huishoudwater of warmtapwater uittapleiding achter de verdamper van koelkasten, koelmeubels of koelmachines worden aangebracht? | Ja, mits de afstand tussen apparaat en wand minimaal 100 mm is bij een opbouwleiding en 50 mm bij een inbouwleiding. Dit ten behoeve van voldoende doorstroming van lucht en koeling. Zie hiervoor de ISSO-Checklist hotspots. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Leiding | Drinkwater | Huishoudwater | Warmtapwater uittapleiding | Verdamper
Leidingwaterinstallaties | 137 | Mag een leiding (op of in de wand) voor drinkwater, huishoudwater of warmtapwater uittapleiding achter een radiator worden aangebracht? | Dat is meestal niet toegestaan. Zie hiervoor de ISSO-Checklist hotspots. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Radiator | Leiding | Drinkwater | Huishoudwater | Warmtapwater uittapleiding
Leidingwaterinstallaties | 138 | Mag een leiding voor drinkwater of huishoudwater een warmtapwater uittapleiding in een wand of vloer kruisen? | Nee, zie hiervoor de ISSO-Checklist hotspots. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Leiding | Drinkwater | Huishoudwater | Warmtapwater uittapleiding
Leidingwaterinstallaties | 139 | Mag een leiding voor drinkwater, huishoudwater of warmtapwater uittapleiding boven een verlaagd plafond worden aangebracht? | Ja, maar dat is wel afhankelijk van de aanwezigheid van andere leidingen, luchtkanalen e.d. Deze kunnen er de oorzaak van zijn dat de temperatuur boven het verlaagde plafond hoger ligt dan in het vertrek zelf. Om te hoge temperaturen te vermijden dienen verwarmingsleidingen te worden geïsoleerd. Ook boven een verlaagd plafond is de hoogste temperatuur bovenin, dus dienen de waterleidingen zo laag mogelijk te worden aangebracht. Na een nacht of weekeinde kan de koudwatertemperatuur worden gemeten om te controleren of deze onder 25 °C blijft. Als dit niet zo is zijn beheersmaatregelen nodig, zoals kort spuien. Zie hiervoor ook de ISSO-Checklist ‘hotspots’ in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Verlaagd plafond | Boven | Leiding | Drinkwater | Huishoudwater
Leidingwaterinstallaties | 140 | Mag een leiding voor drinkwater, huishoudwater of warmtapwater uittapleiding een circulatieleiding van warmtapwater in een wand of vloer kruisen? | Zie hiervoor de ISSO-Checklist ‘hotspots‘ in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Leiding | Drinkwater | Huishoudwater | Warmtapwater uittapleiding | Circulatieleiding
Leidingwaterinstallaties | 141 | Mag een leiding voor drinkwater, huishoudwater of warmtapwater uittapleiding een cv-leiding in een wand of vloer kruisen? | Nee, zie hiervoor de ISSO-Checklist ‘hotspots' in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Leiding | Drinkwater | Huishoudwater | Warmtapwater uittapleiding | Cv-leiding
Leidingwaterinstallaties | 142 | Mag een leiding voor drinkwater, huishoudwater of warmtapwater uittapleiding in een leidingschacht worden aangebracht? | Ja, maar dat is wel afhankelijk van de aanwezigheid van andere leidingen, luchtkanalen e.d. Deze kunnen er de oorzaak van zijn dat de temperatuur in de leidingschacht hoger ligt dan in de omringende vertrekken. Om te hoge temperaturen te vermijden dienen verwarmingsleidingen te worden geïsoleerd. Als dit onvoldoende effect heeft dienen de waterleidingen buiten de schacht of in een tweede, 'koele' schacht te worden aangebracht. Deze 'koude' schacht kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van een isolerend tussenschot. Als dit niet mogelijk is, verdient het kort spuien van de koudwaterleidingen de voorkeur. Zie hiervoor ook de ISSO-Checklist ‘hotspots’ in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Leiding | Drinkwater | Huishoudwater | Warmtapwater uittapleiding | Leidingschacht
Leidingwaterinstallaties | 143 | Mag een leiding voor drinkwater, huishoudwater of warmtapwater uittapleiding worden aangebracht onder of achter de isolatielaag die deel uitmaakt van vloer- of wandverwarming kruisen? | Nee, zie hiervoor de ISSO-Checklist ‘hotspots' in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Leiding | Drinkwater | Huishoudwater | Warmtapwater uittapleiding | Isolatielaag
Leidingwaterinstallaties | 144 | Mag een leiding voor drinkwater, huishoudwater of warmtapwater uittapleiding, aangebracht in een wand of vloer, een leiding die deel uitmaakt van een register voor vloer- of wandverwarming kruisen? | Nee, dat is niet toegestaan. Zie hiervoor ook de ISSO-Checklist ‘hotspots' in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Leiding | Drinkwater | Huishoudwater | Warmtapwater uittapleiding | Wand
Leidingwaterinstallaties | 145 | Mag het beheersplan alleen door een drinkwaterbedrijf worden opgesteld of zijn ook andere partijen hiervoor verantwoordelijk? | De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor het laten opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan. Deze moet het werk uitbesteden aan een deskundige van een technisch adviesbureau of een installateur. Dit bedrijf dient BRL-6010 gecertificeerd te zijn. De drinkwaterbedrijven zijn belast met controle van de Legionellawetgeving en mogen daarom zelf geen risicoanalyses of beheersplannen opstellen, anders zouden zij zichzelf moeten controleren. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | BRL 6010 |  |  |  |  | BP | Drinkwaterbedrijven
Leidingwaterinstallaties | 146 | Mag ik bij een logiesgebouw de tapwater temperatuur op 55 °C houden en gedurende elke dag net voor de piekgebruiken de temperatuur laten oplopen naar 60 °C of liefst iets meer? Het complex bestaat uit woningen zonder circulatieleiding en een appartementenblok met circulatieleiding. Beide in een vakantiepark. | Jawel, mits u dit opneemt in uw Legionellabeheersplan en dit ook in het logboek bijhoudt. De 60 °C moet minimaal 20 min worden gehandhaafd. | Theorie | [8 empty] | Logiesgebouwen | 55 °C | 60 °C | Vakantieparken
Leidingwaterinstallaties | 147 | Mag ik zelf een monster nemen en dit opsturen naar een laboratorium? | Nee. Dit is vermeld in Artikel 6, in de 'Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater'. | Theorie | Wetgeving |  |  | Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, Artikel 6 |  |  |  |  | Monstername
Leidingwaterinstallaties | 148 | Mag op een leidingdeel één oogdouche aangesloten worden welk zich achter een EA-keerklep bevindt en waarop enkele brandslanghaspels aangesloten zijn? Ruimtetemperatuur 15-20 °C. Geen verbruiken verwacht in dit leidingdeel. Indien ja, moet deze oogdouche dan nog beveiligd worden? | Nee, dat mag niet, omdat oogdouches vers water vereisen en de leidingen naar de brandslanghaspels normaal gesproken geen gebruik mogen hebben (er ontstaat dan dood water). Het mag wel als de brandslanghaspel en de oogdouche elke week worden gespoeld. Er zijn dan geen EA-beveiligingen vereist. Voor uitgebreide informatie hierover zie TVVL ST-16. Dit rapport is te verkrijgen op de site van TVVL. | Theorie | Onderzoek |  |  | TVVL ST-16 |  |  |  |  | Oogdouche | EA | Brandslanghaspel
Leidingwaterinstallaties | 149 | Is de legionellabacterie ook overdraagbaar van mens tot mens? | Nee, het is niet overdraagbaar van mens-op-mens. | Theorie | [8 empty] | Overdraagbaarheid
Leidingwaterinstallaties | 150 | Moet de brandslang bij een zwembad bij voorkeur op een eigen leidingsysteem met een centrale keerklep zijn aangesloten of moeten de brandslanghaspels bij voorkeur stromend zijn aangesloten? Dus in een lus opnemen met bijvoorbeeld een toilet of tapkraan? | Het beste is de eerste situatie, de leiding met brandslanghaspels aftakken direct na watermeter. Én de aftakking een afsluiter (verzegeld in open stand) en een controleerbare keerklep aanbrengen (keerklep op max. afstand van 0,15 m vanaf aftakking). De brandslanghaspels verzegelen en alleen gebruiken bij brand. Er ontstaat dan dood water. Brandleiding markeren en in beheer zorgen dat er nooit een ander aansluitpunt op komt dan een brandslanghaspel. Vervolgens 1 x per jaar keerklep controleren. | Theorie | [8 empty] | Brandslanghaspel | Zwembad
Leidingwaterinstallaties | 151 | Moet de temperatuur aan alle tappunten worden gecontroleerd? | De taptemperaturen hoeven niet aan alle tappunten te worden gecontroleerd. Indien meerdere tappunten op korte afstand van elkaar aan dezelfde leiding zijn gekoppeld kan worden volstaan met temperatuurmeting aan het tappunt dat zich het dichtste bij het eind van de hoofdleiding bevindt. Voorbeeld hiervan is: meerdere wastafels in een toiletruimte. Op basis van de beschikbare gegevens (tekeningen) worden de meest kritische tappunten geselecteerd voor een meting. | Theorie | [8 empty] | Temperatuur | Alle tappunten
Leidingwaterinstallaties | 152 | Moet de wachttijd naar een tappunt minder bedragen dan 30 seconden i.v.m. Legionella? | De eis van een maximale wachttijd na het openen van een kraan voordat er warm water uitstroomt heeft niets te maken met legionellapreventie maar met het voorkomen van verspilling van (warm)water en energie. | Theorie | [8 empty] | Wachttijd
Leidingwaterinstallaties | 153 | Moet een beheersplan opnieuw gemaakt worden, als dat ook een jaar geleden al is gebeurd? | Het beheersplan moet in eerste instantie voldoen aan de eisen uit de wettelijke regeling. Alleen als er zich wijzigingen voordoen in de installatie of in het gebruik, dan moet de risicoanalyse en het beheersplan worden herzien daar waar nodig is. Bovendien moet dat dan gebeuren door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. | Theorie | [8 empty] | BP | Een jaar geleden | BRL 6010 gecertificeerd bedrijf
Leidingwaterinstallaties | 154 | Moet een buitenkraan bij een eengezinswoning waarmee de tuin wordt besproeid, beheerd worden? En zo ja, hoe dan? | Dit is geen wettelijke eis, maar wel wenselijk. Methode: slang steeds afkoppelen en leeg laten lopen bij gebruik minder dan een week en temperatuur langdurig lager 25 °C. Opslaan op koele plek. Goed doorspoelen zonder verneveling voordat u gaat spuiten. | Theorie | [8 empty] | Buitenkranen | Eengezinswoningen
Leidingwaterinstallaties | 155 | Moet een collectieve installatie die valt onder de Regels m.b.t. Legionellapreventie in leidingwater, worden bemonsterd? Zo ja, hoe vaak? | Ja, dat moet twee keer per jaar. Het aantal tappunten en welke tappunten staat beschreven in ISSO 55.1. Met de monstername wordt gecontroleerd of de maatregelen effect hebben. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Collectieve installatie | Monstername
Leidingwaterinstallaties | 156 | Moet een honkbalvereniging, waar 3 in de week s' ochtends wordt getraind en 1 maal per week een wedstrijd wordt georganiseerd en is voorzien van 3 gasboilers van 150 liter elk, worden voorzien van een preventieve legionella bewaking? Zo ja, hoe en waar is deze informatie verkrijgbaar? De boilers zijn aan elkaar gekoppeld d.m.v. een ringleiding en wordt door een thermostaatkraan op 60 °C gehouden. | Als u aan Legionellapreventie wilt doen uit hoofde van de in het Drinkwaterbesluit genoemde zorgplicht dan moet u bepaalde maatregelen nemen. Waarschijnlijk betrekkelijke eenvoudig. Dit staat beschreven in ISSO 55.2. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit | ISSO 55.2 |  |  |  | Gasboilers
Leidingwaterinstallaties | 157 | Moet een installatieonderdeel altijd een KIWA keurmerk hebben? Is een ander keurmerk (bijvoorbeeld Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW)) ook voldoende? | De in een leidingwaterinstallatie te verwerken materialen en toestellen zijn toelaatbaar als deze niet in strijd zijn met de in 1.4 van NEN 1006 vermelde grondslagen. Materialen en toestellen die zijn voorzien van een Kiwa-keur worden geacht daaraan te voldoen. In andere gevallen moet dat worden aangetoond. Voor materialen en toestellen met een ander keurmerk is daarvoor de procedure meestal eenvoudiger dan zonder keurmerk. Soms zijn er onderdelen benodigd die niet met KIWA keurmerk, maar wel met DVGW-keurmerk te krijgen zijn. In dat geval is toepassing daarvan toegestaan (bijvoorbeeld inregelafsluiter). | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.4 |  |  |  |  | KIWA keurmerk | DVGW
Leidingwaterinstallaties | 158 | Moet er bij een warmtewisselaar die gebruikt wordt voor het warmwater van zowel de douche als de keukengootsteen een temperatuur meter geplaatst worden? | Nee dit hoeft niet, want het is een doorstroomtoestel. Temperatuur kan gecontroleerd worden aan het tappunt. | Theorie | [8 empty] | Warmtewisselaar | Douche | Keukengootstenen | Temperatuurmeters
Leidingwaterinstallaties | 159 | Moet er een risicoanalyse gemaakt worden in een paramedische praktijk waar douches aanwezig zijn en verder kraanwater wordt gebruikt? | Ja. | Theorie | [8 empty] | RA | Paramedische praktijk
Leidingwaterinstallaties | 160 | Moet er in een collectieve warmtapwaterinstallatie in de circulatieleiding van elke deelstrang een meting plaats vinden? Zo ja, moet dit in het logboek worden bijgehouden? | Ja, dat staat beschreven in ISSO 55.1. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Coelletieve warmtapwaterinstallaties | Circulatieleiding | Deelringen | Meetingen | Logboek
Leidingwaterinstallaties | 161 | Moet er in een wastafelkraan ook keerkleppen? | Nee, dat is niet nodig. | Theorie | [8 empty] | Wastafelkranen | Keerklep
Leidingwaterinstallaties | 162 | Moet er voor processen met bronwater en grondwater een beheersplan legionella worden opgesteld? | Alleen indien het water ter beschikking wordt gesteld aan derden en wordt gebruikt voor consumptie, persoonlijke hygiëne en planten bewateren / besproeien van de tuin. Water dat wordt gebruikt voor industriële processen valt hier dus niet onder. | Theorie | [8 empty] | Bronwater | Grondwater | BP
Leidingwaterinstallaties | 163 | Moet ik aan Legionellapreventie doen in een woongebouw of appartementencomplex? | De zorgplicht is van toepassing op alle gebouwen met een collectieve leidingwaterinstallatie. Voor alle eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties waarmee water aan derden ter beschikking wordt gesteld, geldt de plicht dat zij deugdelijk water ter beschikking stellen (volgens de Drinkwaterwet). | Theorie |  |  |  | Drinkwaterwet |  |  |  |  | Woongebouw | Appartementencomplex | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 164 | Moet ik voor alle woongebouwen met een collectieve waterinstallatie een risicoanalyse en beheersplan opstellen? Dus ook wanneer er in de woning zelf een combiketel of geiser zorgt voor het warme tapwater? | Dit valt onder de zorgplicht en niet meer onder de specifieke legionellawetgeving. Hoe u met de zorgplicht om kunt gaan staat beschreven in ISSO 55.2. Het gaat bij Legionellapreventie overigens nooit alleen over het warmatergedeelte. 60% van de legionellabesmetting komt via het ‘koude’ water. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Woongebouw | RA | BP | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 165 | Moet legionellapreventie opgenomen worden in een vergunning onder de wet milieubeheer? | Nee, dit hoeft niet. | Theorie | Wetgeving |  |  | Wet milieubeheer |  |  |  |  | Vergunning
Leidingwaterinstallaties | 166 | Moet men bij het bepalen van het aantal tappunten ter bepaling van het aantal monsternames uitgaan van het aantal tappunten of het aantal aerosolvormende tappunten? | Bij het bepalen het aantal tappunten in principe uitgaan van ALLE tappunten (max. 1 tappunt per sanitair toestel) die aangesloten zijn op de installatie. Op een kampeerterrein mag elke aansluiting van een caravans/vakantiewoning als 1 worden geteld als deze zijn aangesloten via een keerklep. | Theorie | [8 empty] | Monstername | Aantal tappunten | Aantal aerosolvormende tappunten
Leidingwaterinstallaties | 167 | Moet ook een nieuwe leidingwaterinstallatie visueel worden geïnspecteerd? | Ja, na oplevering dient ook een nieuwe leidingwaterinstallatie te worden gecontroleerd of deze conform het ontwerp is uitgevoerd. Zonodig moeten de installatietekeningen worden aangepast (revisie). | Theorie | [8 empty] | Nieuwe leidingwaterinstallaties | Inspecties
Leidingwaterinstallaties | 168 | Moeten bij het afgaan van een sprinklerinstallatie aanvullende beschermingsmaatregelen worden genomen voor de hulpverlenende brandweerlieden? | Nee, dat hoeft niet. De meest voorkomende sprinklerinstallaties 'verdruppelen' het water en vernevelen het niet, bovendien is het water in de meeste gevallen 'dood' en de kans is klein dat er Legionella in voorkomt. Er zijn nog geen situaties bekend van Legionellabesmetting t.g.v. sprinklerinstallaties. | Theorie | [8 empty] | Sprinklerinstallaties | Aanvullende beschermingsmaatregelen
Leidingwaterinstallaties | 169 | Mogen drankautomaten worden aangesloten op drinkwaterleidingen waarvan niet bekend is of daarin vermeerdering van legionella kan plaatsvinden? | Drinkwater met legionella is niet gevaarlijk als het niet wordt verneveld en kan worden geïnhaleerd. | Theorie | [8 empty] | Drankautomaten | Drinkwater
Leidingwaterinstallaties | 170 | Mogen drinkwaterleidingen die ingestort zijn in een vloer andere warme leidingen, zoals vloerverwarming en CV, kruisen? | Nee, zie hiervoor ook de ISSO-Checklist ‘hotspots' in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Drinkwaterleidingen | Kruisen
Leidingwaterinstallaties | 171 | Na een stilstandsperiode van meer dan een week dient een tappunt (douche) eerst thermisch gedesinfecteerd te worden. Is het dan noodzakelijk/gewenst dat de aansluitleidingen afgetapt kunnen worden? Het tappunt is aangesloten op een circulerende warm tapwaternet. De aansluitleidingen (koud en warm) bevatten elk minder dan 1 liter water. | Er is nog geen aantoonbaar effect van het laten leeglopen van de uittapleiding. Het moet namelijk volkomen droog zijn en dat is lastig te realiseren. | Theorie | [8 empty] | Aansluitleidingen | Aftapping
Leidingwaterinstallaties | 172 | Ontstaat er altijd een biofilm in een installatie? | Het ontstaan van een biofilm in een drinkwaterleiding is vrijwel niet te voorkomen. Biofilmvorming wordt veroorzaakt door de groei van bacteriën op oppervlakken in contact met water. Voedingsstoffen voor deze groei zijn aanwezig in het water en/of afkomstig van (leiding)materialen in contact met water. Voor een beheerder van een systeem zijn deze factoren maar zeer beperkt te beïnvloeden. De mate van uitgroei van een biofilm kan echter wel worden beïnvloed door bijvoorbeeld het voorkomen van opwarming van leidingen en het voorkomen van lange verblijftijden van water in een installatie (door bijvoorbeeld slechte doorstroming of overdimensionering). | Theorie | [8 empty] | Biofilm | Installatie
Leidingwaterinstallaties | 173 | Op een afdeling in kantoor staat een luchtbevochtiger. Kan een luchtbevochtiger legionella veroorzaken? Indien ja, wat kun je hieraan doen? | Als deze een waternevel verspreidt is er inderdaad legionellarisico. Toegevoerde water moet Legionellaveilig zijn (< 100 kve/l). Apparaat moet regelmatig worden ververst en schoongemaakt en temperatuur < 25 °C. | Theorie | [8 empty] | Luchtbevochtiger
Leidingwaterinstallaties | 174 | Op een breaktank zijn wastroggen en nooddouches aangesloten. Er staat bij 'geen drinkwater'. Is dit water proceswater? | Ja, inderdaad (zie Waterwerkblad 3.7). Er zijn echter ook breaktanks waaruit wel drinkwater wordt geleverd. Deze moeten aan strenge hygiënische eisen voldoen, zoals vermeld in Waterwerkblad 4.1. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | WB 3.7 | WB 4.1 |  |  |  | Proceswater
Leidingwaterinstallaties | 175 | Op het bedrijf waar ik werk is een bak met leidingwater (3 m3). Dit water wordt rondgepompt om producten te koelen van 125 °C. Het water wordt hierbij op het product gesproeid en loopt dan weer terug in de bak. Er wordt niets aan het water toegevoegd. Kan dit zonder zorgen voor de gezondheid? | Als de watertemperatuur in de bak boven 25 °C komt is hier een Legionella-risico. Als het water niet wordt ververst is het risico nog groter. | Theorie | [8 empty] | Bakken | Watertemperatuur
Leidingwaterinstallaties | 176 | Op vulkranen van koffieautomaten, vaatwasmachines en cv-installaties zijn controleerbare keerkleppen geplaatst. Is dit ook noodzakelijk bij boilers? | In koudwatertoevoer van de Boiler behoort te zijn uitgevoerd met een inlaatcombinatie, daarin behoort een controleerbare keerklep te zitten. | Theorie | [8 empty] | Controleerbare keerklep | Boiler
Leidingwaterinstallaties | 177 | Situatie kantoorgebouw met collectief leidingnet en 2 aerosolvormende tappunten. Moet er nu wel of geen monstername plaatsvinden? | Valt onder de zorgplicht. In ISSO 55.2 is omschreven hoe hiermee om kan worden gegaan, ook m.b.t. monstername en het aantal bemonsteringen. (Advies is lichter dan voor installaties die wel onder de specifieke Legionellawetgeving vallen). Eerst zal de beslissing moeten worden genomen of men aan Legionellabeheer blijft doen voor de werknemers. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Kantoorgebouw | Aerosolvormende tappunten | Monstername
Leidingwaterinstallaties | 178 | Situatie: Als drinkwaterbedrijf zijn we verplicht het leidingwater in het distributiegebied periodiek op Legionella (volgens zogenaamde 'auditfrequentie') te controleren. Op dit moment bemonsteren we op tappunten in gebouwen waar ook andere periodieke bemonstering plaatsvinden. Het nadeel daarvan is dat we af te toe geconfronteerd worden met de groei van Legionella veroorzaakt door de binneninstallatie. We hebben een tijdje geprobeerd op het aftapkraantje bij de watermeteropstelling te bemonsteren, maar dit was niet erg handig (i.v.m. de moeilijkheden bij de afspuien van de aftapkraan en weinig plaats voor 1 liter monsterfles). We hebben overigens bij bemonsteringen bij de watermeteropstelling ook twee keer Legionella boven de norm aangetroffen. Bij verder onderzoek blijkt dit veroorzaakt te zijn door de binneninstallatie. Vraag: a. Is het wettelijk toegestaan om deze periodieke controle op Legionella op de brandkranen uit te voeren? Gezien het feit dat water op het punt van aflevering (de hoofdkraan) aan de eisen moet voldoen? b. Kunnen (legionella) bacteriën als het ware 'terugzwemmen' en het aftapkraantje bij de watermeteropstelling besmetten? Is dan ook een risico voor de aansluitleiding? Is een keerklep een voldoende barrière voor legionella? | a. Wettelijk is het toegestaan. Echter het drinkwaterbedrijf dient op het leveringspunt water te leveren met Legionella < 100 kve/l. Dat kan alleen gecontroleerd worden op de leveringspunten zelf. Ook in de dienstleiding kan Legionellagroei optreden. Achteraf kan worden bepaald wie verantwoordelijk is voor de omstandigheden die de groei van Legionella bevorderen. b. Groei van biofilm kan zich tegen de stroomrichting in manifesteren. Een keerklep vormt geen absolute barrière tegen micro-organismen. Er zijn situaties bekend dat Legionella een aantal meters terug is gegroeid in de leiding. | Theorie | [8 empty] | Bemonstering | Binneninstallatie | Brandkranen | Aftapkraantje
Leidingwaterinstallaties | 179 | Situatie: Brandslanghaspels zijn verzegeld en worden dus in principe niet gebruikt. Vraag: a. Groeit er Legionella in het langdurig stilstaande water? b. Wat te doen als op een gegeven moment de brandhaspel wel gebruikt gaat worden om bijvoorbeeld iets te spoelen of te vullen? | a. Omdat na zeer langdurige stilstand het zuurstof uit het verdwijnt worden de groeiomstandigheden voor Legionella slechter. b. Opnieuw verzegelen. Oorzaak / dader achterhalen. Zodanige acties ondernemen dat het niet opnieuw gebeurt. Eventueel extra tappunt aanleggen voor vullen of spoelen. | Theorie | [8 empty] | Brandslanghaspel | Langdurig stilstaand water
Leidingwaterinstallaties | 180 | Situatie: Een instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Wij controleren of ons Legionella-beheersplan voldoet aan de wetgeving. Vraag: Is het Legionella-beheersplan vereist voor alle aanwezige gebouwen op het terrein van de instelling? Dus ook voor gebouwen waarin geen behandeling plaatsvindt en bijvoorbeeld alleen kantoorfuncties zijn gesitueerd? | Het Legionellabeheersplan is vereist voor het gehele bouwwerk dat behoort bij de zorginstelling. Echter indien de waterleiding op de juiste wijze is afgesplitst, (waarbij er geen risico is op terugstroming van besmet water vanuit het kantoorgedeelte), dan kan het kantoorgedeelte worden behandeld als een gebouw vallend onder de zorgplicht (ISSO 55.2) en de overige gebouwen als vallend onder de specifieke regel voor Legionellapreventie (ISSO 55.1). De genoemde beveiliging tegen terugstroming in het kantoorgedeelte dient onderdeel te zijn van de risicoanalyse en het beheersplan en dus jaarlijks op de juiste werking te worden gecontroleerd. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 | ISSO 55.2 |  |  |  | Gezondheidzorgen | BP
Leidingwaterinstallaties | 181 | Situatie: Een kampeerboerderij die is geopend gedurende het zomerseizoen vanaf 1 mei t/m 30 september. Elk jaar worden buiten deze perioden de installaties niet gebruikt en buiten werking gesteld. Vraag: a. Voor watermonsteranalyse per installatie geldt het aantal tappunten. Als er op een object 4 douches zijn met twee wastafels, moeten er dan 2 maal per jaar verplicht watermonsters voor analyse worden genomen of kan men in bij die situaties volstaan met 1? b. Kan je in deze situatie (minicamping) ook volstaan met 1 legionellatest per jaar? | Zie hiervoor het Drinkwaterbesluit, Artikel 43, lid 2: Indien de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet maximaal zeven maanden per jaar in gebruik is, is de frequentie van het in het in het eerste lid bedoelde onderzoek ten minste eenmaal per jaar. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Artikel 43 |  |  |  |  | Kampeerboerderij | Watermonsteranalyse
Leidingwaterinstallaties | 182 | Situatie Een nieuwe collectieve installatie met tappunten kw met hot spots, ww. 40 °C en ww. 60 °C. Vraag a. Mag ik de koudwaterleiding circulerend uitvoeren? b. Mag ik in de circulerende kw-, mengwater- en ww-leidingen UV- of Ultrafiltratie toepassen? | a. Een nieuwe collectieve leidingwaterinstallatie dient te voldoen aan de Bouwvoorschriften (NEN 1006). Als zich in die nieuwe installatie hotspots bevinden dan dient de installatie te worden afgekeurd. De toepassing van alternatieve preventietechnieken is in principe niet bedoeld voor nieuwe installaties. NEN 1006 schrijft voor dat de temperatuur van drinkwater niet hoger mag zijn dan 25 °C. Omdat in een nieuwe installatie alsnog te bereiken door het circuleren van drinkwater is meer leidingwerk en een pomp nodig. Los van de extra kosten gaat dit gepaard met extra leidinginhoud (minder verversing en dus minder hygiënisch) en energiegebruik. Een dergelijke oplossing strookt niet met de grondslagen (Artikel 1.4) van NEN 1006. b. In de toelichting van NEN 1006 wordt het nieuw aanleggen van mengwaterinstallaties met circulatie, i.v.m. legionellapreventie, ontraden. Mengwaterinstallaties met circulatie vergen i.v.m. legionellapreventie beheersmaatregelen. Het is een misverstand dat bij het toepassen UVC-licht of Ultrafiltratie of AOT geen beheersmaatregelen nodig zouden zijn. Er zijn geen bezwaren om deze fysische technieken toe te passen mits de bij het beheersconcept behorende voorschriften voor installatie, gebruik, onderhoud en beheer worden nageleefd. Ook moet worden voldaan aan NEN 1006, de Waterwerkbladen en de meetverplichtingen volgens het Drinkwaterbesluit. Voor een warmtapwaterinstallatie met circulatie > 60 °C, die aan NEN 1006 voldoet, zijn aanvullende fysische technieken overbodig. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit | NEN 1006 | WB |  |  | Koudwaterleiding | Circulerende kw leidingen | Mengwater leidingen | Ww-leidingen | Fysische techniek
Leidingwaterinstallaties | 183 | Situatie: Het is gebruikelijk dat doorstroom warmtewisselaars voor warmtapwaterbereiding in woningen aangesloten op collectieve warmtesystemen (stadsverwarming, flats met centraal ketelhuis) op temperatuur gehouden worden voor direct gebruik. Dat gebeurt door een thermostaat, die de primaire doorstroming van warmte door de warmtewisselaar regelt op een warmtapwater- uittreedtemperatuur van 60 °C tijdens tappen, en tijdens stilstand ca. 10K lager. Ca. 50 °C of minder dus. De leidingwaterinhoud van de warmtewisselaar is 0,2-0,5 liter, afhankelijk van de verlangde capaciteit. De warmtewisselaars kunnen dagelijks meerdere malen de verlangde 60 °C uittreedtemperatuur bereiken en kunnen bij langdurige afwezigheid eventueel afgezet worden door de afsluiters van warmtetoevoer dicht te zetten. Of dat laatste inderdaad gebeurt is niet zeker. Vraag: a. Kan en mag dit onder de geldende Regels m.b.t. Legionellapreventie? b. Hoe luiden de regels die dit verschijnsel dekken? | a. Het betreft hier woninginstallaties, dus zijn de specifieke regels voor legionellapreventie van het Drinkwaterbesluit niet van toepassing. Wel hebben we te maken met NEN 1006 waarin de eis staat dat de temperatuur aan het warmwatertappunt in woninginstallaties ten minste 55 °C bedraagt. Aan die eis kan worden voldaan als de uittreedtemperatuur 60 °C bedraagt. b. Het betreft hier een compacte warmtewisselaar met een inhoud kleiner dan 1 liter. In de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater is aangegeven voor leidingvolumes kleiner dan 1 liter voor alle temperaturen boven 25 °C de risicokwalificatie neutraal (0) dient te zijn, mits sprake is van een goede doorstroming. Bedoeld is hier het laatste stukje leidingvolume van een uittapleiding. Formeel heeft dit geen betrekking op het volume van de warmtewisselaar, want benedenstrooms ervan bevinden zich de uittapleidingen met wellicht een groter volume dan 1 liter. Als de temperatuur van het tapwater in de warmtewisselaar tijdens stilstand boven de 50 °C blijft is er nog steeds sprake van een risiconeutrale situatie (0). Daalt de temperatuur tijdens stilstand verder, maar blijft boven de 45 °C, dan is er sprake van een enig risico (-). Groot wordt het risico (---) als de temperatuur gedurende een stilstand langer dan een week tussen 25 °C en 45 °C ligt. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | Drinkwaterbesluit | Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater | NEN 1006 |  |  | Warmtewisselaar | Warmtapwaterbereiding | Watertemperatuur
Leidingwaterinstallaties | 184 | Situatie: Doorstroomde drinkwaterleiding met aftakking. Aan begin aftakking beveiliging EA. Stroomafwaarts van de beveiliging weer T-stuk. Een leiding gaat naar brandslanghaspel, de andere naar gevelkom (buitenkraan). De brandslanghaspel is voorzien van sticker 'Alleen gebruiken bij brand'. De leidingen zijn gemarkeerd met bordjes 'Geen drinkwater'. Vraag: Is dit een juiste oplossing? | Nee, dit is niet deugdelijk omdat via de gevelkraan de leiding benedenstrooms de terugstroombeveiliging niet regelmatig maar wel om de zoveel tijd ververst wordt. Daarmee worden zuurstof en voedingstoffen aangevoerd zodat bij een gunstige temperatuur de groei van biofilm en legionella wordt bevorderd. Als dat het geval is kan vanuit de aftakleiding het doorstroomde leidingnet worden besmet. Oplossing: beide toestellen afzonderlijk aansluiten op de doorstroomde leiding en voorzien van een beveiligingseenheid EA aan het begin van de aftakking. Uit de risicoanalyse moet blijken welke beheersmaatregelen nodig zijn voor de gevelkraan. Het afsluiten en aftappen van de afzonderlijke leiding naar de gevelkraan kan zo'n beheersmaatregel zijn. | Theorie | [8 empty] | Doorstroomde drinkwaterleiding | Aftakking | EA | T-stuk | Brandslanghaspel
Leidingwaterinstallaties | 185 | Situatie: Bij een collectieve installatie die valt onder de zorgplicht in de Drinkwaterwet (dus NIET onder het Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4) is een te hoge concentratie Legionella gemeten. Vraag: a. Is de eigenaar verplicht dit te melden aan de Inspectie? b. Behandelt de Inspectie deze meldingen anders dan voor installaties die wel vallen onder de Regels m.b.t. Legionellapreventie in leidingwater? | a. De plicht om de overschrijding 1000 kve/l te melden geldt alleen voor situaties die vallen onder het Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4. Voor overige situaties geldt de in de Drinkwaterwet genoemde zorgplicht voor de deugdelijkheid van het water. b. ILT doet niets met deze meldingen. De eigenaar dient wel maatregelen te nemen. ISSO 55.2 adviseert om bij meer dan 10.000 kve/l contact op te nemen met de GGD. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterwet | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 | ISSO 55.2 |  |  | Zorgplicht | Legionellaconcentratie | 1000 kve/l | ILT
Leidingwaterinstallaties | 186 | Situatie: Een zorginstelling huurt een aantal woningen in een flatgebouw van een verhuurder. Deze woningen worden gebruikt als zelfstandige woonunits. Vraag: Is een legionella-risicoanalyse nog verplicht? | Zorginstellingen vallen niet onder de 'Prioritaire locaties' en vallen derhalve dus onder de zorgplicht. | Theorie | Wetgeving |  |  | Preventie en melding van legionellabacteriën in water, Deel B |  |  |  |  | Zorginstellingen | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 187 | Situatie: In een lokaal bevindt zich een waterpartij met een fontein, werkend in een gesloten circuit. Vraag: a. Bestaat hier risico op legionellabesmetting? b. Zo ja, welke maatregelen moeten worden genomen? c. Mag bij koud water circulatiesystemen zoals fonteinen en sierwatersystemen gebruik gemaakt worden van chloor in plaats van het regelmatig verversen van het water? | a. Ja, er is een kans op legionellabesmetting. De kans op groei van legionella in het watersysteem wordt beïnvloed door de temperatuur van het water, de aanwezigheid van voedingsstoffen uit het water en de gebruikte materialen (vorming van biofilm en sediment), en stilstand en lange verblijftijden en toepassen van bijvoorbeeld verlichting waardoor het water (plaatselijk) kan opwarmen van het water. b. Als uit de risicobeoordeling blijkt dat er sprake is van risicofactoren voor groei van legionella dan moet ook de kans op verspreiding ervan vanuit het systeem worden onderzocht. Die kans houdt verband met de mate van verneveling van het water (ook door spatten) dat plaatsvindt in de open ruimte. De kans op legionellabesmetting zal dus moeten blijken uit de risicoanalyse. c. Voor bepaalde veel voorkomende uitvoeringen/situaties kan een model-RI&E worden ontwikkeld op basis van onder andere het Informatieblad Legionella AI-32. De te nemen maatregelen volgen uit de risico-inventarisatie (RI). De maatregelen moeten een meervoudige barrière vormen tegen de groei van legionella. De overige maatregelen volgen uit de RI. Chloor kan worden toegepast, maar men moet wel bedacht zijn op de neveneffecten ervan zoals reuk en corrosie van installatieonderdelen. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | AI-32 |  |  |  |  | Waterpartij | Fontein | Gesloten circuit | RI&E
Leidingwaterinstallaties | 188 | Situatie: Wij hebben als zorginstelling in diverse woonzorgcomplexen een algemene ruimte gehuurd. In de deze ruimte worden diverse activiteiten ontplooid met de bewoners van deze woonzorgcomplexen. De eigenaar is een woninginstelling. Bij deze algemene ruimte is een invalide toilet met douche. Deze laatste wordt nooit gebruikt. Vraag: a. Dient deze douche spoeling te ondergaan? b. Dienen we een logboek van deze spoelingen bij te houden? | a. Een nooit gebruikte douche is in principe geen risico. Een zelden gebruikte douche juist wel. Het advies luidt om de leidingen naar de niet gebruikte douche af te sluiten en af te tappen, zonder dat er ergens een dode leiding ontstaat. Wordt de douche wel, doch zelden gebruikt dan periodiek spoelen volgens ISSO 55.1. Een systeem van plaatselijke desinfectie op gebruikspuntniveau (UVC-licht of membraanfiltratie) is ook een optie. b. Als periodieke beheersmaatregelen nodig zijn, dat is dus zowel het geval met spoelen als met plaatselijke desinfectie, dan worden deze bijgehouden in een logboek. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Zorginstellingen | Woonzorgcomplexen | Logboek | UVC-licht | Membraanfiltratie
Leidingwaterinstallaties | 189 | Stelt de Warenwet eisen aan toestellen m.b.t. legionella? | De Warenwet omvat algemene regelgeving op het gebied van productveiligheid van roerende goederen. Voor elektrotechnische en gasverbruikende toestellen, zoals boilers, bestaan in dat verband specifieke productveiligheidseisen die in EG-verband zijn vastgesteld. In deze eisen wordt niet ingegaan op (vereiste) eigenschappen van genoemde producten in verband met het voorkomen van besmetting door micro-organismen. | Theorie | Wetgeving |  |  | Warenwet |  |  |  |  | Toestellen
Leidingwaterinstallaties | 190 | Vallen brandweerkazernes waar permanent brandweerlieden overnachten, ambulanceposten waar permanent personeel overnacht en militaire kazernes onder de Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit (de Regels m.b.t. Legionellapreventie)? | Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit is van toepassing is in een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een samenhangend geheel van gebouwen of gedeelten daarvan: met een logiesfunctie als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het Bouwbesluit 2012,met uitzondering van recreatiewoningen, huisjes op volkstuincomplexen en gebouwen waar uitsluitend wordt overnacht door personen die ter plaatse werkzaam zijn; Kazernes en ambulanceposten vallen onder de laatste categorie en vallen dus niet onder Hoofdstuk 4 maar wel onder de zorgplicht. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 |  |  |  |  | Brandweerkazernes | Ambulanceposten | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 191 | Vallen gemeentelijke sporthallen en andere gemeentelijke gebouwen (bijv. buurthuizen en gymzalen) die zijn aangewezen voor opvang en overnachting bij calamiteiten onder Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit (de Regels m.b.t. Legionellapreventie)? | Deze gebouwen worden in het kader van het Bouwbesluit 2012 niet aangemerkt als gebouwen met een logiesfunctie. Vallen dus niet onder Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit maar onder de zorgplicht (zie ISSO 55.2). Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf om hier invulling aan te geven. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Bouwbesluit 2012 | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 | ISSO 55.2 |  |  | Gemeentelijke sporthallen
Leidingwaterinstallaties | 192 | Vallen leidingwaterinstallaties die aangelegd/gebruikt worden tijdens evenementen onder Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit (de Regels m.b.t. Legionellapreventie)? | Leidingwaterinstallaties die in het kader van grote evenementen worden aangelegd en gebruikt, worden gereguleerd in het kader van vergunningverlening door de gemeenten in het kader van de Wet publieke gezondheid. Hiervoor is door de GGD's een risicoprofiel opgesteld. | Theorie | Wetgeving |  |  | Wet publieke gezondheid | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 |  |  |  | Evenementen
Leidingwaterinstallaties | 193 | Vallen Serviced apartments onder hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit onder de zorgplicht? Het betreft hier gemeubileerde appartementen die voor korte of langere periodes worden verhuurd aan bijvoorbeeld managers. De verhuurperiode is meestal vanaf 3 maanden. | Het gaat hier om gebouwen waarin personeel overnacht (dus geen gasten). Dit valt onder de zorgplicht. Advies: Behandelen conform ISSO 55.2 voor het collectieve deel en conform ISSO 30 voor het individuele appartement (gebruikerskaart). | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 | ISSO 55.2 | ISSO 30 |  |  | Serviced apartments
Leidingwaterinstallaties | 194 | Vallen volkstuincomplexen onder het Drinkwaterbesluit hoofdstuk 4? | Nee, u valt wel onder de zorgplicht. U bent niet verplicht tot risicoanalyse, installatiemaatregelen, beheersplan en monstername, maar wel verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de deugdelijkheid van het water voor de gebruikers die aangesloten zijn op de collectieve installatie. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 |  |  |  |  | Volkstuincomplexen
Leidingwaterinstallaties | 195 | Vallen woningen die gebruikt worden als bed/breakfast adres onder het Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4? | Bed en Breakfast met meer dan 5 personen valt onder de Prioritaire locaties en t/m 5 personen onder de zorgplicht. Wat onder de Prioritaire locaties valt is vermeld in het 'Drinkwaterbesluit' Hoofdstuk 4, Artikel 35 Reikwijdte en de 'Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater', Artikel 2 Aanwijzing categorieën zorginstellingen. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4, Artikel 35 | Regeling Legionellapreventie, Artikel 2 |  |  |  | Bed & Breakfast | Prioritaire locaties
Leidingwaterinstallaties | 196 | Valt een demiwaterinstallatie ook onder de Legionellawetgeving? | Nee, demiwater valt niet onder de definitie van leidingwater (drinkwater, warm tapwater of huishoudwater) en zodoende niet onder het Drinkwaterbesluit. | Theorie | [8 empty] | Demiwater | Legionellawetgeving
Leidingwaterinstallaties | 197 | Valt een kapsalon onder de Regels m.b.t. Legionellapreventie inleidingwater? | Neen. Een kapsalon of kapperszaak valt echter wel onder de zorgplicht. Voor alle eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties waarmee water aan derden ter beschikking wordt gesteld, geldt de plicht dat zij deugdelijk water ter beschikking stellen. Een van de randvoorwaarden om aan de zorgplicht te voldoen is het uitvoeren van de op basis van de Woningwet gestelde bouwtechnische voorschriften, zoals NEN 1006 en de Waterwerkbladen. Daarnaast is het aan te bevelen om ook voor deze installaties een risicoanalyse en beheersplan te maken conform de ISSO 55.2, waarin algemeen aanvaarde richtlijnen en aanbevelingen ten aanzien van de invulling van de zorgplicht zijn opgenomen. De eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties zijn dus verplicht om de installatie zodanig te beheren dat er geen risico is op Legionellavermeerdering. De drinkwaterbedrijven zijn bevoegd om de installatie te controleren en kunnen, indien de veiligheid van de gebruikers niet is gegarandeerd, de levering van water beëindigen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | NEN 1006 | WB | ISSO 55.2 |  |  | Kapsalon
Leidingwaterinstallaties | 198 | Valt een politiebureau met cellen en douches onder de Regels m.b.t. Legionellapreventie in leidingwater? | Ja, ook hiervoor is een risicoanalyse en beheersplan verplicht. | Theorie | [8 empty] | Politiebureau | Cellen | Douches | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 199 | Valt een sportpark, sportcomplex, sporthal, gymzaal, fitnesscentrum, of clubhuis onder de Regels m.b.t. Legionellapreventie inleidingwater? | Neen. Deze vallen echter wel onder de zorgplicht. Voor alle eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties waarmee water aan derden ter beschikking wordt gesteld, geldt de plicht dat zij deugdelijk water ter beschikking stellen. Een van de randvoorwaarden om aan de zorgplicht te voldoen is het uitvoeren van de op basis van de Woningwet gestelde bouwtechnische voorschriften, zoals NEN 1006 en de Waterwerkbladen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | NEN 1006 | WB |  |  |  | Sportparken | Sportcomplexen | Sporthallen | Gymzallen | Fitnesscentrum
Leidingwaterinstallaties | 200 | Valt een warmtewisselaar in de keuken ook onder een warmtebereider en hoe moet je hier tegenaan kijken? Hij is namelijk niet instelbaar, heeft geen voorraad en geeft maar 56 °C uit het tappunt. | Er is geen Legionellaprobleem als er geen thermische desinfectie wordt vereist van het ww-leidingnet na het toestel. 55 °C is voldoende in zo'n situatie. | Theorie | [8 empty] | Warmtewisselaar | Keuken | Warmtebereider | 55 °C
Leidingwaterinstallaties | 201 | Valt wegenbouwmaterieel met waterwagens die water verspreien onder de Regels m.b.t. Legionellapreventie in leidingwater? | Neen, dit valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet |  |  |  |  | Wegenbouwmateriaal | Waterwagens
Leidingwaterinstallaties | 202 | Vanwege afkoeling van het warm tapwater in de leidingen wordt op het tappunt een temperatuur van 55 °C toegestaan, indien dit de maximale capaciteit van de warmtapwaterbereider is. Houdt dit in dat ik een systeem hier ook op mag ontwerpen? | Nee, er dient voor een collectieve installatie voldaan te kunnen worden aan de temperatuur aan het tappunt van 60 °C. In enkele gevallen is een lagere temperatuur aan het tappunt toegestaan, mits door middel van beheersmaatregelen het risico neutraal wordt gehouden. Het is niet zo dat bewust een taptemperatuur op 55 °C ontworpen mag worden. | Theorie | [8 empty] | 55 °C | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 203 | Vanwege energiebesparing wordt in een verpleeghuis ‘s nachts de boiler en de circulatiepomp tussen 23.00 en 6.00 uur uitgezet. Mag dit? | In principe is dit niet verboden. Uit de risicoanalyse zal moeten blijken welke bedrijfstechnische- en beheersmaatregelen nodig zijn om een risiconeutrale situatie te verkrijgen en te bestendigen. In een situatie waarbij de boilertemperatuur 's nachts wordt verlaagd, dient de circulatiepomp ook uitgeschakeld te worden. Een situatie waarbij de pomp in bedrijf blijft is niet te adviseren, omdat eventuele besmettingen zo de kans krijgen zich over de hele installatie te verspreiden. | Theorie | [8 empty] | Verpleeghuis | Boiler | Circulatiepompen
Leidingwaterinstallaties | 204 | Volgens onze huisarts kun je legionella alleen in een afgesloten ruimte oplopen en dus niet bijvoorbeeld door het sproeien van de tuin met een tuinslang die weken buiten in de warmte/hitte heeft gelegen. Klopt dat? | Klopt niet helemaal. Er is geen scherpe lijn te trekken wanneer er wel en geen risico is op Legionellabesmetting. Men zit vaak ergens in een grijs gebied. Het is nog niet aangetoond dat er geen risico is en ook niet dat er wel risico is bij tuinbesproeien. Heel veel Legionellabesmettingen zijn namelijk niet te herleiden tot een bron. Het risico in een open ruimte is lager omdat de concentratie dan ook lager is. Daarnaast gaat men meestal niet in de sproeinevel staan en bij een douche wel. | Theorie | [8 empty] | Legionellagroei | Tuinbesproeiing
Leidingwaterinstallaties | 205 | Voor de eerste ingebruikname van een gebouw dient een risicoanalyse en beheersplan te worden opgesteld. In dat stadium zijn echter nog niet het gebruik en eventuele onbedoelde risico's (zoals opwarming door cv-leidingen) bekend. Moet de risicoanalyse na ingebruikname herhaald worden? | Ja, op deze bepaalde punten zeker. | Theorie | [8 empty] | Ingebruikname | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 206 | Voor een gemeente dienen wij woonwagens te verhuizen naar een nieuwe locatie. De woonwagens hebben een reguliere woonbestemming en zijn normaal bewoond. De Cv-ketel wordt in een berging opgehangen. De afstand tussen berging en tappunt bedraagt 15 - 25 m. Is er kans op legionellabesmetting? Zo ja, welke maatregelen dienen dan genomen te worden? | De afstand is niet van invloed op het gevaar voor Legionellagroei. De temperatuur van het koude drinkwater dient onder 25 °C (liefst < 20 °C) te blijven en van het warme water moet de temperatuur na gebruik weer kunnen afkoelen tot < 25 °C. Voorts moet de leiding en de tappunten regelmatig worden gebruikt (anders minimaal 1x per week spoelen). De afstand is wel kritisch m.b.t. de wachttijd. De totale wachttijd vanaf openen ww-kraan tot dat een voldoende hoge temperatuur wordt bereikt dient korter te zijn dan 35 sec en de leidingwachttijd korter dan 20 sec. Dit laatste heeft echter niet met Legionella te maken maar met comfort en energiebesparing. | Theorie | [8 empty] | Woonwagen | Afstand | Berging | Tappunt
Leidingwaterinstallaties | 207 | Voor een installatie is een legionellabeheerstechniek gekozen, die gegarandeerd het systeem Legionella-vrij houdt. Is het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan dan nog steeds verplicht? | Om te beginnen geldt dat geen enkel systeem de installatie Legionella-vrij kan maken of houden. Vooralsnog zijn er geen middelen of methoden beschikbaar waarvan 100% vaststaat dat deze thermische desinfectie kunnen vervangen. Een risicoanalyse blijft altijd verplicht. Het opstellen van een beheersplan is onvermijdelijk, omdat ook bij toepassing van legionellabeheerstechnieken beheersmaatregelen vereist zijn, bijvoorbeeld om het functioneren van de alternatieve methode te garanderen. Voor legionellabeheer geldt dat de toegepaste techniek gecertificeerd moet zijn volgens de BRL-K 14010-1 of BRL-K 14010-2. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij KIWA. Meer informatie over legionellabeheerstechnieken vindt u in ISSO 55.4. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | BRL-K 14010-1 | BRL-K 14010-2 | ISSO 55.4 |  |  | Legionellabeheerstechniek | Legionella-vrij | RA | BP | KIWA
Leidingwaterinstallaties | 208 | Voor een woning die nu verhuurd wordt aan een zorgstelling door de woningstichting is een risicoanalyse en een beheersplan verplicht (ISSO 55.1). De waterinstallatie is ontworpen conform de NEN 1006 en Waterwerkbladen hetgeen betekend dat op het tappunt een temperatuur van 55 °C wordt bereikt. Bij de ISSO 55.1 wordt de temperatuur van 60 °C gehanteerd. Dien ik nu de 55 °C of de 60 °C aan te houden? | De temperatuur aan het mengtoestel of aan het tappunt in een woninginstallatie zonder circulatie moet bij gebruik conform de ontwerpcondities ten minste 55 °C zijn. - De temperatuur aan het mengtoestel of aan het tappunt in een woninginstallatie met circulatie en in een collectief leidingnet moet bij gebruik conform de ontwerpcondities ten minste 60 °C zijn. - Bij warmtapwatervoorzieningen en warmtapwaterinstallaties met circulatie moet de temperatuur van het water in de retourleiding(en) bij gebruik conform de ontwerpcondities ten minste 60 °C zijn. Zorgwoningen vallen niet onder de 'Prioritaire locaties' en vallen derhalve dus onder de zorgplicht. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | NEN 1006 | WB | ISSO 55.1 |  |  | Zorgwoningen | Zorgplicht | 55 °C | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 209 | Voor een woningbouwvereniging doen wij het legionella onderzoek. Het volgende probleem diende zich aan, het is een groot pand (met senioren), 79 woningen krijgen we de retourtemperatuur op een aantal subringleidingen niet boven de 60 °C. Mag hierop een uitzondering gemaakt worden? De boiler is ingesteld op ongeveer 74 °C. Gemeten over een week zijn er een aantal subringleidingen die gem. 59 °C halen (elke 6 uur gemeten) er is 1 subring die hier gem. 56 scoort. De hoofdringleiding is gem. 61 °C. Qua inregelen krijgt de installateur het geheel niet beter voor elkaar. Aangezien er boven de 55 °C afsterving van legionella plaats vindt lijkt dit ons voldoende, is dit ook het geval? | In Nederland geldt 60 °C op de retour van de boiler. De eventuele oplossingen kunnen zijn: Circulatievolumestroom verhogen (waarbij v < 0,7 m/s moet blijven) en/of leidingen van het gehele ww-systeem waarin water circuleert (met name de grote diameters en ook de appendages) beter isoleren. | Theorie | [8 empty] | Pand | Boiler | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 210 | Voor ons is een legionella beheersplan opgesteld waarin is aangegeven op welke punten er gespoeld moet worden. Zijn er bepaalde veiligheidsvoorschriften voor de persoon die het spoelen moet uitvoeren? Hierbij valt misschien te denken aan een mondkapje of iets dergelijks. | Er zijn alleen veiligheidsmaatregelen nodig als er sprake is van een geconstateerde verhoogde concentratie Legionella. In de vorm van P3-masker, of zorgen dat water niet verneveld wordt in de ruimte. (Bijv. Flexibele slang over vaste douchekop tot aan de vloer, of losse douchekop in emmer.) | Theorie | [8 empty] | BP | Veiligheidsvoorschriften | Veiligheidsmaatregelen
Leidingwaterinstallaties | 211 | Vormt een stuk afgedopte warmwaterleiding van ca 1,5 meter dat van de doorstromende leiding naar een vroegere wastafel liep (welke inmiddels is weggehaald) een risico? Het zit er al jaren en heeft tot nu toe geen aanwijsbare problemen veroorzaakt. | Advies is toch om de aftakking dicht op de leiding af te doppen, niet alleen vanwege legionellapreventie, maar ook omdat stilstaand water bederft. Is het in uw woning dan is het uw eigen verantwoordelijkheid en keuze. Is het in een collectieve leidingwaterinstallatie dan bent u verplicht om het dode stuk weg te halen. Legionellapreventie is een kwestie van het reduceren van risico's. Uit onderzoek is gebleken dat legionella zich kan vermeerderen in dode leidingdelen. | Theorie | [8 empty] | Afgedopte warmwaterleidingen | 1,5 meter
Leidingwaterinstallaties | 212 | We hebben als gebouw eigenaar recent een 5 tal locaties laten renoveren, als eigenaar hebben we het standpunt dat wij verantwoordelijk zijn voor de risico-inventarisatie. De zorginstelling is wettelijk verantwoordelijk voor het beheerplan. Is dit juist? | De eigenaar is verantwoordelijk voor de Legionellapreventie (RA + installatieaanpassingen + BP + uitvoering BP + monstername). De uitvoering van de beheersmaatregelen kunnen via een contract worden gedelegeerd aan de huurder. U blijft echter eindverantwoordelijk en dient zich er dus van te vergewissen dat de maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bijv. door periodiek inzage van het logboek. | Theorie | [8 empty] | Eigenaar | Zorginstellingen | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 213 | Wij als gemeente hebben kampjes in beheer. Op die plekken staan sanitaire units. Nu zijn in de meterruimte warmtelinten (tracing) aangebracht op de meter en leidingen van het water. Deze zijn ervoor om bevriezen van leidingen te voorkomen. Is dit gevaarlijk m.b.t. eventuele besmetting van de legionellabacterie? | Het warmtelint moet thermostatisch bediend worden op bijvoorbeeld T = 5-10 °C. Zo nee, dan heeft u mogelijk een probleem, want de watertemperatuur tijdens langdurige stilstand mag niet hoger worden dan 25 °C, liefst 20 °C. | Theorie | [8 empty] | Kampjes | Warmtelinten
Leidingwaterinstallaties | 214 | Wij hebben een aantal complexen waar geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten wonen onder begeleiding. Voor deze complexen hebben wij risicoanalyses en beheersplannen op latenstellen. In de beheersplannen worden verplichte periodieke monstername genoemd. Is deze verplichte periodieke monstername voor rekening en verantwoording van de eigenaar of voor rekening en verantwoording van de huurder? | De eigenaar van de leidingwaterinstallatie is verantwoordelijk. Hij mag zaken gecontroleerd delegeren (bijvoorbeeld wekelijkse spoelacties), echter dat moet dan wel ergens zijn vastgelegd. Dus als er niets vastligt in het huurcontract, dan krijgt de eigenaar de rekening. | Theorie | [8 empty] | Complexen | Gehandicapten | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 215 | Wij hebben een camping. Nadat bij ons al vijf jaar de legionella-testen goed bevonden zijn zouden wij vrijstelling kunnen krijgen en de testen minimaliseren tot 1 x per jaar, i.p.v. de nu verplichte twee keer per jaar. Mijn vraag aan u is: Is dat zo en hoe verkrijg ik die vrijstelling? | Als uw camping minder dan 7 maanden per jaar geopend is hoeft u maar 1x per jaar te bemonsteren volgens het Drinkwaterbesluit. Bent u langer geopend dan 7 maanden dan 2x per jaar. Voor eventuele reductie kunt u terecht bij de afdeling Controle van het plaatselijke drinkwaterbedrijf. | Theorie | [8 empty] | Camping | Legionellatesten | Vrijstelling
Leidingwaterinstallaties | 216 | Wij hebben een kantoor (zonder aerosolvormers) en een magazijn (los van hoofdgebouw) met een douche. Moet hier een beheersplan voor komen (magazijn)? Douche wordt bijna dagelijks gebruikt, behalve in vakanties. | Dat deze in de vakantie niet gebruikt worden is een risicofactor en in de rest van het gebouw kunnen hot spots voorkomen. Deze situatie valt onder de zorgplicht. In ISSO 55.2 staan oplossingen voor zorgplichtsituaties. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Kantoor | Magazijn | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 217 | Wij hebben een kinderspeelboerderij en een mini camping. Met name over het sanitair van de camping heb ik een vraag. Wij hebben 2 jaar geleden een nieuw sanitairgebouw laten plaatsen. Daarin zijn de leidingen zo geïnstalleerd dat er volgens de installateur geen problemen konden ontstaan met Legionella. Zijn we ondanks deze installatie toch verplicht om een keuring te laten uitvoeren? | Een camping, en dus ook een mini-camping, valt onder de specifieke legionellawetgeving. Risicoanalyse en beheersplan zijn verplicht met bijbehorend onderzoek van de watermonsters, 2 x per jaar. Uitzondering is 1 x per jaar onder de hierna genoemde omstandigheden. Het aantal watermonsters is afhankelijk van het totaal aantal tappunten. Dit staat vermeld in de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater en de ISSO 55.1. Drinkwaterbesluit, Artikel 43, lid 2: Indien de collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet maximaal zeven maanden per jaar in gebruik is, is de frequentie van het in het in het eerste lid bedoelde onderzoek ten minste eenmaal per jaar. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit, Artikel 43 | Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater | ISSO 55.1 |  |  | Kinderspeelboerderij | Mini-camping | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 218 | Wij hebben een koudwateraftakking waarop een brandslanghaspel en een tapkraan (vulkraan zelden gebruikt) is aangesloten. De leiding loopt door een ruimte met een temperatuur van 26 °C. De brandslanghaspel wordt verzegeld. Installatie aanpassing is niet mogelijk. Kunnen wij volstaan met een keerklep (EA) op 5x de diameter van de stromende leiding en eventueel een bordje met de tekst 'geen drinkwater' bij het tappunt? | U dient de cv-vulkraan af te takken voor de aftakking naar de brandslanghaspel. De aftakking naar de brandslanghaspel voorzien van een kogelafsluiter en een controleerbare keerklep en brandslanghaspel verzegelen en niet gebruiken behalve voor brand. (Het water in de aftakking naar de brandslanghaspel mag namelijk niet worden ververst.) | Theorie | [8 empty] | Koudwateraftakking | Brandslanghaspel | Tapkraan | EA
Leidingwaterinstallaties | 219 | Wij hebben een zomerhuisje, op een warme zomerdag stijgt de temperatuur van de leiding boven de 25 °C, s' avonds koelt deze weer af. Is dit een risico voor bacterie groei? Wat is de remedie hiervoor? | Het volgende kunt u doen om het Legionella-risico te minimaliseren: 1. 's-Zomers alle tappunten regelmatig even gebruiken. 2. Bij lange afwezigheid in warme periode leidingen ledigen. 3. Indien gebruikers in de risicogroep zitten, dan niet sproeien met de douche (op het lichaam houden bijv.). 4. Kort douchen. 5. De doucheruimten zeer goed ventileren zodat geen nevel blijft hangen. 6. Een dure maar effectieve oplossing is plaatselijke fysische desinfectie op de douche toepassen (bijv. UV). | Theorie | [8 empty] | Zomerhuisje | 25 °C
Leidingwaterinstallaties | 220 | Wij hebben na waterbemonstering een type legionella doorgemeld gekregen van het type Non pneumophila. Naar onze mening kan dit type geen kwaad en hoeven we hier dus geen actie op te ondernemen? Kunt u hier meer duidelijkheid in geven? | Indien de concentratie hoger is dan 1000 kve/l, dient u dit te melden aan het ILT via het digitale formulier. Alleen zij mogen dit beoordelen. Overigens als er Legionella van een ongevaarlijk soort is zijn er ook goede groeiomstandigheden voor het gevaarlijke soort. Daarnaast is de concentratie ook belangrijk. Bij een concentratie 100 kve/l en 1000 kve/l dient u maatregelen te nemen. | Theorie | [8 empty] | Waterbemonstering | Non pneumophila | 1000 kve/l | ILT
Leidingwaterinstallaties | 221 | Wij installeren en onderhouden beregeningsinstallaties van diverse particuliere tuinen. Deze worden merendeels aangesloten op bronnen van +/- 34 meter diepte of soms op het leidingwaternetwerk. Nu vragen wij ons af of wij deze installaties moeten aanpassen i.v.m. legionella en/of we nu verplicht zijn onze klanten in te lichten dat er een wettelijke verplichting is op een risico-inventarisatie. | Voor woningen geldt geen Legionellawetgeving. U moet voldoen aan NEN 1006 en de Waterwerkbladen. Er bestaat een Leidingwaterinstallaties in woningen (ISSO 30). In AI-32 (SDU) staat iets geschreven over legionellaveilig beheren van beregeningsinstallaties voor sportvelden e.d. Ik denk dat uw klanten van u verwachten dat u de installaties Legionellaveilig installeert en beheert. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | NEN 1006 | AI-32 | ISSO 30 | WB |  | Beregeningsinstallaties | Woning
Leidingwaterinstallaties | 222 | Wij verhuren als eigenaar een heleboel (veelal oude) gebouwen, deels met vernevelende tappunten en deels zonder vernevelende tappunten, die onder de zorgplicht vallen. De vraag is: 1. moeten wij als eigenaar nu iets doen? 2. zo ja, moeten we voor alle gebouwen een risicoanalyse maken? | De eigenaar is verantwoordelijk en aansprakelijk, ook in zorgplicht-situaties. Bepaal onder welke categorie uw gebouw valt (let op dat woningen t.b.v. zorginstellingen onder de Legionellawetgeving vallen). Vervolgens handelen conform wetgeving (ISSO 55.1) (let op monsternameplicht). Bij zorgplicht installaties is het advies om ISSO 55.2 aan te houden. Daarbij is een beperkte risicoanalyse het minimum (Geen vernevelende tappunten, dan hoeft u geen actie te ondernemen, alleen waarborgen dat die niet alsnog worden aangebracht, zonder uw medeweten). De maatregelen in ISSO 55.2 zijn gemiddeld lichter dan voor de ISO 55.1 categorie. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 | ISSO 55.2 |  |  |  | Eigenaar | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 223 | Wij zijn een instelling voor verstandelijke gehandicapten. 1. Zijn we verplicht bij een legionella besmetting < 1000 kve/l dit te melden aan ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport)? 2. Zijn we verplicht bij een legionella besmetting < 1000 kve/l ouders en familieleden van cliënten hierover te informeren en waarom? 3. Is hiervoor een protocol? 4. Welke informatie moeten we dan verstrekken? | In ISSO 55.1 staat: 1. Deze overschrijding wel melden aan ILT, omdat dit in het Drinkwaterbesluit staat vermeld. 2. Bij 1000 kve/l is communicatie naar verbruikers niet nodig (mag wel). 3. Onmiddellijk beginnen met desinfectie - etc. 4. Zorg dat geen paniek ontstaat en meldt dat drinken niet gevaarlijk is en vernevelen wel. Dit alles behoort in uw legionellabeheersplan te staan. Eventueel even overleggen met ILT en evt. GGD. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | 1000 kve/l | ILT
Leidingwaterinstallaties | 224 | Wij zijn een stichting en hebben een hostel in beheer, die onderdak biedt aan dakloze cliënten. Moet er een Legionellabeheersplan zijn en wie moet het schrijven van dat plan en het legionellabeheer betalen? | Ja, deze valt onder Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit. In 1e instantie moet de eigenaar de kosten betalen. Verder is van belang wat de eigenaar per overeenkomst aan de huurder heeft gedelegeerd, bijvoorbeeld het onderhoud van de gebouwinstallaties. Ook het tijdstip dat u het gebouw in beheer heeft genomen kan een rol spelen. Het Legionellabeheersplan had al in 1999 gereed moeten zijn. De huurder mag ervan uitgaan dat hij een installatie huurt die voldoet aan de wettelijke regels op het moment dat hij het pand huurt. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 |  |  |  |  | Hostel
Leidingwaterinstallaties | 225 | Wij zijn huurder van een gebouw. De verhuurder brengt ons de kosten m.b.t. Legionellapreventie in rekening. Mag hij deze kosten op ons verhalen? | Ja, dat kan net als voor andere onderhoudskosten. Het zal toch altijd op een of andere wijze betaald moeten worden door de huurder. Soms gaat dat via een huurverhoging. | Theorie | [8 empty] | Huurder | Kosten
Leidingwaterinstallaties | 226 | Wij zijn op dit moment bezig met een project met 45 appartementen. De verwarming in de woningen wordt voorzien d.m.v. warmtepompen en vloerverwarming. Om problemen met doorwarming te voorkomen is de afstand tussen onze drinkwaterinstallatie en de vloerverwarming, zoals voorgeschreven in de ISSO 55.1, minimaal 150mm. Is er echter ook een eis betreffende de afstand tussen de warmwater uittapleiding (voorzien van mantel) en het koudwater uittapleiding. Hierin staat in de verschillende normen niets vermeld. | Nee hier is geen bijzondere eis voor, want de uittapleiding koelt weer af tot onder 25 °C. Normale montageafstand aanhouden. De onderlinge afstand tussen vloerverwarming- en waterleiding ligt tussen 100 en 700 mm, afhankelijk van de temperatuur van het water in de vloerverwarming (30 - 50 °C) en de ruimtetemperatuur onder en boven de vloer en de soort vloerbedekking. Zie hiervoor ook de ISSO-Checklist ‘hotspots’ in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  | Afstand | Warmwater uittapleiding | Koudwater uittapleiding | Appartementen
Leidingwaterinstallaties | 227 | Wij zijn van plan om een whirlpool aan te schaffen en nou raad iedereen ons af om er één te kopen vanwege legionella. Moet ik dit serieus nemen? | De leverancier behoort hier volgens de warenwet aandacht aan te bestede. Er hoort in de gebruiksaanwijzing iets te staat over hoe te handelen om Legionella te voorkomen. Regelmatig water verversen is daar een onderdeel van. Als u zich daaraan houdt loopt u nauwelijks risico. Er bestaan productnormen voor whirlpools, echter het is niet bekend of daar specifieke zaken m.b.t. Legionellapreventie instaan. Deze productnormen zijn: NEN-EN 12764: 2015+A1:2018 Sanitaire installaties; specificaties voor whirlpoolbaden. IEC 60335-2-60: 2017. Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid - Deel 2-60: Bijzondere eisen voor whirlpoolbaden. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN-EN 12764: 2015+A1:2018 | IEC 60335-2-60: 2017 |  |  |  | Whirlpool
Leidingwaterinstallaties | 228 | Wij zijn voornemens om de legionella-risico's van het drinkwatersysteem bij een sporthal tot op het tappuntniveau te beheren door middel van: 1. Het installeren van een ultrafiltratiesysteem. 2. Het creëren van een hygiënische nulsituatie. 3. Het onderhouden van de hygiëne in de apparatuur en in de installatie. Onze vraag is: Biedt deze methode (bij een goede uitvoering) een volledige technische en juridische ontzorging van de legionella-problematiek? | Ultrafiltratie is een fysische techniek waarbij water onder druk door een microporeus membraanfilter wordt geperst. Op die manier worden niet opgeloste bestanddelen zoals zwevende stof en bacteriën uit het water gefilterd. Een ultrafiltratiefilter op het binnenkomende koude water kan dus Legionella verwijderen. Daarnaast zal door verwijdering van onopgeloste stoffen de sedimentvorming en biofilmvorming in het distributienet afnemen. Deze methode heeft een lokaal effect en geen restwerking op de rest van de installatie. Passage van slechts één bacterie door het membraan of een besmetting vanaf een tappunt kan toch groei van Legionella in de installatie tot gevolg hebben. Ultrafiltratie heeft een positief effect op de snelheid van herbesmetting omdat er minder sediment en biofilm in de leidingen aanwezig is. Overigens vereisen de membranen een periodieke reiniging met chemicaliën. Hierbij moet worden voorkomen dat deze middelen in het systeem terecht kunnen komen. | Theorie | [8 empty] | Fysische techniek | Ultrafiltratie
Leidingwaterinstallaties | 229 | Worden aan adembeschermingsmiddelen bepaalde eisen gesteld? | Adembeschermingsmiddelen en overige persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de daaraan verbonden geharmoniseerde normen en zijn herkenbaar aan het CE-kenmerk. Tevens moet bij de persoonlijke beschermingsmiddelen, en met name de adembescherming een gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. | Theorie | Wetgeving |  |  | Europese Verordening (EU) 2016/425 |  |  |  |  | Adembeschermingsmiddel
Leidingwaterinstallaties | 230 | Zijn beheersmaatregelen, zoals het spoelen ten behoeve van preventieve thermische desinfectie en het periodiek kort spoelen met warm- of drinkwater te automatiseren? | Ja, beheersmaatregelen zijn te automatiseren. Een computer is daarbij het centrale besturingssysteem voor bijvoorbeeld het spoelen, het registreren van de temperaturen en het alarmeren bij storingen of het optreden van risico's. Vanaf de computer loopt een datavoedingskabel, ook wel buskabel genoemd, naar de stuurmodules voor de tappunten en voor de temperatuurmeetpunten. | Theorie | [8 empty] | Beheersmaatregelen | Automatisering
Leidingwaterinstallaties | 231 | Zijn douches die gevoed worden met heet water uit de geiser aerosolvormende tappunten? | Alle douches zijn aerosolvormende tappunten. U bedoelt waarschijnlijk of hier risico is op Legionella. Het koude water kan Legionella bevatten. Het warme water ook dat uit de geiser komt zelfs ook, want de contacttijd in een doorstroomtoestel is veel te kort om Legionella te doden. | Theorie | [8 empty] | Douche | Geiser | Aerosolvormende tappunten
Leidingwaterinstallaties | 232 | Zijn er beoordelingsrichtlijnen voor alternatieve technieken voor legionellapreventie? | Voor fysisch en fotochemisch beheer geldt de BRL-K 140010-1 en voor elektrochemisch beheer geldt de BRL-K 140010-2. Voor meer informatie kunt u terecht bij KIWA. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | BRL-K 14010-1 | BRL-K 14010-2 |  |  |  | Beoordelingsrichtlijnen | Legionellabeheerstechniek | KIWA
Leidingwaterinstallaties | 233 | Zijn er mogelijkheden om legionella in het leidingwatersysteem zelf te meten/controleren? Hoe kom ik in bezit van uw handboek? Wat zijn de directe maatregelen, te treffen bij een pension of hotel dat meerdere jaren leeg gestaan heeft? | U kunt het beste de volgende zaken laten doen alvorens u het hotel na zo'n lange tijd weer in gebruik neemt: 1. Risicoanalyse; 2. Beheersplan; 3. Eventueel installatieaanpassingen; 4. Desinfecteren (hierbij worden alle tappunten ook gespoeld); 5. Monstername en controleren of er Legionella aanwezig is; 6. Bij negatieve uitslag monsters, vrijgave installatie. Voor 1 en 2 bent u verplicht een gecertificeerd bedrijf, volgens de BRL 6010, in te schakelen. Deze kunt u vinden op de site van KIWA. Voor 5 geldt voor: - het nemen en analyseren van monsters door laboratoria die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 of een gelijkwaardige norm en die daarvoor overeenkomstig deze norm geaccrediteerd zijn. - het nemen en analyseren van monsters ter uitvoering hoofdstuk 4 van het besluit geschiedt overeenkomstig NEN-EN-ISO 11731:2017 of een gelijkwaardige methode. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 | NEN-EN-ISO 11731:2017 | BRL 6010 |  |  | Hotel | RA | BP | KIWA
Leidingwaterinstallaties | 234 | Zijn er richtlijnen met betrekking tot afstanden van waterleidingen tot vloerverwarmings en cv-leidingen in de afwerklaag? | Zie hiervoor de ISSO-Checklist ‘hotspots' in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Afstand | Waterleidingen | Vloerverwarming | Cv-leiding | Afwerklaag
Leidingwaterinstallaties | 235 | Zijn er ook ademluchtfiltersystemen met een motorunit? | Ja, er zijn ademluchtfiltersystemen waarbij de ademlucht via een motorunit en filter wordt aangeblazen naar het masker. Dit type adembescherming wordt aangegeven met TM3 PSL (turbo filtering devices in corporating full masks against particles, solids and liquids). | Theorie | [8 empty] | Ademluchtfiltersystemen | Motorunit | TM3 PSL
Leidingwaterinstallaties | 236 | Zijn er richtlijnen bekend t.a.v. het plaatsen van waterkoelsystemen (de zogenaamde ‘waterbollen’) in een gezondheidszorginstelling? | De richtlijnen van de fabrikant volgen en bollen koel opslaan zodat ze niet boven 20 °C komen, aangenomen dat ze gevuld zijn met Legionella-arm water < 100 kve/l. | Theorie | [8 empty] | Richtlijnen | Waterkoelsystemen | Gezondheidszorginstelling
Leidingwaterinstallaties | 237 | Zijn met een automatisch beheersysteem de temperaturen in alle gewenste delen van de installatie en het gebouw te registreren? | In principe kunnen in alle delen van de installatie en het gebouw temperatuursensors worden geplaatst waarvan de meetresultaten worden geregistreerd. Enkele voorbeelden van plaatsing zijn: in circulatieleiding bij boiler; in aansluiting van een circulatiedeelring op hoofdring; op kritische punten van het koudwaterleidingnet; en boven verlaagde plafonds. | Theorie | [8 empty] | Automatisch beheersysteem | Temeperatuursensors
Leidingwaterinstallaties | 238 | 1. Bij een brandslanghaspel moet er een controleerbare keerklep direct na het aftappunt zitten. Hoe moet dit zonder breken als er geen kruipruimte is? 2. Geldt dit ook voor de diverse koffieapparaten, waterkokers en wasmachines of is een aftapkraan met ingebouwde keerklep genoeg? En aangezien deze niet te controleren zijn, hoe lang zijn deze veilig? | 1. U zult hoe dan ook een oplossing moeten vinden, om aan de wet te voldoen (wellicht een aparte groep maken voor alle brandslanghaspels). 2. Hier geldt de afstandsregel niet. Zie hiervoor Waterwerkblad 3.8 en 1.4G. In ISSO 55.1 staat iets over controleren van keerkleppen (werkvoorschrift). | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | WB 3.8 | WB 1.4G | ISSO 55.1 |  |  | Brandslanghaspel | Controleerbare keerklep | Koffieapparaten | Waterkokers | Wasmachines
Leidingwaterinstallaties | 239 | a. Hoe moet je een plensdouche (nood-lichaamsdouche) aansluiten? b. Hoe moet je een oogdouche aansluiten? | a. Zowel in ISSO 55.1 als ISSO 55.2 staan vier manieren aangegeven om een nooddouche aan te sluiten op een doorstroomde drinkwaterleiding, compleet met een risicobeoordeling en beheermaatregelen. b. Het is duidelijk dat vanwege de verlangde kwaliteit van het water voor oogdouches deze wekelijks doorstroomd zullen worden. Er is dan dus sprake van een voldoende verversing van de betreffende uittapleiding. Op grond daarvan is aan het begin van die uittapleiding geen keerklep nodig. Vervolgens zal uit een risicoanalyse met behulp van Waterwerkblad 3.8 moeten blijken of voor de betreffende uitvoering van de oogdouche toch een bepaald type terugstroombeveiliging vereist is. Voor uitgebreide informatie hierover zie TVVL-rapport ST-16. | Theorie | Wetgeving/Onderzoek | Normen | Richtlijnen | WB 3.8 | ISSO 55.1 | ISSO 55.2 | TVVL ST-16 |  | Plensdouche | Oogdouche
Leidingwaterinstallaties | 240 | a. Wat zijn de mogelijke consequenties voor de uitvoering van tapkranen, mengkranen en mengthermostaten voor aerosolvormende tappunten? b. Valt er te denken aan de ontwikkeling van extra aerosolarme tappunten? | a. Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat de leidingen van het aerosolvormende tappunt periodiek preventief moet worden gedesinfecteerd dan moet de (thermostatische meng) kraan zodanig zijn uitgevoerd dat een watertemperatuur van > 60 °C kan worden afgetapt. b. Bij de mogelijke ontwikkeling van extra aerosolarme tappunten kan de kanttekening worden geplaatst dat bijvoorbeeld in een ziekenhuis op de afdeling waar patiënten met chronische longaandoening verblijven, volgens het Drinkwaterbesluit alle tappunten als aerosolvormend worden aangemerkt. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit |  |  |  |  | Tapkraan | Mengkranen | Mengthermostaat | Aerosolvormende tappunten
Leidingwaterinstallaties | 241 | Aan welke criteria moet de thuiszorginstelling voldoen bij het opstellen Legionella beheersplan? Te denken aan vele wijkgebouwen (douche wordt nauwelijks gebruikt, gebruik douches bij cliënten in thuissituaties en kantoorpanden). | Juist douches die zelden gebruikt worden zijn gevaarlijk. Misschien is het beter om lokale alternatieve desinfectie toe te passen of de douches op de juiste wijze af te koppelen. In ieder geval een risicoanalyse laten doen. | Theorie | [8 empty] | Thuiszorginstelling | BP | RA
Leidingwaterinstallaties | 242 | Aan welke eisen moet een sportschool voldoen als de inhoud van de leiding van de mengklep naar de verste douchekop meer dan 1 liter bedraagt? Er zijn 2 groepen met elk 4 douchekoppen. Kan doorspoelen periodiek handmatig gebeuren? | Een sportschool valt niet onder Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit, maar wel onder de zorgplicht. Aanbevelingen m.b.t. zorgplichtige installaties voor Legionellapreventie staan in ISSO 55.2. Voor deze situatie geldt als advies: wekelijks thermisch desinfecteren op 60 °C of een legionellabeheerstechniek toepassen UV-desinfectie of UF-filtratie. Mag handmatig, als het maar daadwerkelijk gebeurt (bijhouden in logboek). | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Sportschool | Douchekop | Zorgplicht | Thermische desinfectie | Legionellabeheerstechniek
Leidingwaterinstallaties | 243 | Aan welke eisen moeten de temperatuurmeetinstrumenten in het kader van legionellapreventie voldoen? | In het werkvoorschrift van de ISSO 55.1 staat dit uitgebreid omschreven. Selectieve temperatuurmeetinstrumenten (bedoeld voor goed- of afkeur) dienen aan één van de volgende twee criteria te voldoen: a. of de gebruiker moet kunnen aantonen dat het meetinstrument voldoet aan de in de Criteria for Measuring Equipment, uitgave EnergieNed. b. of het instrument moet bij aanschaf minimaal aan de volgende specificaties te voldoen: - nauwkeurigheid bij aanschaf beter of gelijk aan 1 ºC tussen 0 en 100 ºC; - resolutie (of uitleesnauwkeurigheid) beter of gelijk aan 0,5 ºC; - tijdens de meting met elektronische meters continue controle op elektronische defecten. De mechanische meters moeten op vastzitten worden gecontroleerd. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Temperatuurmeetinstrumenten
Leidingwaterinstallaties | 244 | Aansprakelijkheid bij uitvallen preventie-/meetmiddelen; hoe is dat geregeld? | Zoals bij alle andere zaken, m.b.t. aansprakelijkheid. De eigenaar is echter de eerste die wordt aangesproken. | Theorie | [8 empty] | Aansprakelijkheid | Uitvalling | Preventie/meetmiddelen
Leidingwaterinstallaties | 245 | Afgedopte en niet gebruikte leidingdelen dienen op een maximale lengte van 5 maal de diameter van de hoofdleiding te zijn worden afgedopt of te voorzien van een afsluiter (volgens ISSO 55.1). Volgens het drinkwaterbedrijf mag dit niet, kunnen jullie me vertellen waar ik dit kan vinden dat het niet mag en waarom staat het dan in de ISSO 55.1? | U kunt altijd navragen waarop het drinkwaterbedrijf zich baseert. In ISSO 55.1 staat ook vermeld bij voorkeur helemaal geen dode stukken. Dus altijd proberen T-stukken weg te halen, anders T-stuk afdoppen (staat in WB 3.1). De inspecteur zal zich daarop baseren. Er staat niet bij hoe kort afdoppen, maar in ieder geval zo kort mogelijk en in ieder geval < 5D. (D = diameter aftakking). | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 | WB 3.1 |  |  |  | T-stuk | Afdopping
Leidingwaterinstallaties | 246 | Als beheerder van een wooncomplex voor zelfstandig wonende ouderen (geen verzorgings- of verpleeghuis) hebben wij een centrale (warm)watervoorziening. Hoeveel monsters zijn wij wettelijk verplicht te laten nemen in verband met legionella. | Dit valt onder de zorgplicht. Hoe u hiermee het beste om kunt gaan is omschreven in ISSO 55.2. In deze publicatie staan ook adviezen over monstername vermeld. In ISSO 30 staan adviezen m.b.t. legionellaveiligbeheer van de installaties in de woning zelf. Ondanks dat dit niet meer onder de specifiek Legionellawetgeving valt betreft het hier wel een categorie bewoners die binnen een zorginstelling onder de Prioritaire locaties valt. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de juiste beheersmaatregelen te nemen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 | ISSO 30 |  |  |  | Wooncomplex | Zelfstandig wonende ouderen | Monstername
Leidingwaterinstallaties | 247 | Als bepaalde kranen in mijn huis meer dan een jaar niet gebruikt zijn, hoe groot is dan het risico op legionella in het leidingnet en wat is de beste manier om risico te vermijden bij heringebruikname? Is het mogelijk het water te testen? | Voor woningen wordt geadviseerd om na lange stilstand alle tappunten (1 voor 1) op maximale capaciteit te spoelen gedurende een paar minuten. De eventuele boiler eerst een paar uur op meer dan 65 ºC opwarmen alvorens te douchen. Er zijn verschillende testmethoden (zie internet), maar die zijn niet zo goedkoop. In ISSO 30 staat uitgebreid omschreven hoe men met Legionellapreventie moet omgaan. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 30 |  |  |  |  | Heringebruikname | Testen
Leidingwaterinstallaties | 248 | Als eliminatie van risico door het aanpassen van de installatie niet uitvoerbaar is, welke technische aanpassingen door afscherming van de risicobron zijn dan mogelijk? | Voorbeeld is de technische aanpassing van de installatie waardoor het spoelen met een elektronische besturing automatisch wordt uitgevoerd en waarbij deuren van de ruimte waar gespoeld wordt gesloten worden, de ventilatie in de spoelruimte automatisch wordt aangepast en door betreding van de spoelruimte het spoelen wordt onderbroken (lichtschakeling of bewegingssensoren). | Theorie | [8 empty] | Technische aanpassingen | Afscherming | Risicobron
Leidingwaterinstallaties | 249 | Als er legionellagroei zit in een koudwater tapkraan, de kraan zit in een niet frequent gebruikt stuk leidingnet, er wordt wel iedere week gespoeld. De omgevingstemperatuur kan boven 25 °C uitkomen, maar dat is niet continu. Hoe groot is de kans dat legionella ''terug'' in het leidingsysteem groeit tegen de stromingsrichting in? Kortom, hoe groot is de kans dat we in een groter deel van het leidingsysteem legionella groei kunnen aantreffen? | Er zijn situaties bekend dat Legionella tegen de stroom in vele meters is terug groeit in de leiding. | Theorie | [8 empty] | Legionellagroei
Leidingwaterinstallaties | 250 | Als vastgesteld is dat opwarming in het koudwatersysteem optreedt, zonder dat een werkelijk risico van vermeerdering van Legionella is geconstateerd, wat moet er dan nog verder gebeuren? | In het beheersplan wordt opgenomen dat op warme dagen de meting wordt herhaald. Aanbevolen wordt dat indien de temperatuur aan het tappunt hoger is dan 25 °C en niet binnen één minuut afneemt tot 20 °C om het tappunt te bemonsteren. | Theorie | [8 empty] | Opwarming | Koudwatersysteem | BP
Leidingwaterinstallaties | 251 | Als zowel eliminatie van risico door het aanpassen van de installatie als technische aanpassingen door afscherming van de risicobron niet uitvoerbaar of haalbaar zijn, aan welke organisatorische maatregelen moet men dan denken? | Aerosolvorming tijdens het spoelen kan worden voorkomen door bijvoorbeeld handdouches ondergedompeld te houden in een emmer en vaste- en/of plafonddouches te voorzien van een hermetisch afsluitbare opvangtrechter met slang tot aan de vloer of in een emmer. | Theorie | [8 empty] | Technische aanpassingen | Organisatorische maatregelen
Leidingwaterinstallaties | 252 | Bij een temperatuurmeting van koudwater tappunten, gewone kraan in toilet, (dubbele meting d.m.v. 1 liter aftappen en daarna het water door laten lopen) geeft de eerste meting een temperatuur van net onder 25 °C. Als het water doorgelopen is wordt het ± 17 °C. Wanneer de temperatuur van de eerste meting 25 °C of hoger wordt zijn er dan maatregelen nodig? | In water warmer dan 25 °C kan Legionella groeien. In water kouder dan 25 °C wordt Legionella niet gedood, maar overleeft. Maatregelen hangen af van de situatie, o.a. de lengte van de uittapleiding en gebruik. Zie ISSO 55.1 component dw-installatie: vertakkend met uiteenlopende tappunten. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Temperatuurmeting | Kraan | Toilet
Leidingwaterinstallaties | 253 | De drinkwater- en cv-leidingen liggen in een woning van een zorginstelling naast elkaar in de vloer ingestort. Hierdoor is bij elke tapping het drinkwater ca. 30 °C. Op welke manier kan dit beheerst worden? | De ISSO-publicatie beveelt aan de installatie aan te passen. Uitsluitend als tijdelijke beheersmaatregel kan, in de situatie waarbij de lengte van de uittapleiding niet langer is dan 5 meter, wekelijks spoelen worden toegepast. Bij een zorginstelling zijn personen uit de risicogroepen aanwezig, waardoor aanpassing van de installatie noodzakelijk is. Zie voor de juiste aanpassingen de ISSO-Checklist ‘hotspots‘ in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Drinkwaterleidingen | Cv-leiding | Zorginstellingen | Tapping
Leidingwaterinstallaties | 254 | De installateur komt veelal pas later in de bouwfase in beeld. Wie controleert er op het Bouwbesluit? | Bouw- en woningtoezicht, in de fase van de Bouwvergunning. Leidingwaterinstallatie wordt niet, of nauwelijks beoordeeld in de praktijk. De installateur zal het ontwerp zelf moeten controleren a.d.h.v. de eisen in NEN 1006, Waterwerkbladen en eventueel Legionellawetgeving (zie ISSO 55.1 en 55.2). | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Bouwbesluit | NEN 1006 | WB | ISSO 55.1 | ISSO 55.2 | Bouwfase
Leidingwaterinstallaties | 255 | De warmtapwaterbereiding heeft niet voldoende capaciteit om de installatie thermisch te desinfecteren. Wat kan ik hieraan doen? | Bij thermische desinfectie gaat het niet om de te spoelen hoeveelheid, maar om de temperatuur die in de installatie door-en-door bereikt wordt. Dit kan dus ook gebeuren door te spoelen met een minimale hoeveelheid. Indien er dan niet voldoende capaciteit is, dient het systeem in fasen doorgespoeld te worden, waarbij de maximale tussentijd 10 uur mag bedragen. | Theorie | [8 empty] | Warmtapwaterbereiding | Thermische desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 256 | De warmwaterleiding van een boiler heeft een lengte van 5 m tot een aftakking. Hierna vertakt de warmwaterleiding zich voor de voeding van 2 douchemengkranen. De afstand van het T-stuk tot een douchemengkraan is 4 m lang. Hoe lang is de uittapleiding van de douchemengkraan, dit in verband met de beoordeling in de checklist ‘warmwaterleidingnet: uittapleiding naar een of meerdere tappunten met een watertemperatuur groter van 60 °C continu of gedurende de bedrijfsperiode’? | De lengte waar u rekening mee moet houden is 9 m. Echter het gaat om de leidinginhoud. Als deze kleiner is dan 1 liter kan worden gewerkt met < 5 m. Het 1e deel is een zgn. meervoudige uittapleiding en het 2e deel een enkelvoudige uittapleiding. | Theorie | [8 empty] | Warmwaterleiding | Boiler | Uittapleiding
Leidingwaterinstallaties | 257 | De drinkwaterbedrijven controleren op de logboeken en beheersmaatregelen. Wat doet men indien dit niet in orde is? | De eigenaar wordt verzocht de zaak in orde te maken. Indien niet voldoende dan wordt ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) ingeschakeld. Die kan bestuursdwang toepassen. Is de veiligheid van het distributienet in het geding dan kan het drinkwaterbedrijf de aansluitleiding afsluiten. | Theorie | [8 empty] | Drinkwaterbedrijven | Logboek | Beheersmaatregelen | ILT
Leidingwaterinstallaties | 258 | Door wie kan ik een Legionellabeheersplan voor een collectieve leidingwaterinstallatie laten maken? | Alleen een BRL-6010-gecertificeerd bedrijf mag een beheersplan opstellen. Op de website van Kiwa kunt u vinden welk bedrijf gecertificeerd is. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | [5 empty] | BRL-6010 gecertificeerd bedrijf | BP | Collectieve leidingwaterinstallatie | KIWA
Leidingwaterinstallaties | 259 | Door wie kan ik een monster laten nemen? | Alleen door of onder verantwoordelijkheid van geaccrediteerde laboratoria.. Of een laboratorium onder leiding van een arts-microbioloog. | Theorie | [8 empty] | Monstername | Laboratorium
Leidingwaterinstallaties | 260 | Drukvaten van een hydrofoorinstallatie zijn een mogelijk risico voor Legionella: stilstaand water in een warme omgeving. Hoe kan hier het beste mee worden omgegaan? | Inderdaad. Voor beheer van drukverhogingsinstallaties zie ISSO-55.1. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Drukvaten | Hydrofoorinstallatie | Drukverhogingsinstallaties
Leidingwaterinstallaties | 261 | Een bejaardentehuis is eigendom van een woningbouwcoöperatie. Het tehuis wordt beheerd door een zorggroep. Wie doet de controles? | De eigenaar, dus de woningbouwcorporatie. Deze mogen dat wel delegeren per overeenkomst en/of de daarvoor benodigde kosten in rekening brengen. | Theorie | [8 empty] | Bejaardentehuis | Eigenaar
Leidingwaterinstallaties | 262 | Een brandslaghaspel stromend aangesloten op < 0,15 m zonder keerklep is toegestaan, volgens schema uit ISSO 55-1. Hoewel de brandslanghaspel weinig gebruikt zal worden (met uitzondering van 1x per jaar controle brandslanghaspel en eventueel bij brand) bestaat er een kans op terugstroming bij onderdruk in de installatie. Het dode water uit de brandslanghaspel zou dan theoretisch de installatie kunnen 'besmetten', niet met Legionella (zuurstofloos water) maar wel met dood water. Waarom mag deze aansluiting dan toch zonder keerklep worden toegepast? | De bedieningsafsluiter van de brandslanghaspel staat normaal altijd verzegeld gesloten en er kan dus geen water terugstromen. De kans dat er onderdruk ontstaat tijdens gebruik van een brandslanghaspel is vrijwel nihil. Bovendien is dood water niet levensbedreigend voor de mens als het incidenteel wordt gedronken. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Brandslanghaspel | Dood water | Bedieningsafsluiter
Leidingwaterinstallaties | 263 | Een gehuurde woning, voorzien van een cv-combi ketel geeft 61 °C warm water bij de ketel en de eerstvolgende tappunten. Op het verst gelegen tappunt is dit echter rond de 55 °C en wil niet hoger komen. De combiketel kan niet hoger afgesteld, moet deze worden vervangen voor een nieuwe of mag men redeneren dat de temperatuur boven de 60 °C is geweest, wat dus wettelijk goed is? | Als er geen circulatiesysteem is 55 °C op het tappunt voldoende. | Theorie | [8 empty] | Gehuurde woning | CV-combi ketel | 55 °C
Leidingwaterinstallaties | 264 | Een geïmproviseerd tijdelijk zwembad gebouwd op camping, i.v.m. kinderspel dag, gevuld met leidingwater en staat een aantal dagen stil en wordt zondag in gebruik genomen. Kan dit kwaad? | Ja, het water moet voldoen aan de algemene eisen voor zwembadwater. | Theorie | [8 empty] | Tijdelijk zwembad | Camping | Zwembadwater
Leidingwaterinstallaties | 265 | Een jachthaven beschikt over twee douche-toilet ruimtes en watervoorziening op de steigers. We praten hier over een vereniging met 65 ligplaatsen en ongeveer 200 passanten per jaar. Aan welke verplichting moeten wij voldoen om het water geschikt te houden voor drinkwater? | U valt onder de specifieke legionellawetgeving (al sinds 2000). U moet dus eigenlijk al een risicoanalyse en beheersplan hebben. Het water drinkbaar houden is een kwestie van regelmatig verversen, dus dat is het probleem niet. U dient het water van de douches en het water dat u levert aan de boten Legionellaveilig te houden en daar zijn een paar maatregelen voor nodig. U kunt het beste contact opnemen met een van de installateurs / adviseurs die BRL-6010 gecertificeerd zijn in uw eigen regio die vermeld staan op de website van Kiwa. | Theorie | [8 empty] | Jachthaven | Twee douche-toilet | Watervoorziening | Steigers | BRL-6010 gecertificeerd bedrijf
Leidingwaterinstallaties | 266 | Een monstername van een schone en goed beheerde installatie is in principe niet nodig. Toch komt het vaak voor dat bij een reguliere controle bij herhaling de legionellabacterie wordt aangetroffen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? | Eén van de oorzaken is dat bij de risico-inventarisatie bepaalde zaken over het hoofd worden gezien. Die zaken zijn vervolgens niet betrokken bij de risicoanalyse en het daarop gebaseerde beheersplan. Het advies is dan om opnieuw een risico-inventarisatie te maken. | Theorie | [8 empty] | Monstername | Reguliere controle | Risico-inventarisatie
Leidingwaterinstallaties | 267 | Een warmtewisselaar in de keuken valt deze ook onder een warmtebereider en hoe moet je hiertegen aan kijken? Hij is namelijk niet instelbaar, heeft geen voorraad en geeft maar 56 °C uit het tappunt. | Hier is geen sprake van een legionellarisico. 55 °C is tevens voldoende voor praktisch gebruik op het keukentappunt. | Theorie | [8 empty] | Warmtewisselaar | Warmtebereider | 55 °C
Leidingwaterinstallaties | 268 | Een woonvorm met daarin 10 woningen die allen voorzien zijn van een eigen watermeter is eigendom van een woningbouwvereniging. De woonvorm wordt beheerd door een zorggroep. Wie moet de risicoanalyse en het beheersplan opstellen? En wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen? | De eigenaar van de collectieve leidingwaterinstallatie is verantwoordelijk. Legionellabeheer kan door de eigenaar worden uitbesteed per schriftelijke overeenkomst. Hij blijft echter verantwoordelijk en de eerst aangesprokene. Kosten worden vanzelfsprekend (uiteindelijk) neergelegd bij de huurder, bijv. in de vorm van een huurverhoging of verhoging van de servicekosten. | Theorie | [8 empty] | Woonvorm | RA | BP | Verantwoordelijkheid | Eigenaar
Leidingwaterinstallaties | 269 | Er is een 'positieve bemonstering' geweest in een van de woonvoorzieningen waar ik leiding geef. Er wordt gesproken over '1500 kve/l'. Er is mij gezegd dat dit een niet gevaarlijke vorm van legionella betreft. Natuurlijk volgen we wel het beheersplan en spoelen we op dit moment enz. Kunt u mij uitleggen wat dit dan inhoudt? En waarom dit niet gevaarlijk is? | Er zijn verschillende soorten Legionella, een ervan is zeer gevaarlijk en was ook aanwezig in Bovenkarspel. Als er Legionella wordt geconstateerd betekent dit dat de mogelijkheid bestaat dat elke soort, dus ook de gevaarlijke, zich KAN ontwikkelen in het systeem. Vandaar dat het systeem Legionellaveilig gemaakt moet worden. Hier is blijkbaar sprake van een minder gevaarlijke soort en een relatief lage concentratie. (ILT en de GGD beoordelen dit). In de 'Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater' worden in Artikel 4 de soorten legionellabacteriën aangewezen waar het in de wetgeving om gaat. Hier wordt tussen de vermelde soorten dus geen onderscheid gemaakt. | Theorie | Wetgeving |  |  | Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, Artikel 4 |  |  |  |  | Positieve bemonstering | 1500 kve/l | ILT
Leidingwaterinstallaties | 270 | Er zijn complexen van studentenwoningen, voornamelijk flats, waarin meerdere studenten (tot 16 personen) samen gebruik maken van 1 douche. Welke verplichtingen heeft de studentenhuisvester met betrekking tot het leidingbeheer van de collectieve waterinstallaties? | Voor de eigenaar van deze locatie geldt de algehele zorgplicht voor de deugdelijkheid van leidingwater. Het leidingbeheer moet ten minste voldoen aan de voorschriften en richtlijnen in respectievelijk NEN 1006 en de Waterwerkbladen. Voor een toetsing daaraan, specifiek met betrekking tot legionellapreventie, is ISSO 55.2. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | NEN 1006 | WB | ISSO 55.2 |  |  | Studentencomplexen | Studentenhuisvester | Leidingbeheer | Eigenaar | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 271 | Gegeven een camping met alleen stacaravans, zonder publieke douches. Wat zijn de verplichtingen van de Campinghouder? 1) Een risicoanalyse 2) Beheersplan 3) Verplichte monstername volgens Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit | Ja, alles. Is echter waarschijnlijk eenvoudig, indien er geen aerosolvormende tappunten zijn buiten de caravans. Elke stacaravan telt voor 1 tappunt voor bepaling aantal monsters voor 2-jaarlijks monstername. Beheer moet erop gericht zijn om Legionellavrij water te leveren op de aansluitpunten van de caravans. Daar een keerklep EA plaatsen, zodat evt. Legionella in caravan niet terug kan stromen in het verdeelnet. Als caravans bezit zijn van gebruikers dan zijn ze zelf verantwoordelijk voor de preventie in de caravan, anders is de campinghouder verantwoordelijk en moet hij o.a. zorgen voor beheersmaatregelen in de caravan, zoals regelmatig spoelen en/of installatie aftappen bij langdurige afwezigheid. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 |  |  |  |  | Camping | Stacaravans | RA | BP | Aerosolvormende tappunten
Leidingwaterinstallaties | 272 | Graag zouden we als fabrikant een van onze systemen in een praktijksituatie testen. Op welke wijze kunnen we dit verantwoord uitvoeren? | ILT is aangewezen als toezichthouder op de Regels met betrekking tot legionellapreventie in leidingwater. Zij hebben uiteindelijk de bevoegdheid bepaalde methoden onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Het is dus noodzakelijk om voor het installeren van een systeem voor legionellapreventie contact op te nemen met de Inspectie om tot nadere afstemming te komen. | Theorie | [8 empty] | Fabrikant | Praktijksituatie | ILT
Leidingwaterinstallaties | 273 | Het betreft een laboratorium van een melkcontrolecentrum te Zutphen, hier ontvangt men iedere dag enkele honderden melkmonsters in flesjes. Deze flesjes met inhoud worden in het laboratorium in diverse waterbakken weer op een temperatuur gebracht van ca. 38 °C. Deze waterbakken zijn aan de bovenzijde open. In de praktijk zien wij geen dampvorming. | Er zal onder de gegeven omstandigheden Legionella in het water kunnen voorkomen en groeien. Legionellabesmetting kan echter alleen optreden via aerosolen in de lucht (fijne waterdruppeltjes) en niet via waterdamp. Als er geen water wordt verneveld is er geen risico. | Theorie | [8 empty] | Laboratorium | Melkcontrolecentrum | Waterbakken | Waterdamp
Leidingwaterinstallaties | 274 | Hoe moeten wij in deze situatie omgaan met legionella voorschriften? Het object is een nieuw gebouw voor verzorging en verpleging van bejaarde mensen. Het betreft een lang gerekt gebouw met meerdere etages. In de vloer is een deel van de technische installatie, o.a. verwarming, ventilatie, koud- en warmwater enz. geïnstalleerd. Voor zover na te gaan zijn alle leidingdelen goed doorspoeld. Er is een probleem op de laatste leidingdelen t.a.v. de temperatuur (31 °C op het ongunstigste punt). De installateur stelt voor om het koudwaterleidingsysteem uit te breiden met een lus in de grond. Met behulp van een circulatiepomp en de nodige appendages ontstaat zo een circulatiesysteem waarmee de temperatuur van het leidingwater door de grond continu wordt verlaagd. Hoewel het om een onconventionele oplossing gaat zie ik zelf geen bezwaar t.a.v. Legionella. Graag wil ik weten wat uw mening hierover is. | Dit is een typisch voorbeeld van een slecht gecoördineerd ontwerp m.b.t. legionellapreventie. Uw voorstel kan in principe een oplossing zijn, als het technisch/financieel ondoenlijk is om een normale oplossing te kiezen. Men moet er dan wel zeker van zijn dat ALLE leidingdelen die worden opgewarmd ook worden gecirculeerd. Het verdient de voorkeur om de retourleiding zo dicht mogelijk bij de watermeter aan te sluiten. Men bereikt dan ook verversing en extra koeling omdat direct na de watermeter regelmatig vers en koelwater aanwezig is (doordat er bijna altijd wel wat verbruik is). U kunt wellicht een klein continu verbruik introduceren. Bij voorkeur de pomp regelen en bewaken op temperatuur < 25 °C (bij voorkeur < 20 °C). Dus signalering als temperatuur te hoog wordt. Voorts eerst controleren of systeem legionellaveilig is (eventueel met een snelle meetmethode), want in koud water gaat Legionella niet dood, het kan er alleen niet in uitgroeien. De circulatiesnelheid, in de situatie dat er niet wordt getapt, dient kleiner te zijn dan 0,7 m/s om vroegtijdige slijtage van de leiding tegen te gaan (idem als bij warmwatercirculatiesystemen). | Praktijk | [8 empty] | Verzorging | Verpleging | Bejaarde mensen | Technische installatie
Leidingwaterinstallaties | 275 | Hierna staan twee stellingen: 1. In een zwembad moeten de brandslanghaspels bij voorkeur op een eigen leidingsysteem aangesloten met een centrale keerklep. 2. In een zwembad moeten brandslanghaspels bij voorkeur stromend zijn aangesloten. Dus in een lus opnemen met bijvoorbeeld een toilet of tapkraan. Welke oplossing verdient de voorkeur? | Oplossing 1 heeft de voorkeur. Leiding met brandslanghaspels direct na watermeter aftakken. Daar afsluiter (verzegeld in open stand) en controleerbare keerklep aanbrengen (keerklep op max. afstand van 0,15 m vanaf aftakking). Verzegelen en nooit gebruiken (behalve bij brand). Er ontstaat dan dood water. Brandleiding markeren en in beheer zorgen dat er nooit een ander aansluitpunt op komt dan een brandslanghaspel. 1 x per jaar keerklep controleren. Het nadeel van oplossing 2 is dat de leidingdiameters naar de brandslanghaspels dusdanig groot zijn dat met een eenvoudig spoelkraantje er onvoldoende snelheid in de leiding optreedt waardoor er kans op een biofilm ontstaat. | Theorie | [8 empty] | Zwembad | Brandslanghaspel | Keerklep
Leidingwaterinstallaties | 276 | Hoe belangrijk is een risico-inventarisatie? | Zonder een goede risico-inventarisatie heeft het verder uitvoeren van een risicoanalyse en het schrijven van een beheersplan weinig zin. | Theorie | [8 empty] | Risico-inventarisatie
Leidingwaterinstallaties | 277 | Hoe beoordeel ik de temperatuur van warmwater aan het tappunt? | De temperatuur van warmwater dat direct getapt wordt is de temperatuur in de laatste meters van de (enkelvoudige) uittapleiding. Dit is van belang om eventuele hot spots te bepalen die ertoe leiden dat de warmwaterleiding niet afkoelt tot onder de 25 °C. De tappunten dienen minimaal een uur voor deze meting niet te zijn gebruikt. De temperatuur van warmwater na (langdurig) spoelen is de eindwaarde. Deze is van belang om te beoordelen of de installatie aan de tappunten voor warmtapwater aan de eisen voldoet. | Theorie | [8 empty] | Beoordeling | Temperatuur | Warmtapwater | Tappunt
Leidingwaterinstallaties | 278 | Hoe beoordeel ik de temperatuur van drinkwater aan het tappunt? | De temperatuur van drinkwater dat direct getapt wordt is de temperatuur in de laatste meters van de (enkelvoudige) uittapleiding. Dit is met name van belang om de eventuele opwarming van drinkwater te bepalen. De tappunten dienen minimaal een uur voor deze meting niet te zijn gebruikt. Door het temperatuurverloop in de tijd te volgen kunnen eventuele hotspots worden gesignaleerd. Hierbij geldt de algemene regel: hoe meer tijd verloopt voordat (te) warm water wordt gesignaleerd, hoe verder van het tappunt vandaan de hotspot zich bevindt. De temperatuur van het drinkwater na lang spoelen is vrijwel gelijk aan de temperatuur bij het leveringspunt. | Theorie | [8 empty] | Beoordeling | Temperatuur | Drinkwater | Tappunt
Leidingwaterinstallaties | 279 | Hoe beoordeel ik de temperatuur van leidingwater door hotspots? | De temperatuur van water dat direct getapt wordt is de temperatuur in de laatste meters van de (enkelvoudige) uittapleiding. Dit is met name van belang om eventuele hotspots (opwarming) van drinkwater te bepalen, maar ook om eventuele hotspots te bepalen die ertoe leiden dat de warmwaterleiding niet afkoelt tot onder de 25 °C. De tappunten dienen minimaal een uur voor deze meting niet te zijn gebruikt. Door het temperatuurverloop in de tijd te volgen kunnen eventuele hotspots worden gesignaleerd. Hierbij geldt de algemene regel: hoe meer tijd verloopt voordat (te) warm drinkwater of afgekoeld warmwater wordt gesignaleerd, hoe verder van het tappunt vandaan de ho spot zich bevindt. Zie hiervoor ook de ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Beoordeling | Temperatuur | Leidingwater | Hotspots
Leidingwaterinstallaties | 280 | Hoe beoordeel ik de temperatuur van warmwater bij een mengwaterinstallatie? | Bij menginstallaties dienen voorzieningen aanwezig te zijn om de temperatuur periodiek tot minimaal 60 °C op te warmen. Het functioneren hiervan kan aan de tappunten worden gecontroleerd. | Theorie | [8 empty] | Beoordeling | Temperatuur | Warmwater | Mengwaterinstallatie | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 281 | Hoe bepaal ik of er sprake is van relevante hoeveelheden inadembare aerosolen? | Dit is niet eenvoudig te bepalen. Dit is benoemd in de wettelijke regeling en ISSO-55.1 | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Inadembare aerosolen
Leidingwaterinstallaties | 282 | Hoe gaat het als we een hoofdvoeding van een waterleiding voor een appartementencomplex moeten aanbrengen, aan het plafond van een kelder, welke aan de ingang in open verbinding staat met de buitenlucht? Deze waterleiding wordt volgens bestek voorzien van tracing en wordt geïsoleerd. Is verwarmingslint een mogelijkheid in verband met de regelgeving? | Ja tracing (warmtelint of verwarmingslint) is mogelijk. Er moet echter wel een thermostatische regeling op zitten die de temperatuur beveiligt op minimaal 5 °C, en er voor zorgt dat de temperatuur niet boven de 15°C uit komt. | Theorie | [8 empty] | Appartementencomplex | Tracing
Leidingwaterinstallaties | 283 | Hoe groot is de kans op de vorming van legionellabacterie in de hydrocultuurpotten die vaak bij onze opdrachtgevers worden toegepast voor interieurbeplanting (stilstaand water)? | De kans op Legionellagroei is groot, maar als u het water niet vernevelt is er niets aan de hand. | Theorie | [8 empty] | Hydrocultuurpotten | Stilstaand water
Leidingwaterinstallaties | 284 | Hoe groot moet de afstand zijn tussen de koudwater leiding en de warm en circulatie leiding in een kruipruimte (de leidingen zijn geïsoleerd) | Dit moet meer zijn dan 5 cm negatieve ruimte (dus niet hart-op-hart). Kw-leiding en ww-uittapleiding naast of onder de geïsoleerde circulatieleiding. | Theorie | [8 empty] | Afstand | Koudwaterleiding | Warm en circulatieleiding | Kruipruimte
Leidingwaterinstallaties | 285 | Hoe kan biofilm worden verwijderd? | Preventief via thermische desinfectie. Correctief via thermische en/of chemische desinfectie. Let daarbij op toelating Ctgb. Zie ook ISSO 55.1. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Biofilm | Ctgb
Leidingwaterinstallaties | 286 | Hoe kan een besmetting in de drinkwaterinstallatie verwijderd worden? | Om een besmetting te voorkomen dient het leidingsysteem te voldoen aan de eisen uit de Regels m.b.t Legionellapreventie in leidingwater (geen langdurige stilstand en temperaturen < 25 °C). Een besmetting in een drinkwaterinstallatie (koudwater) wordt verwijderd door de inhoud van het leidingsysteem meerdere malen te verversen. Een hardnekkige besmetting kan mogelijk verwijderd worden met een bestrijdingsmiddel dat door het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen (Ctgb) is toegestaan om te worden gebruikt in drinkwaterinstallaties. De gebruiksaanwijzing van de fabrikant/leverancier van het middel dient hierbij strikt te worden opgevolgd. Het is raadzaam in dit geval te overleggen met het drinkwaterbedrijf. | Theorie | [8 empty] | Legionellabesmetting | Drinkwaterinstallatie | Ctgb
Leidingwaterinstallaties | 287 | Hoe kan een besmetting in de warmtapwaterinstallatie verwijderd worden? | Verwijdering gebeurt door middel van thermische desinfectie. De tijd-temperatuurcombinaties die hiervoor aangehouden dienen te worden, staan vermeld in de Tijdelijke regeling: 60°C - 20 minuten; 65°C - 10 minuten; 70°C - 5 minuten. | Theorie | [8 empty] | Legionellabesmetting | Warmtapwaterinstallatie | Thermische desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 288 | Hoe kan iemand worden genezen (van Legionellose)? | Legionellose (veteranenziekte) moet behandeld worden met speciale antibiotica. Hiervoor is het noodzakelijk dat een arts vaststelt dat een longontsteking door Legionella is veroorzaakt. Hoe eerder men vervolgens met de juiste behandeling start, des te groter is de kans op genezing. | Theorie | [8 empty] | Legionellose
Leidingwaterinstallaties | 289 | Hoe kan ik als leek de verschillende materialen herkennen, om te weten of bij mijn installatie de juiste materialen zijn toegepast? | Er zijn een aantal veel gebruikte materialen direct herkenbaar, echter niet altijd. Als u wilt weten of uw installatie aan de eisen voldoet is het verstandig een installateur te raadplegen. Voor drinkwaterinstallaties is koper een veel gebruikt materiaal, herkenbaar aan de koperen kleur. Andere materialen (o.a. kunststof en RVS) worden ook toegepast. | Praktijk | [8 empty] | Materialen | Koper (Cu) | Kunststof | RVS
Leidingwaterinstallaties | 290 | Hoe kan ik besmet raken? | De besmettingsroute van de legionellabacterie verloopt via de longen. Aangenomen wordt dat de infectie overgebracht wordt door het inademen van de bacterie via zeer kleine druppeltjes water (aerosolen). Of men daadwerkelijk ziek wordt hangt af van de intensiteit van de blootstelling en het vermogen van het afweersysteem van het lichaam om de beginnende infectie in de longen het hoofd te bieden. De blootstelling wordt bepaald door de tijdsduur dat men in contact is met aerosolen, de concentratie van de legionellabacterie in de aerosolen en het soort/serotype legionellabacterie. De belangrijkste risicogroep zijn mensen met een verminderde weerstand bijvoorbeeld door medicijngebruik of overmatig alcoholgebruik of een verkoudheid. Andere risico verhogende factoren zijn roken, een hogere leeftijd en het mannelijk geslacht. | Theorie | [8 empty] | Besmettingsroute | Aerosolen
Leidingwaterinstallaties | 291 | Hoe kan ik Legionella meten? | De traditionele wijze waarop het aantal levensvatbare legionellabacteriën per volume-eenheid water wordt vastgesteld is de kweekmethode volgens NEN-EN-ISO 11731:2017. Deze methode moet volgens de wetgeving worden gebruikt bijvoorbeeld voor de controle van de werking van beheersmaatregelen. Andere methoden zijn - de directe fluorescerende antilichaam (DFA)-methode waarmee naast levende cellen ook dode cellen worden bepaald; - de fluorescerende in situ hybridisatie (FISH)-methode waarmee alleen actieve levende cellen kunnen worden gedetecteerd; - de polymerasekettingreactie (PRC)-methode waarmee DNA aanwezig in het monster geconcentreerd en vervolgens vermeerderd wordt. Analyse van het verkregen product op genetisch materiaal van legionella geeft vervolgens uitsluitsel over de aan-/afwezigheid van legionella. In aanvulling op deze methode kan het serotype en eventueel het DNA-profiel worden bepaald. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om in geval van ziekte de herkomst van de ziekteverwekker op te sporen en de besmettingsroute op te helderen (brononderzoek). Al deze detectiemethoden hebben hun specifieke resultaten en interpretatie van de resultaten is werk voor deskundigen. Door combinaties van methoden kan aan een aantal eisen met betrekking tot snelheid, specificiteit en isolatie worden voldaan. Momenteel is de kweekmethode de meest gangbare, de kosten hiervan bedragen ca. â 100,- per monster. Voor de andere technieken kunnen de kosten per monster oplopen tot boven â 500,-. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN-EN-ISO 11731:2017 |  |  |  |  | Kweekmethode | DFA-methode | FISH-methode | PRC-methode
Leidingwaterinstallaties | 292 | Hoe kan ik sediment uit de installatie verwijderen? | Sediment is bezinksel op de bodem van bijvoorbeeld een voorraadvat. Dit kan worden verwijderd door het vat grondig te spoelen via de aftap welke altijd onderin het vat aanwezig dient te zijn. | Theorie | [8 empty] | Sediment | Installatie
Leidingwaterinstallaties | 293 | Hoe kan opwarming van drinkwaterleidingen in kassen (van o.a. tuincentra) worden voorkomen? | Voor nieuwbouw is dat realiseerbaar door leidingen in of onder de vloer te leggen. In bestaande situaties is dat nauwelijks mogelijk en zijn dus beheersmaatregelen noodzakelijk. | Theorie | [8 empty] | Opwarming | Drinkwaterleidingen | Kassen
Leidingwaterinstallaties | 294 | Hoe lang duurt het voor het resultaat van een monstername bekend is? | Voor het bepalen van de concentratie Legionella moet volgens de wettelijke Regeling gebruik worden gemaakt van de kweekmethode NEN-EN-ISO 11731:2017. Deze kweekmethode geeft pas na 7 tot 10 dagen de uitslag. Snellere detectie is onder meer mogelijk met de DFA-methode, de FISH-methode en de PRC-methode. Deze methoden zijn zeer specifiek zodat de interpretatie van de resultaten aan deskundigen moet worden overgelaten. Daarnaast zijn deze methoden weliswaar sneller maar ook bewerkelijker en duurder. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN-EN-ISO 11731:2017 |  |  |  |  | Resultaat | Monstername | DFA-methode | FISH-methode | PRC-methode
Leidingwaterinstallaties | 295 | Hoe lang mag water stilstaan in de leidingen van een pompstation? | Als de temperatuur lager is dan 20 °C dan is er Legionellatechnisch geen probleem, echter i.v.m. de bacteriologische kwaliteit van het water, dient u maximaal 1 week aan te houden. | Theorie | [8 empty] | Stilstaand water | Leiding | Pompstation | 20 °C | 1 week
Leidingwaterinstallaties | 296 | Hoe lang moeten de gegevens van een logboek bewaard blijven? | Drinkwaterbesluit, Artikel 40: De eigenaar, bedoeld in het eerste lid, houdt in een logboek aantekening van de krachtens hoofdstuk 4 uitgevoerde maatregelen, controles en onderzoeken, alsmede van de resultaten daarvan. Deze gegevens worden gedurende drie jaar bewaard. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Artikel 40 |  |  |  |  | Gegevens | Logboek
Leidingwaterinstallaties | 297 | Hoe meet ik de temperaturen aan een mengkraan? | Bij een mengkraan wordt eerst de drinkwater- en daarna de warmwatertemperatuur bepaald. De andere volgorde leidt tot ongewenste opwarming van de drinkwaterleiding wat de daaropvolgende meting verstoort. | Praktijk | [8 empty] | Temperatuurmeting | Mengkranan
Leidingwaterinstallaties | 298 | Hoe moet een brandslanghaspel worden aangesloten na een aftakking? Moet deze na de aftakking aangesloten worden, d.m.v. een afsluiter, controleerbare keerklep en de afsluiter van de haspel, of alleen een controleerbare keerklep en de afsluiter van de haspel? | Om de keerklep (type EA) te kunnen controleren moet er een afsluiter direct voor de keerklep zitten. De inlaat van de keerklep max. 0,15 m van de aftakking. | Theorie | [8 empty] | Brandslanghaspel | Aftakking | Keerklep | Afsluiter
Leidingwaterinstallaties | 299 | Hoe moet een brandslanghaspel worden aangesloten op de hoofdleiding van de leidingwaterinstallatie en welke andere voorzieningen moet men aanbrengen? | Afsluiter (verzegeld in open stand) + controleerbare keerklep EA op afstand van maximaal 15 cm vanaf de aftakking aanbrengen. Bedieningsafsluiter voor de brandslanghaspel verzegelen en de verzegeling jaarlijks controleren. Bij de brandslanghaspel een bordje of sticker aanbrengen met de tekst 'Alleen gebruiken bij brand'. Zie voor aansluitmogelijkheden WB 4.5 A. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | WB 4.5A |  |  |  |  | Brandslanghaspel | Hoofdleiding | Afsluiter | EA
Leidingwaterinstallaties | 300 | Hoe plant legionella zich voort? | In slijmlaagjes (biofilm) onder gunstige omstandigheden (25 °C ≤ T ≤ 50 °C), stilstaand water en voedingsstoffen (bijv. sediment). Ze hebben daarbij zuurstof nodig. | Theorie | [8 empty] | Legionellaontwikkeling | Biofilm | 25 °C ≤ T ≤ 50 °C | Sediment
Leidingwaterinstallaties | 301 | Hoe staat het met Legionella in oppervlaktewater? | Als de temperatuur van het oppervlaktewater gedurende langere tijd boven de 20 °C is bestaat de kans dat de van nature in lage concentraties aanwezige Legionella’s zich gaan vermeerderen. Wordt oppervlaktewater intensief verspreidt dan is er risico. De grootte van deze risico’s zijn nog niet onderzocht. | Theorie | [8 empty] | Oppervlaktewater | 20 °C
Leidingwaterinstallaties | 302 | Hoe vaak en met welke middelen kunnen wij een breektank in een kas het beste reinigen in het kader van legionellapreventie? | Zie ISSO 55.1. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Breektank | Reiniging
Leidingwaterinstallaties | 303 | Hoe vaak moet de verzegeling van een brandslanghaspel worden gecontroleerd en wat moet men doen als het zegel is verbroken? | In de Regels m.b.t. Legionellapreventie is omschreven dat dit minimaal 1 x jaar moet gebeuren. Is het zegel verbroken dan moet worden onderzocht wat de reden is en moeten maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. | Theorie | [8 empty] | Verzegeling | Brandslanghaspel
Leidingwaterinstallaties | 304 | Hoe vaak moet een risicoanalyse worden uitgevoerd? | 1 maal, en vervolgens alleen als er een relevante wijziging van de leidingwaterinstallatie is. | Theorie | [8 empty] | Frequentie | RA
Leidingwaterinstallaties | 305 | Hoe vaak per jaar moet ik een monster nemen en op hoeveel plaatsen? | Voor leidingwaterinstallaties waarvoor een RA en BP verplicht zijn, moet dit tweemaal per jaar. De regels hiervoor zijn opgenomen in de wettelijke regels voor Legionellapreventie en ISSO 55.1. Het nemen van monsters is ook zinvol voor andere collectieve installaties en na wettelijke ingrepen in de installatie (verbouwing en renovatie) en na het uitvoeren van correctieve maatregelen. Meerdere kranen op 1 sanitair toestel worden geteld als 1 tappunt (dus sanitaire toestellen tellen). | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Frequentie | Monstername | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 306 | Hoe weet ik of ik een collectieve installatie heb? | Indien u water ter beschikking stelt aan derden (zie ook het trefwoord ''derden''), heeft u een collectieve installatie. Bij een collectieve installatie hoeft u niet direct aan een groot complex te denken, het kan ook een kleine installatie zijn. | Theorie | [8 empty] | Collectieve installatie | Derden
Leidingwaterinstallaties | 307 | Hoe werkt de legionellabeheerstechniek waarbij anodische oxidatie wordt toegepast en wat zijn de kenmerken? | Bij elektrolyse wordt door middel van een electrisch potentiaalverschil over twee metaalelectrodes electrische stroom door water geleid. Door dit proces kunnen in het water aanwezige stoffen worden omgezet in oxiderende en desinfecterende verbindingen (bijv. chloride in actief chloor). Deze verbindingen worden vooral gevormd bij de anode, vandaar de naam anodische oxidatie. Eventueel kan ultrasone behandeling van het water vooraf nodig zijn om Legionella's in amoeben te desintegreren. Over de werking van anodische oxidatie in de praktijk bestaat onduidelijkheid. Onduidelijk zijn de directe effecten op Legionella en de effecten op de biofilm. Onduidelijk is ook welke nevenverbindingen er worden gevormd. De effectiviteit van de methode is afhankelijk van vele factoren zoals pH. Bij deze techniek worden geen desinfecterende stoffen aan het water toegevoegd maar in-situ bereid. De techniek moet gecertificeerd zijn volgens BRL-K 14010-2. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | BRL-K 14010-2 |  |  |  |  | Legionellabeheerstechniek | Anodische oxidatie | Elektrolyse
Leidingwaterinstallaties | 308 | Hoe werkt de legionellabeheerstechniek waarbij chloordioxide (ClO2) wordt toegevoegd aan het water en wat zijn de kenmerken? | Chloordioxide is een in water opgelost gas, dat wordt gevormd door een reactie van natriumchloriet met zoutzuur of natriumperoxidesulfaat. Menging van beide stoffen in de juiste verhouding is noodzakelijk. Bij toepassing wordt de oplossing aan het drinkwater toegevoegd, waarbij het water niet kan worden gebruikt. Deze methode is dus niet geschikt voor continue dosering. De oplossing moet enkele uren inweken. Controle gebeurt door meting van het gehalte chloordioxide. Bij toepassing wordt chloriet gevormd. Vanwege de gevaarlijke eigenschappen hiervan is de maximale periodieke dosering van chloordioxide ca. 0,2 mg/l. Indien bij toepassing de installatie buiten gebruik is kunnen hogere waarden worden gedoseerd. | Theorie | [8 empty] | Legionellabeheerstechniek | Chloordioxide (ClO2)
Leidingwaterinstallaties | 309 | Hoe werkt de legionellabeheerstechniek waarbij koper-/zilverionisatie wordt toegepast en wat zijn de kenmerken? | Bij koper/zilver-ionisatie worden door elektrochemische reacties koperionen tot 100-500 microgram/l en zilverionen tot 10-50 microgram/l aan het langs de electroden stromende water toegevoegd. Koper- en zilverionen inactiveren bacteriën in de waterfase en hebben een afremmende werking op de vorming van de biofilm. De wettelijke maximaal toelaatbare koperconcentratie bedraagt direct na de apparatuur onder 1.000 microgram/l te blijven en op elk tappunt 2.000 microgram/l en zilver direct na de apparatuur onder 50 microgram/l; waarden die normaal gesproken niet worden overschreden. Voor toepassing van deze techniek is bij hoge pH en hardheid van het water een correctie nodig (pH-verlaging, ontharding). Nauwkeurig beheer en regelmatige bijsturing zijn noodzakelijk om een goede werking te kunnen blijven garanderen. Nadelen van deze methode zijn de kans op overschrijding van de normgrens voor koper, de kans op geur- en smaakproblemen als gevolg van koper en kleuring van het water en verkleuring van wasbakken door zilver. Toelating door het Ctgb is vereist. Voor elektrochemisch beheer geldt de BRL-K 14010-2. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | BRL-K 14010-2 |  |  |  |  | Legionellabeheerstechniek | Koper-/zilverionisatie | Ctgb
Leidingwaterinstallaties | 310 | Hoe werkt de legionellabeheerstechniek waarbij ultrafiltratie wordt toegepast en wat zijn de kenmerken? | Ultrafiltratie is een techniek waarbij water onder druk door een microporeus membraanfilter wordt geperst. Op die manier worden niet opgeloste bestanddelen zoals zwevende stof en bacteriën uit het water gefilterd. Een ultrafiltratie filter op het binnenkomende koude water kan dus Legionella verwijderen. Daarnaast zal door verwijdering van onopgeloste stoffen de sedimentvorming en biofilmvorming in het distributienet afnemen. Deze methode heeft een lokaal effect en geen restwerking op de rest van de installatie. Passage van slechts één bacterie door het membraan of een besmetting vanaf een tappunt kan toch groei van Legionella in de installatie tot gevolg hebben. Wellicht heeft ultrafiltratie een positief effect op de snelheid van herbesmetting omdat er minder sediment en biofilm in de leidingen aanwezig is, maar hierover is geen praktische informatie bekend. Overigens vereisen de membranen een periodieke reiniging met chemicaliën. Hierbij moet worden voorkomen dat deze middelen in het systeem terecht kunnen komen. Meer informatie vindt u in ISSO 55.4. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.4 |  |  |  |  | Legionellabeheerstechniek | Ultrafiltratie
Leidingwaterinstallaties | 311 | Hoe werkt de legionellabeheerstechniek waarbij UV-desinfectie wordt toegepast en wat zijn de kenmerken? | Bij UV-desinfectie wordt water bestraald door UV-licht met een golflengte van 254 nm. Dit licht veroorzaakt een wijziging in de DNA-structuur van een micro-organisme waardoor deze zich niet meer kan vermenigvuldigen en afsterft. Afdoding van Legionella gebeurt alleen in het langs de lamp stromende water, en dus niet in de biofilm in de er achter gelegen installatie. Legionella's die zich in vaste stofdeeltjes bevinden of in amoeben kunnen tegen het UV-licht worden afgeschermd. Daarom is vooraf een ultrasone behandeling gewenst om deeltjes en amoeben te desintegreren. De methode heeft een lokale werking ter plaatse van de lamp. Groei van Legionella in de rest van de installatie blijft dus mogelijk. Een continue en gelijkmatige stroming van het water is gewenst voor een goede procesbeheersing en om frequent aan- en uitschakelen van de lampen te voorkomen, hetgeen leidt tot een korte levensduur. Verder is goed onderhoud en beheer noodzakelijk omdat bijvoorbeeld vervuiling van de kwartsbuis om de lamp kan leiden tot een geleidelijke afname van de UV-dosis. Meer informatie vindt u in ISSO 55.4. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.4 |  |  |  |  | Legionellabeheerstechniek | UV-desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 312 | Hoe werkt de legionellabeheerstechniek waarbij waterstofperoxide (H2O2) wordt toegevoegd aan het water en wat zijn de kenmerken? | Waterstofperoxide is een relatief zwak desinfectiemiddel dat hoge concentraties en lange contacttijden vereist voor voldoende werking. Waterstofperoxide is toxisch zodat continue of periodieke dosering dan ook niet zijn toegestaan. Waterstofperoxide kan wel worden gebruikt als reinigingsmiddel (éénmalige dosering). Gebruik van het drinkwater is dan niet toegestaan. Na een reiniging met waterstofperoxide dient het systeem doorgespoeld te worden en te worden gecontroleerd. Voor een reductie van Legionella met 6 logeenheden is een concentratie benodigd van tenminste 10.000 mg/l (10 g/l). Waterstofperoxide is op de markt te krijgen onder de naam Panox. Bij het voornemen om leidingsystemen te gaan desinfecteren met waterstofperoxide wordt aanbevolen dit altijd in overleg te doen met de toezichthouder ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). | Theorie | [8 empty] | Legionellabeheerstechniek | Waterstofperoxide (H2O2) | Panox | ILT
Leidingwaterinstallaties | 313 | Hoe werkt de legionellabeheerstechniek waarbij monochloramine wordt toegevoegd aan het water en wat zijn de kenmerken? | Dit is een chemische techniek en is voor preventieve desinfectie in Nederland NIET toegestaan. Monochloramine (MCA; NH2Cl) dient ter plaatse te worden gevormd door reactie van natriumhypochloriet (vrij chloor) met ammonium. Alhoewel de desinfecterende werking van MCA lager is dan die van vrij chloor heeft MCA als voordeel dat het stabieler is in de waterfase zodat de kans groter is dat ook in de periferie van een installatie een voldoende hoge restconcentratie kan worden gehandhaafd. De maximaal toelaatbare concentratie voor MCA bedraagt 3 mg/l. Verder is MCA beter in staat om de biofilm in leidingen binnen te dringen waardoor het desinfecterend effect op Legionella in de biofilm beter is dan bij chloor. Monochloramine is corrosief voor metalen (minder dan vrij chloor), is op de lange termijn destructief voor bepaalde rubbertypes (significant meer dan vrij chloor), is toxisch voor patiënten bij de nierdialyse en toxisch voor vissen (aquariumvissen). Daarnaast leidt de dosering van MCA tot oxidatie van organische stoffen in het water waarbij ongewenste nevenproducten worden gevormd met gezondheidsrisico's (wel minder dan bij vrij chloor). De dosering aan het water in een installatie dient bij voorkeur continu te zijn en de instelling van de juiste dosering is maatwerk. MCA is minder geschikt voor periodieke desinfectie. Daarvoor kan beter hypochloriet worden gebruikt. | Theorie | [8 empty] | Legionellabeheerstechniek | Monochloramine (NH2Cl) | Chemische techniek
Leidingwaterinstallaties | 314 | Hoe werkt de legionellabeheerstechniek waarbij natriumhypochloriet (NaClO) wordt toegevoegd aan het water en wat zijn de kenmerken? | Dit is een chemische techniek en is voor preventieve desinfectie in Nederland NIET toegestaan. Natriumhypochloriet is beter bekend als hypochloriet of vrij chloor en wordt al sinds lange tijd gebruikt als desinfectiemiddel. In verband met de effectiviteit van de desinfectie is een pH van 7,5 of lager gewenst. Voor legionellabacteriën die vrij voorkomen in de waterfase is een dosering van 0,5 mg/l bij een contacttijd van 12 minuten voldoende. Legionellabacteriën in de biofilm en in amoeben zijn minder gevoelig voor hypochloriet. Hypochloriet blijkt slechter in staat de biofilm te kunnen binnendringen dan bijvoorbeeld monochloramine. Alvorens chloor wordt toegepast dient de installatie te worden gesaneerd waarbij dode leidingen en weinig gebruikte leidingen worden verwijderd. Deze leidingstukken worden of niet bereikt door het chloor of de verblijftijd van water is zo lang dat al het chloor wordt verbruikt zodat toch Legionella kan gaan groeien. Door reacties van chloor met organische stoffen die van nature in het water aanwezig zijn, kunnen ongewenste nevenproducten worden gevormd met gezondheidsrisico's voor de mens. Door reacties met leidingmaterialen zoals koper kan corrosie optreden. Bij continu dosering kan bewaking plaatsvinden m.b.v. een geautomatiseerde restchloormeting. Periodieke dosering is niet aan te bevelen (geur/smaak, corrosie). | Theorie | [8 empty] | Legionellabeheerstechniek | Natriumhypochloriet (NaClO) | Chemische techniek
Leidingwaterinstallaties | 315 | Hoe werkt het systeem van pasteurisatie en wat zijn de kenmerken? | Pasteurisatie wordt veel toegepast voor de warmwatervoorziening. De werking van de techniek berust op een hittebehandeling van al het koude drinkwater dat aan het warmwatersysteem wordt toegevoerd. Door deze hittebehandeling waarbij het water in een voorraadvat tot 70 °C wordt verwarmd, worden bij voldoende lange verblijftijd alle legionellabacteriën gedood. Vervolgens wordt het hete water via een warmtewisselaar teruggekoeld tot gebruikerstemperatuur (40 °C) waarbij het koude voedingswater alvast wordt voorverwarmd. De beperking van deze techniek ligt in het feit dat er alleen sprake is van een plaatselijke thermische desinfectie. Het leidingsysteem en de biofilm in het leidingsysteem worden niet thermisch gedesinfecteerd. Eén bacterie die de pasteurisator passeert, kan dan ook in de rest van het systeem voor een besmetting zorgen. Omdat bij de tappunten het warme water in contact komt met het koude water kan ook vanuit dit punt het warmwatersysteem met Legionella worden besmet. Deze techniek moet dan ook worden aangevuld met middelen ter bestrijding van de biofilm, bijvoorbeeld een periodieke thermische desinfectie van het hele systeem. Toepassing van de techniek kan leiden tot hogere energiekosten en het optreden van scaling (kalkafzetting). De effecten op de waterkwaliteit zijn verder zeer gering. | Theorie | [8 empty] | Pasteurisatie
Leidingwaterinstallaties | 316 | Hoe werkt in principe een automatisch beheersysteem voor een douchegroep? | Om automatisch te kunnen spoelen moet de (mengwater)douchebediening elektronisch zijn, bijvoorbeeld met een infrarood werkende sensor. In de aansluitleiding (mengwater) van de douchekop is een magneetventiel (afsluiter) opgenomen. Met de bedieningssensor activeert de gebruiker de douche, ofwel het magneetventiel. Deze blijft gedurende een bepaalde tijd geopend. Op de (gedeeltelijk) metalen aansluitleiding bevindt zich een temperatuursensor die met een kabel is verbonden aan een stuurmodule die op het magneetventiel is geklikt. Per douchekop wordt de temperatuur gemeten en via de stuurmodule en de buskabel door de computer geregistreerd en gearchiveerd. Er wordt in kaart gebracht wat er met elke douche gebeurt. Men kan via de bedieningssensor een douche nemen, het systeem registreert dat er gedoucht wordt. Maar daarnaast zorgt het systeem ervoor dat de vereiste beheersmaatregelen, zoals het spoelen, worden getroffen. Dat gebeurt uiteraard op tijden dat er geen gebruik is. | Theorie | [8 empty] | Automatisch beheersysteem | Douchegroep
Leidingwaterinstallaties | 317 | Hoe wordt de veteranenziekte vastgesteld? | Een longontsteking kan röntgenologisch worden bevestigd. De bevestiging legionellose kan via directe methoden plaatsvinden door isolatie van Legionella pneumophila uit patiënten materiaal (sputum, longweefsel, bronchiaal secreet) via een kweekmethode op een speciale voedingsbodem of door gebruik te maken van een urinetest waarbij het antigeen voor de Legionella pneumophila serotype 1 m.b.v. enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) wordt aangetoond. | Theorie | [8 empty] | Veteranenziekte | Longontsteking | Legionellose
Leidingwaterinstallaties | 318 | Hoe zit het met het spoelen van een hoog-laag bad? Deze baden zijn begrensd tot ± 40 °C. Deze baden kan je niet zomaar spoelen (oudere modellen). | Zorgen dat er legionellaveilig water (<100 kve/l) wordt geleverd aan het bad en na het leeglopen steeds goed schoonmaken met desinfecterend middel en goed (laten) drogen. | Theorie | [8 empty] | Hoog-laag bad | Legionellaveiligheid
Leidingwaterinstallaties | 319 | Hoe zorg ik aan het begin en tijdens het vaarseizoen voor goed drinkwater aan boord? | Aan het begin van het vaarseizoen is het zaak om de drinkwatertank en het leidingnet goed schoon te maken. Als de tank open kan, neem deze dan goed uit gebruik hier bijvoorbeeld chloor voor. Spoel de tank en het leidingnet goed door. (Open alle kranen om de beurt om met voldoende snelheid door te spoelen). Desinfecteer de tank en het leidingnet gedurende 6-24 uur. In de handel zijn hiervoor diverse goede en goedgekeurde producten verkrijgbaar. Spoel de gehele tank en het waternet door na de desinfectieperiode en spoel tenminste 1 volle tank door om desinfectieresten en vuil goed te verwijderen. Vul daarna de tank op met goed drinkwater om het water goed te houden zijn er een aantal standaard tips. Vul de tank alleen met schoon drinkwater overtuig u van de manier waarop op de vulplaats met drinkwater wordt omgegaan. Bijvoorbeeld is het schoon, hangen vulslangen in het buitenwater, worden de slangen frequent gebruikt? Houd de tank zo vol mogelijk spoel bij ieder vulling van de tank de vulslang goed door, spoel de omgeving van vulopening voor opening goed schoon. Stop de vulslang niet diep in de tank tenzij u zeker weet dat deze aan binnen en buitenzijde goed schoon is. Spoel de tank regelmatig door bij voorkeur eenmaal per week. Zorg voor een lichtdichte watertank aan boord op een koele plaats. In de handel zijn desinfectiemiddelen verkrijgbaar die u aan het water kunt toevoegen als de waterkwaliteit ondanks alle maatregelen onvoldoende blijkt te zijn. In het uiterste geval is drinkwater vooraf koken, wanneer u de waterkwaliteit; vertrouw(t)en, altijd aan te bevelen. | Theorie | [8 empty] | Vaarseizoen | Drinkwater
Leidingwaterinstallaties | 320 | Ik ben van plan de installatie te gaan reinigen door met chloor te spoelen, waarbij de installatie buiten gebruik is. Hoe kan ik dit veilig doen, welke eisen moet ik in acht nemen? | Reinigen met chloor of andere middelen is als éénmalige desinfectie toegestaan, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. De installatie dient vóór de reiniging buiten gebruik te worden gesteld. Nadat de reiniging heeft plaatsgevonden, moet het hele systeem goed worden doorgespoeld en mag pas daarna weer in gebruik worden genomen. Controle of al het desinfectiemiddel verwijderd is vindt plaats met behulp van een restchloormeting of een soortgelijke meting bij gebruik van andere desinfectiemiddelen. Bijzondere eisen gelden voor het lozen van chloor op het afvalwatersysteem. Dit is niet zonder meer toegestaan en het is dan ook raadzaam hierover contact op te nemen met de Gemeente. Bij het desinfecteren is het belangrijk dat alle leidingen (uittapleidingen) worden bereikt. | Theorie | [8 empty] | Reiniging | Chloor spoeling
Leidingwaterinstallaties | 321 | Ik ben werkzaam als leidinggevende kinderdagverblijf. Tot nu toe heb ik volgens de tijdelijke regeling het Legionellabeheersplan d.m.v. een logboek bijgehouden. Nu schijnen kinderdagverblijven in de “niet-prioritaire locatie“ te vallen en moet ik wel zorgplicht vervullen. Wat houdt de zorgplicht nu concreet voor een kinderdagverblijf in? En welke registraties moet ik nog bijhouden in logboek? | Volgens de statistieken lopen kinderen weinig risico op Legionellabesmetting, vandaar de indeling in de laag-risicocategorie. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar (of degene aan wie die het heeft gedelegeerd) om conform de zorgplicht deugdelijk water te leveren op de tappunten, dus ook op de aerosolvormende tappunten. In ISSO 55.2 staat omschreven hoe u dat kunt doen voor deze ‘zorgplichtige’ installaties. Als u kiest voor Legionellapreventie dan is een soort logboek wel aan te bevelen. Het gaat erom dat de eigenaar kan nagaan of de beheersmaatregelen waarvoor hij kiest ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De maatregelen zijn hier dan vooral ten faveure van het (oudere) personeel dat gebruikt maakt van een eventueel aanwezige douche of andere vernevelende tappunten. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Kinderdagverblijf | Niet-prioritaire locaties | BP | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 322 | Ik heb een erotische club met twee bubbelbaden. Waar moet ik wettelijk aan voldoen voor die bubbelbaden? | Als u beschikt over één bassin met een wateroppervlakte van 2 m2 of meer en diepte van mee dan 0,50 meter, dan gelden de eisen zoals genoemd in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Daaronder zijn ook eisen met betrekking tot Legionellapreventie opgenomen. Indien dit niet het geval is dan geldt voor u de zorgplicht om uw badvoorzieningen en douchevoorzieningen Legionellaveilig te bedrijven. In uw situatie is naast Legionellaveilig beheer ook tweemaal per jaar monstername aan te bevelen. | Theorie | Wetgeving |  |  | Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden |  |  |  |  | Erotische club | Bubbelbaden
Leidingwaterinstallaties | 323 | Ik heb recent mijn waterbed met mijn hogedrukspuit leeg laten lopen. Is deze nevel, wanneer ik die in een kleine douchecabine heb uit laten lopen, risicovol m.b.t. de legionellabacterie? Ben nl sindsdien grieperig en heb wat gelijkende verschijnselen, evenzo mijn vrouw. | De kans is klein maar wel aanwezig, met name als de temperatuur in de slaapkamer lange tijd hoog is (geweest) en u lang in de douchecabine heeft gestaan en de doucheruimte slecht geventileerd is. De incubatietijd is een aantal dagen. U kunt uw vrouw niet besmetten, want men moet de aerosolen echt inademen. Als u niet zeker bent kunt u de dokter bellen en vertellen welke verschijnselen u heeft. | Theorie | [8 empty] | Waterbed | Hogedrukspuit | Nevel
Leidingwaterinstallaties | 324 | Ik heb twee analyseresultaten ontvangen van een bemonstering. De waarden zijn 400 en 600 kve/liter. Hoe schokkend is dit? | Gewoon de standaard acties ondernemen volgens het beheersplan bij waarden > 100 kve/l. Het leidingsysteem is blijkbaar gevoelig voor Legionella. De concentratie op zichzelf is niet zo hoog. Pas boven de 1000 kve/l moeten zwaardere maatregelen worden getroffen. | Theorie | [8 empty] | Analyseresultaten | Bemonstering | 400 – 600 kve/liter
Leidingwaterinstallaties | 325 | Ik heb zelf geen bedrijf, maar ben wel werkzaam aan een lagere school. Stel dat na de grote vakanties de kranen of douches in de gymzaal gecontroleerd moeten worden op legionella, dan zegt u laat de eerste minuten het water stromen zowel koud als heet water. Maar dan vraag ik me af, als die minuscule bacteriën in die stofwolk van kleine regendruppeltjes zit, hoe moet je die douches dan openzetten, want degene die dat moet doen in die eerste minuut, die loopt dan toch het grootste risico om besmet te raken? Ook in je eigen huis nadat je terugkomt van 14 dagen vakantie zou ik graag willen weten hoe je erachter komt hoe dit op te lossen? | Zorgen dat er geen nevel kan ontstaan en ruimte goed ventileren. U kunt bijvoorbeeld een trechter of washand gebruiken om het water uit de douche op te vangen, of een losse douchekop aan een doucheslang onder water houden. | Praktijk | [8 empty] | Lagere school | Vakantie | Kranen | Douches | Nevel
Leidingwaterinstallaties | 326 | Ik sta op een camping met een woonwagen, en heb daar een zwembad in de voortent gezet, maar door de zon is het heel warm in die voortent heb ik nou legionella in het zwembad en hoe weet ik dat ik al besmet ben? (Wat zijn de symptomen?) | Ja, er bestaat een kleine kans dat er enkele dagen Legionella ontstaan. Als u niet spettert is er geen risico, want legionella is alleen gevaarlijk als het water wordt verneveld en vervolgens wordt ingeademd. Nog beter kunt het water elke dag verversen, nadat u het bad helemaal hebt laten drogen. Legionellabesmetting uit zich in de volgende verschijnselen: De incubatietijd is 2-20 dagen, meestal 5-6 dagen. De ziekte begint met een snel oplopende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven de 39 °C. De patiënt hoest en is soms kortademig. Een aantal patiënten heeft last van braken en diarree. Snelle behandeling met specifieke antibiotica is nodig om te verhinderen dat de bacterie zich verspreid naar andere organen in het lichaam en daar onherstelbare schade kan aanrichten. Er bestaat ook een lichtere vorm van infectie: de legionella-griep of Pontiac fever. Gedurende 2 tot 5 dagen ondervindt men griepachtige verschijnselen zoals: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Bij deze variant verdwijnen de klachten na enige tijd, die lijken op griep/longontsteking. | Theorie | [8 empty] | Camping | Woonwagen | Zwembad | Longontsteking | Pontiac fever
Leidingwaterinstallaties | 327 | Ik werk bij de brandweer. Met welke regelmaat dienen de leidingen van de douche-inrichting doorgespoeld te worden om legionella te voorkomen? | Aangenomen dat het om een brandweerkazerne gaat. Dan staat dit staat beschreven in ISSO 55.2 en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leidingsysteem, lengte mengleidingen, water- en omgevingstemperaturen. Men dient eerst een risicoanalyse te doen en vervolgens een beheersplan te maken. Als het goed is, moeten die er al zijn vanuit de periode van de tijdelijke regeling Legionellapreventie. Is dit niet het geval dan kunt u een installateur of adviseur legionellapreventie inschakelen voor advies (zie website www.isso.nl). Met enige regelmaat dienen de leidingen van de douche-inrichting doorgespoeld te worden om legionella te voorkomen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Brandweer | Douche inrichting
Leidingwaterinstallaties | 328 | Ik zou graag willen weten hoe wij moeten aankijken met individuele cv-ketels van het doorstroomtype en de tapwatertemperatuur wanneer deze niet hoger komt dan 55 °C uit de kraan. | U dient om praktische redenen 55 °C te kunnen halen op het warmwatertappunt van bijv. het aanrecht. Door afkoeling in de leiding komt dat neer op circa 58 -60 °C direct na het doorstroomtoestel. Bij een voorraadtype dient de temperatuur onder in het voorraadvat minimaal 60 °C te zijn, of minimaal 1 x week tot die temperatuur te worden verhoogd (gecontroleerd via een tijdsklokinstelling). | Theorie | [8 empty] | Cv-ketels | Tapwatertemperatuur | 55 °C | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 329 | In dit ziekenhuis is een afdeling, waardoor we alle tappunten als aerosolvormend moeten beschouwen. Wat houdt dit in voor de verdere maatregelen? Ik vind dat niet terug in de publicaties en ook niet in het staatsblad. Welke acties moeten we uitzetten? Welke maatregelen moeten we nemen? Welke beheersaspecten moeten we nemen? | Net doen alsof alle tappunten op die afdeling een aerosolvormend tappunt zijn en daar een RA en BP voor opstellen. Hanteer daarbij ISSO 55.1. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Ziekenhuis | Aerosolvormende tappunten | Maatregelen | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 330 | In een bestek staat aangegeven dat wij naast een beheersplan ook een legionellavrij garantie moeten afgegeven. Wat moeten wij verstaan onder deze garantie? | Een Legionellavrije installatie kunt u niet garanderen. Wel een legionella-veilig ontwerp, uitvoering en beheer, gebaseerd op de voorschriften en richtlijnen in NEN 1006, Waterwerkbladen en ISSO 55.1 bij een gegeven gebruikspatroon van de installatie en de tappunten. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | NEN 1006 | WB | ISSO 55.1 |  |  | Bestek | BP
Leidingwaterinstallaties | 331 | In een instelling voor verstandelijke gehandicapten is Legionella geconstateerd. Het gaat hier om de vorm 2-14. De douchekoppen zijn verwijderd en mogen de bewoners wel in de badkamer wassen en afspoelen met de slang. Graag zo ik willen weten of wij dan risico hebben op de veteranenziekte, omdat de mensen ouder wordend zijn en minder weerstand hebben dan een 'normaal' mens. Wij op de groep vinden het best risicovol maar men van de organisatie zegt dat wij er niet druk om hoeven te maken. | Zolang u het water niet verneveld is het risico vrijwel nihil. Waterdamp is ook geen probleem. Dus drinken, wassen en baden is oké, douchen en verspreiden mag niet. Verder kunt u de ruimte zo goed mogelijk ventileren, zodat eventuele waternevel snel verdwijnt. | Theorie | [8 empty] | Instelling | Verstandelijke gehandicapten | Waterdamp
Leidingwaterinstallaties | 332 | In een schoolgebouw zonder appendages met vernevelend effect (b.v. douches) wordt in een gesloten systeem een brandhaspel met een brandpomp geplaatst. Wat zijn hier de te nemen maatregelen t.a.v. legionellapreventie? | Afsluiter (verzegeld in open stand) + controleerbare keerklep EA op afstand van maximaal 0,15 m vanaf de aftakking aanbrengen. Bedieningsafsluiter voor de brandslanghaspel verzegelen en de verzegeling jaarlijks controleren. Bij de brandslanghaspel een bordje of sticker aanbrengen met de tekst 'Alleen gebruiken bij brand'. Zie voor aansluitmogelijkheden WB 4.5 A. | Theorie |  |  |  | WB 4.5A |  |  |  |  | Schoolgebouw | Vernevelend effect | Brandslanghaspel
Leidingwaterinstallaties | 333 | In een ziekenhuis is een oncologie afdeling. De ISSO 55.1 geeft daarvoor aan dat alle tappunten in het hele ziekenhuis moeten worden beschouwd als zijnde aerosolvormend. 1. Wat zijn de consequenties daarvan? 2. Moet er voor het hele ziekenhuis een risicoanalyse en beheersplan worden gemaakt, of volstaat alleen een risicoanalyse en beheersplan voor de betreffende afdeling? | Ziekenhuizen vallen onder de werkingssfeer van hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit. U dient een risicoanalyse uit te voeren van de gehele installatie. Als u eerst een inventarisatie maakt van de aanwezige tappunten en er blijkt sprake van een beperkt aantal tappunten die relevante hoeveelheden inadembare aerosolen (rhia's) leveren dan kan er worden gekozen voor plaatselijke desinfectie op die tappunten (bijv. d.m.v. membraaninfiltratie of UV-licht). Voor de groep met tappunten die rhia's leveren moet een uitgebreide risicoanalyse worden uitgevoerd, een beheersplan worden opgesteld en de beheersmaatregelen worden uitgevoerd en bijgehouden in een logboek. In ziekenhuizen zijn veelal verspreid op meerdere plaatsen grotere aantallen tappunten die rhia's leveren. Plaatselijke desinfectie op de tappunten of segmentering van de installatie is dan praktisch gezien niet haalbaar. En dat geldt in ieder geval voor een afdeling oncologie waar alle tappunten worden gezien als tappunten die rhia's opleveren. De installatie moet zodanig worden beheerd dat het water op geen enkel punt in de installatie meer dan 100 kve/l legionella bevat. De beheersmaatregelen volgen uit de risicoanalyse. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 | ISSO 55.1 |  |  |  | Ziekenhuis | Oncologie | RA | BP | Desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 334 | In het oogziekenhuis is een grootschalige verbouwing gaande. Ook een groot deel van de waterleiding is vervangen. Kunt u mij vertellen wat de te stellen eisen zijn alvorens het totale systeem verantwoord kan worden opgeleverd? Ik denk daarbij een spuien, bemonsteren, temperaturen meten etc. | U vindt dit in de Waterwerkbladen o.a. 2.3 en 2.4, en voor wat betreft Legionella in ISSO 55.1. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | WB 2.3 | WB 2.4 | ISSO 55.1 |  |  | Oogziekenhuis | Grootschalige verbouwing
Leidingwaterinstallaties | 335 | In hoeverre zijn ondernemers op basis van de Drinkwaterwet dan wel het Drinkwaterbesluit, ter voorkoming van legionella, verplicht keerkleppen te hebben op al hun apparatuur? (Naast vaatwassers dus ook op kleine apparaten zoals koffiezetapparaten). Vanuit onze achterban komen geluiden binnen dat controleurs van drinkwaterbedrijven bij (horeca-) ondernemers controleren of deze keerkleppen overal aanwezig zijn. | Deze inspecteurs voeren de controle uit conform het Drinkwaterbesluit. Zij gebruiken de Waterwerkbladen o.a. WB 3.8 als instrument om te bepalen waar terugstroombeveiligingseenheden moeten komen. Als de werkbladen worden toegepast voldoet men aan NEN 1006 en die is aangewezen door het Bouwbesluit en de Drinkwaterwet. De terugstroombeveiligingen dienen ervoor om de waterkwaliteit op elk tappunt te waarborgen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Bouwbesluit | Drinkwaterwet | Drinkwaterbesluit | NEN 1006 | WB 3.8 | Keerklep
Leidingwaterinstallaties | 336 | In mijn douche is na een verbouwing een doodlopende vertakking van de warmwaterleiding ontstaan van 3 meter. Dit is ongeveer 8 jaar zo. Hoeveel risico loop ik met douchen en als ik een aftapkraan monteer en frequent de dode leiding aftap? Onderneem ik dan voldoende actie? En kan bovenstaande situatie de oorzaak zijn dat ik bijna altijd een grieperig gevoel, hoofdpijn en ontstekingen in mijn luchtwegen heb? | U kunt het beste de aftakking weghalen en het T-stuk afdoppen, of u kunt een tappunt plaatsen aan het einde van de aftakking en die wekelijks gedurende 1 minuut spoelen met heet water. Of u daadwerkelijk last heeft van Legionellabesmetting kunt u het beste vragen bij de huisarts. Dit kan een eenvoudige test uitwijzen. Met de door u beschreven gezondheidstoestand valt u wellicht in de risicogroep. | Praktijk | [8 empty] | Douche | Doodlopende vertakking | Warmwaterleiding | T-stuk | Afdopping
Leidingwaterinstallaties | 337 | In ons gebouw worden alle tappunten gecodeerd en automatisch op temperatuur gecontroleerd. Wanneer deze de juiste temperaturen aangeven (T < 20 °C en T > 60 °C) moeten er dan nog monsters worden genomen? | Ja, dat moet twee keer per jaar. Het aantal tappunten en welke tappunten staat beschreven in ISSO-55.1. Met de monstername wordt gecontroleerd of de maatregelen effect hebben. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Tappunt | Temperatuur
Leidingwaterinstallaties | 338 | In ons kantoorpand hebben wij een douche. Alleen is deze sinds het betrekken van het pand 3 jaar geleden nog nooit gebruikt, maar deze willen wij in gebruik gaan stellen. Wat is het advies om zeker te zijn dat wij geen risico lopen? | U kunt in de mengleiding na de mengkraan een apparaat plaatsen dat Legionella doodt. Dat apparaat moet wel worden beheerd en tweemaal per jaar moet u een monster nemen. Waarschijnlijk is dat goedkoper dan een risicoanalyse en beheersplan maken voor de gehele leidingwaterinstallatie. | Theorie | [8 empty] | Kantoorpand | Douche | Risico
Leidingwaterinstallaties | 339 | In sauna’s is veelal de etmaalgemiddelde temperatuur binnen het gebouw hoger dan 25 °C, wat betekent dat alle drinkwaterleidingen tot deze temperatuur opwarmen. Welke beheersmaatregel kan hier toegepast worden? | Als de aanpassing van de installatie (op korte termijn) niet mogelijk is dient dagelijks kort te worden gespoeld. Als controlemaatregel dient minimaal éénmaal per jaar het water op aanwezigheid van legionella te worden onderzocht. Het kort spoelen kan gebeuren door een geautomatiseerde spuiklep, die bijvoorbeeld water spuit naar het zwembad. | Theorie | [8 empty] | Sauna | 25 °C | Beheersmaatregelen
Leidingwaterinstallaties | 340 | In wat voor milieu (over)leeft Legionella? | Legionella’s komen wijd verbreid voor in oppervlaktewater en grondwater. Vermeerdering treedt met name op in slijmlaagjes (biofilm) op oppervlakken in contact met water, in sediment en in aanwezigheid van algen. Legionellabacteriën stellen hoge eisen aan hun voeding. Naast organische verbindingen, die dienen als bron voor energie en/of koolstof, zijn ijzerverbindingen en een tiental verschillende aminozuren nodig. De volgende factoren zijn dus groeibevorderend binnen een installatie: stilstaand water, lange verblijftijden van water, temperaturen tussen 20 en 50 °C, aanwezigheid van biofilm en/of sediment. | Theorie | [8 empty] | Milieu | Temperatuur | Biofilm | Stilstaand water | Lange verblijftijden
Leidingwaterinstallaties | 341 | In Waterwerkblad 2.1A staat vermeld dat voor elk brandslanghaspel een capaciteit van 0,361 l/s (100 kPa) aangehouden dient te worden. Nu zijn er echter in de handel ¾” en 1” brandslanghaspels. Hoe moet ik hiermee omgaan tijdens het maken van een Waterleidingberekening? De capaciteit van een 1” haspel is naar mijn idee groter dan die van een ¾”. Moet ik onderscheid maken in de berekening en gelijktijdigheid van 2 haspels. | Als u een brandslanghaspel met een grotere capaciteit toepast moet u de ontwerpvolumestroom van die grotere brandslanghaspel in rekening brengen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | WB 2.1A |  |  |  |  | Brandslanghaspel
Leidingwaterinstallaties | 342 | Je hoort veel dat er Legionellagroei optreedt in de periode tussen de oplevering en de ingebruikname. Wat kun je daaraan doen? | Dit is het gevolg van langdurige stilstand van het water. Met name in periodes met hoge temperaturen, of als er sprake is van opwarming van waterleidingen door cv-leidingen of stadsverwarming treedt Legionellagroei op. Er zijn twee oplossingen: wekelijks spoelen of de installatie geheel ledigen (met schone perslucht of stikstof droogblazen) in de periode tussen oplevering en ingebruikname. Dit moet worden opgenomen in het beheersplan en er moet worden bijgehouden of het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het wekelijks spoelen kan eventueel worden geautomatiseerd met speciale kranen. | Theorie | [8 empty] | Periode | Oplevering | Ingebruikname | Wekelijks spoeling
Leidingwaterinstallaties | 343 | Kunt u aangeven in welke situaties de huizen in een bungalowpark wel/niet vallen onder Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4? | Situaties die vallen onder Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4 (RA, BP en monstername verplicht): - Bungalowpark, waarbij de huizen in eigendom zijn van het bedrijf - Bungalowpark, waarbij de huizen eigendom zijn van particulieren, maar die worden verhuurd via het bedrijf. Situaties die NIET vallen onder Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4: - Bungalowpark, waarbij de huizen eigendom zijn van particulieren en die door die particulieren zelf worden verhuurd aan gebruikers (Deze situaties vergelijkbaar met de ‘zomerhuisjes’ die expliciet zijn uitgezonderd). | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 |  |  |  |  | Huizen | Bungalowpark
Leidingwaterinstallaties | 344 | Kunt u aangeven of er literatuur is (en zo ja welke) waarin een onderbouwing gevonden kan worden dat roestvorming in een drinkwatertank een potentieel risico vormt bij de ontwikkeling van bacteriën? Door roestvorming zal (vermoed ik) sneller biofilm vorming optreden met als gevolg risico op groei van legionella en andere bacteriën. | In AI-32 staat vermeld dat corrosie de groei van legionella bevordert, zowel de (ruwe) gecorrodeerde laag als het sediment dat erdoor wordt veroorzaakt. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | AI-32 |  |  |  |  | Literatuur | Bacterieontwikkeling | Roestvorming
Leidingwaterinstallaties | 345 | Kunt u aangeven of het toegestaan is dat we als organisatie watermonsters, t.b.v. controle op Legionella, laten analyseren door een microbiologisch laboratorium wat niet geaccrediteerd is of aangemerkt is als sterlab? Wel staat dit laboratorium, dat verbonden is aan het Jeroen Bosch ziekenhuis te 's-Hertogenbosch, onder leiding van een arts-microbioloog. Kunt u aangeven of dit is toegestaan of dat we gebruik moeten maken van een geaccrediteerd laboratorium? | Ja, dit is mogelijk en staat vermeld in de 'Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater' Artikel 6: 1 - Het nemen en analyseren van monsters ter uitvoering van hoofdstuk 4 van het besluit geschiedt door laboratoria die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 of een gelijkwaardige norm en die daarvoor overeenkomstig deze norm geaccrediteerd zijn. 2 - In afwijking van het eerste lid kan het nemen en analyseren van monsters geschieden door medisch microbiologische laboratoria, onder verantwoordelijkheid van een arts-microbioloog, die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO 15189+C11: 2015 of een gelijkwaardige norm en die daarvoor overeenkomstig deze norm geaccrediteerd zijn. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater | NEN-EN-ISO/IEC 17025 | NEN-EN-ISO 15189+C11 |  |  | Watermonsters | Laboratorium
Leidingwaterinstallaties | 346 | Kunt u mij aangeven of het legionella beheersplan ook van toepassing is voor bouwketen en decontaminatie-units voor tijdelijke werken van enkele weken? | Hierop is de zorgplicht van toepassing. De eigenaar is niet verplicht om een RA en BP te maken, want het zijn geen Prioritaire locaties. U bent wel verantwoordelijk als er iemand besmetting oploopt, bijv. een personeelslid met zwakke longen. De werkgever heeft ook volgens de Arbeidsomstandighedenwet de zorgplicht om risico’s voor zijn personeel te beperken. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet |  |  |  |  | RA | BP | Tijdelijke werken | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 347 | Met welke maximale temperatuur mag het drinkwaterbedrijf drinkwater leveren? | Maximaal 25 °C voor drinkwater (zie hiervoor het Drinkwaterbesluit, bijlage A, Tabel IIIa). | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Bijlage A, Tabel IIIa |  |  |  |  | Maximale temperatuur | Drinkwater | 25 °C
Leidingwaterinstallaties | 348 | Met welke regelmaat moeten er in een kantoorpand metingen worden verricht om aan de eisen te voldoen? Dit gebeurt nu wekelijks maar naar mijn mening is dit wel wat overdreven. | Een kantoorpand heeft meestal slechts enkele aerosolvormende tappunten en valt onder de zorgplicht (dus niet onder de specifieke Legionellawetgeving). In ISSO 55.2 zijn hierover adviezen opgenomen. De geadviseerde maatregelen zijn minder ‘streng’ dan voor de hoog/midden risicocategorie-installaties, zoals in hotels en ziekenhuizen. Sommige maatregelen, zoals verversen van water, dienen echter minimaal 1 x week te gebeuren om bederf van water en Legionellagroei tegen te gaan. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Kantoorpand | Metingen | Wekelijks | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 349 | Mijn douche is al een half jaar niet meer gebruikt. Hoe zorg ik ervoor dat mijn zwangere dochter veilig kan douchen? | U moet de douche 1 minuut op volle capaciteit laten doorstromen met koud water met heet water. Hetzelfde geldt voor alle tappunten in het huis die de laatste tijd niet gebruikt zijn. Houd de douchekop in een emmer onder water, zodat deze niet verneveld. Overigens behoren jonge gezonde zwangere vrouwen niet tot de verhoogde risicogroep. | Theorie | [8 empty] | Douche | Een half jaar
Leidingwaterinstallaties | 350 | Na diverse metingen, werden we geconfronteerd met een legionella besmetting van 350 tot 950 kve/l. Nadat we een meting hebben laten uitvoeren bleek dat het inkomende water 650 kve/l bevat. Met andere woorden, we kunnen blijven spoelen en chemische reinigen, maar als het water al besmet binnenkomt wat dan? | Het drinkwaterbedrijf behoort Legionellaveilig water te leveren (< 100 kve/l). Het kan zijn dat de Legionellagroei optreedt in de meterkast of kruipruimte (te warm, of ergens dode einden). Voor die temperaturen is het wl-bedrijf niet verantwoordelijk. U zult dus nader onderzoek moeten doen naar de oorzaak van de te hoge concentratie. U kunt eventueel de dienstleiding geheel laten desinfecteren. Is het niet op te lossen, dan kunt u wellicht plaatselijke desinfectie toepassen bij binnenkomst. Aan te raden is om overleg te plegen met het drinkwaterbedrijf. | Theorie | [8 empty] | Leginellabesmetting | 650 kve/l | Legionellaveiligheid | < 100 kve/l
Leidingwaterinstallaties | 351 | Nieuwbouw is nog niet in gebruik. Wel legionella geconstateerd (meting i.v.m. geplande in gebruikname). Wie moet op de hoogte worden gebracht? | Woningen vallen niet onder Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit behalve als ze behoren tot een zorginstelling. Dus ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) hoeft niet te worden gewaarschuwd. U kunt zelf, eventueel met inschakeling van een gespecialiseerd bedrijf, de nodige acties ondernemen om de Legionella te verwijderen. Eventueel kunt u contact opnemen met de GGD als het hoge concentraties betreft of de gevaarlijke soort Legionella-Non-Pneumophila. Vergeet u vooral niet te zoeken naar een eventuele structurele oorzaak (b.v. dode leidingen of hotspots). Overigens de periode tussen vullen van de installatie met water en de ingebruikname door de bewoner is een zeer kritische (combinatie van stagnatie en hoge temperatuur en onduidelijkheid over wie de wekelijkse spoelacties doet). | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 |  |  |  |  | Nieuwbouw | Woning | ILT | GGD | Legionella-Non-Penumophila
Leidingwaterinstallaties | 352 | Nooddouches worden als het goed is zelden gebruikt. Het wekelijks spoelen van de douches kost veel tijd en geld. Op welke manier kan het risico bij deze tappunten beheerst worden zonder al te grote financiële consequenties? | Indien de ruimtetemperaturen beneden 25 °C liggen, is er niets aan de hand, er is dan geen risico op uitgroei van Legionella. Bij temperaturen boven 25 °C, is het aan te bevelen de nooddouches kort op een goed doorstroomde leiding aan te sluiten. Indien er dan langer dan een week geen gebruik wordt gemaakt, is wekelijks kort spoelen de juiste beheersmaatregel. Bij temperaturen beneden 25 °C is de biologische kwaliteit van het water echter wel een aandachtspunt (dood water). Regelmatig spoelen is te adviseren. | Theorie | [8 empty] | Nooddouches | Wekelijks spoeling | 25 °C
Leidingwaterinstallaties | 353 | Om de boten in een jachthaven te bevoorraden met drinkwater zijn over de steigers drinkwaterleidingen aangelegd. De temperatuur van deze leidingen loopt bij zonnig weer snel op tot boven de 25 °C. Welke mogelijkheden zijn er dit veilig te beheren? | In ieder geval moet de leiding worden afgeschermd tegen directe beïnvloeding door de zon. De leiding uit te voeren van een hard materiaal met KIWA-keurmerk. De groei van een biofilm zal daarin minder groot zijn en daarmee ook de kans op groei van legionella. Dagelijks dient de leiding kort gespoeld te worden. Als controlemaatregel kan na een (warme) periode een watermonster worden geanalyseerd. Soms worden in de praktijk deze leidingen in het water gelegd. Dit is echter alleen toegestaan bij toepassing van een dubbele wand, omdat anders bij geval van lekkage gevaarlijke stoffen de installatie kunnen binnendringen. Deze uitvoering moet de goedkeuring hebben van het drinkwaterbedrijf. | Theorie | [8 empty] | Boten | Jachthaven | 25 °C | KIWA-keurmerk
Leidingwaterinstallaties | 354 | Om een circulatietemperatuur te halen van 60 °C is bijna niet realiseerbaar in een ziekenhuis, i.v.m. de hoge aanvoertemperatuur van het water. Wat is de minimale retourtemperatuur wat behaald dient te worden? | 60 °C op de retour van de boiler onder ontwerpomstandigheden. Tijdens kortstondig piekverbruik mag het lager zijn. | Theorie | [8 empty] | Circulatietemperatuur | 60 °C | Ziekenhuis | Minimale retourtemperatuur
Leidingwaterinstallaties | 355 | Onze jachthaven beschikt over 2 douche-toilet ruimtes en watervoorziening op de steigers. Aan welke verplichting moeten wij voldoen om het water geschikt te houden voor drinkwater? We praten hier over een vereniging met 65 ligplaatsen en ongeveer 200 passanten per jaar. | U valt onder de specifieke legionellawetgeving. U moet dus eigenlijk al een risicoanalyse en beheersplan hebben. Het water drinkbaar houden is een kwestie van regelmatig verversen, dus dat is het probleem niet. U dient het water van de douches en het water dat u levert aan de boten absoluut Legionellavrij te houden en daar zijn een paar maatregelen voor nodig. Daarnaast dienen er 2x jaar monsters te worden genomen. Het aantal is afhankelijk van het totaal aantal kranen op uw jachthaven + het aantal vulaansluitingen voor de boten (zie formule in ISSO-55.1). U kunt het beste contact opnemen met een van de installateurs of adviseurs op de website in uw eigen regio. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Jachthaven | 2 douche-toilet ruimtes | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 356 | Op welke categorieën locaties, gebouwen, bouwwerken zijn de regels m.b.t. legionellapreventie in leidingwater (Hoofdstuk 4) van toepassing? | Dit is vermeld in het 'Drinkwaterbesluit’ Hoofdstuk 4, Artikel 35 Reikwijdte en de 'Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater', Artikel 2 Aanwijzing categorieën zorginstellingen. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4, Artikel 35 | Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater |  |  |  | Categorieën
Leidingwaterinstallaties | 357 | Op welke manier kan ik het leidinggedeelte achter een thermostatisch mengventiel desinfecteren? | Soms wordt foutief gehandeld door een bypass met warmtapwater over het mengventiel te maken, waardoor het ventiel als het ware wordt omzeild. Een groot risico hierbij is dat het ventiel zelf besmet kan zijn. Een juiste oplossing is het maken van een bypass warm tapwater naar de (koud)drinkwaterpoort van het ventiel. Op die manier worden het ventiel en het systeem tegelijk gedesinfecteerd. Belangrijk aandachtspunt is echter wel dat het ventiel hier niet altijd tegen bestand is, vraag dit na bij de leverancier. | Theorie | [8 empty] | Leidinggedeelte | Thermostatisch mengventiel | Desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 358 | Op welke plaatsen in mijn installatie moet ik minimaal temperatuuropnemers plaatsen? | Temperatuuropnemers moeten worden geplaatst op de uitlaten van warmwatertoestellen, in warmtapwatercirculatieleidingen (vlak voor het warmwatertoestel en in de deelringen op 0,5 m of meer afstand van de aansluiting op de hoofdcirculatieleiding), en op plaatsen van leidingen waarvan het vermoeden bestaat dat koud water te hoog wordt opgewarmd of warm water onvoelde afkoelt als gevolg van een te hoge ruimtetemperatuur of ''hot spots''. | Theorie | [8 empty] | Temperatuuropnemer | Warmwatertoestellen | Warmtapwatercirculatieleidingen
Leidingwaterinstallaties | 359 | Op welke wijze kan legionellabesmetting voorkomen dan wel bestreden worden bij een wateronthardingsinstallatie op basis van natriumchloride (NaCl). Is doorspoelen met bv. 10 mg/l Natriumhypochloriet (NaClO)-oplossing mogelijk, of ontstaan er dan ongewenste reacties met de NaCl? | Er zal geen ongewenste reactie plaatsvinden tussen natriumchloride en natriumhypochloriet. Chemisch gezien 'bijten' die elkaar niet. In dat opzicht is het desinfecteren van een ionenwisselaar met 10 mg/l NaClO een goede oplossing. Het is wel aan te bevelen om bij de leverancier van het ionenwisselaarshars te informeren of het hars zelf bestand is tegen behandeling met actief chloor. | Theorie | [8 empty] | Natriumchloride (NaCl) | Natriumhypochloriet (NaClO) | Actief chloor
Leidingwaterinstallaties | 360 | Situatie: De dienstleiding binnen de perceelsgrens tot aan de watermeter blijkt besmet te zijn met legionella. Dit is het gevolg van opwarming door een langs deze leiding liggende stadsverwarmings, cv-leiding. Vraag: Wie is hiervoor verantwoordelijk, het drinkwaterbedrijf of de eigenaar van de locatie, dan wel gebruiker? | Uitgangspunt is dat het drinkwaterbedrijf verantwoordelijk is t/m de meter. In de (model) Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2011 van VEWIN staat in hoofdstuk 3 Voorzieningen t.b.v. de aansluiting, artikel 3.3.4 dat de op te stellen toestellen en leidingen dienen te zijn gevrijwaard tegen bevriezing en bovenmatige verwarming en tegen mechanische, chemische en andere wijzen van beschadiging. Het drinkwaterbedrijf zal vanuit haar verantwoordelijkheid moeten bewerkstelligen dat een veilige situatie wordt gecreëerd. Vervolgens kan worden bekeken wie verantwoordelijk is voor het ontstaan van bovengenoemde situatie en voor de kosten moet opdraaien. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2011 |  |  |  |  | Dienstleiding | Perceelgrens | Verantwoordelijkheid
Leidingwaterinstallaties | 361 | Situatie: Een camping heeft 152 vaste aansluitingen voor drinkwater en twee douchegebouwen met in totaal 20 tappunten. Per aansluiting is een aparte watermeter met controleerbare keerklep aangebracht. Alle kampeergasten zijn formeel op de hoogte gesteld van het spoelprotocol. Na het sluiten aan het einde van het seizoen worden alle tappunten afgesloten van het drinkwater. De bewoners dienen zelf na aansluiting hun tappunten tien minuten door te spoelen. De leidingen staan dus buiten het seizoen leeg. Vraag: Hoeveel drinkwatermonsters dienen te worden geanalyseerd? | In dit geval zijn de aansluitpunten als een tappunt te rekenen. Totaal gaat het dus om 172 tappunten. De tabel in bijlage 3 van de Regeling legionellapreventie, vermeldt voor 101-200 tappunten zes meetpunten. Met ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) kan reductie van het aantal keren per jaar bemonsteren worden besproken. Uitgangspunt is echter beginnen met twee keer per jaar. | Theorie | Wetgeving |  |  | Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater |  |  |  |  | Camping | 172 tappunten | Watermonsters | ILT
Leidingwaterinstallaties | 362 | Situatie: Een tennis-clubgebouw met kantine, toiletten en douches. Warmwatervoorziening via een boiler. Vraag: a. Wat moeten wij als tennisclub doen, om aan onze zorgplicht voor het leveren van deugdelijk water te voldoen? b. Zijn er beheersmaatregelen nodig? c. Is het nodig het drink-/douchewater te laten controleren, indien we de leidingen regelmatig doorspoelen, na een periodestop thermisch doorspoelen, temperatuurcontroles van het water uitvoeren, het sediment jaarlijks uit boiler verwijderen? | a. De eigenaar bepaalt hoe hij aantoont dat aan de zorgplicht wordt voldaan. Voor legionellapreventie kan de eigenaar/beheerder gebruik maken van de adviezen in ISSO 55.2. b. Daarin is een stappenplan beschreven voor het uitvoeren van een risicoanalyse op drie opeenvolgende niveaus. Uit de risicoanalyse volgen zonodig adviezen voor technische herstel-/beheersmaatregelen. Een gemeente kan aanbevelingen doen zoals voldoen aan een bepaalde publicatie, richtlijn of advies zoals ISSO 55.2, of uit delen daaruit, zodat een eenduidige aanpak kan worden gevolgd door alle leden. c. Nee, dat is niet nodig. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Tennis-clubgebouw | Warmwatervoorziening | Boiler | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 363 | Situatie: I. Een woongebouw met een collectieve koud- en warmtapwaterinstallatie II. Een woongebouw met een collectieve koudwaterinstallatie met diverse brandslanghaspels en gevelkranen. De woningen staan soms langdurig leeg. Vraag: a. Welke soorten woongebouwen vallen onder de Regels m.b.t. Legionellapreventie en welke onder de zorgplicht? b. Hoe moet ik als gebouweigenaar en beheerder in deze situaties de zorgplicht interpreteren? c. Moet ik een risicoanalyse laten uitvoeren? d. Hoe moet ik handelen bij woningen na langdurige leegstand? | a. Dit is vermeld in het 'Drinkwaterbesluit' Hoofdstuk 4, Artikel 35 Reikwijdte en de 'Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater', Artikel 2 Aanwijzing categorieën zorginstellingen. Overige woongebouwen met collectieve installaties hebben te maken met de zorgplicht. b. De eigenaar bepaalt hoe hij aantoont dat aan de zorgplicht wordt voldaan. Voor legionellapreventie kan de eigenaar/beheerder gebruik maken van de adviezen in ISSO 55.2. Daarin is een stappenplan beschreven voor het uitvoeren van een risicoanalyse op drie opeenvolgende niveaus. Uit de risicoanalyse volgen zonodig adviezen voor technische herstel-/beheersmaatregelen. c. Nee, dat bepaalt de eigenaar zelf. d. Het advies kan bijvoorbeeld zijn het aftappen van de woninginstallatie en voorafgaand aan de ingebruikname van de installatie spoelen conform de daarvoor bestaande adviezen/richtlijnen zoals in ISSO-publicaties. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit, Artikel 35 | Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater | ISSO 55.2 |  |  | Woongebouw | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 364 | Tijdens het desinfecteren wordt gebruik gemaakt van een 0.06% waterstofperoxide (H2O2) oplossing. Deze oplossing staat gedurende 8 uur in het leidingnet het is dan mogelijk dat iemand ondanks alle maatregelen toch een kraan opendraait en dit water met 0,06% H2O2 drinkt of zijn handen wast. Mijn vraag is wat zijn de gezondheidsrisico’s voor de persoon die dit doet? | Chemisch desinfecteren met een aangesloten installatie is verboden. Hier zijn geen risico's. Het zal een eenmalige blootstelling aan een relatief lage concentratie zijn. Het lichaam maakt zelf ook aanzienlijke hoeveelheden H2O2. Handen wassen is ook geen probleem. Met een concentratie van 0,06% merkt men weinig of helemaal niets | Theorie | [8 empty] | Desinfectie | Waterstofperoxide (H2O2) | Gezondheidsrisico's
Leidingwaterinstallaties | 365 | Tussen welke temperaturen groeit Legionella uit? | Het temperatuurtraject voor groei van Legionella ligt tussen 20 en 50 °C, met een optimum tussen 30 en 40 °C. In de praktijk wordt de groei vanaf 25 °C van betekenis, maar bij lange stagnatie van water kan tussen 20 en 25 °C toch ook een probleem ontstaan. Vanaf 50 °C sterft de legionellabacterie af. Bij 50 °C is de decimale reductietijd (90 % afname van de concentratie; 1 log verwijdering) orde van grootte 15 minuten, bij 60 °C is de decimale reductietijd orde van grootte 2 minuten en bij 70 °C enkele seconden. | Theorie | [8 empty] | Temperatuur | Legionellagroei | 20 en 50 °C
Leidingwaterinstallaties | 366 | Vaak komen installaties voor, waarvan geen tekeningen beschikbaar zijn er waarvan de leidingen grotendeels zijn weggewerkt. Het blootleggen van de leidingen is een zeer kostbare en soms onmogelijke optie. Hoe kan hier de risicoanalyse worden uitgevoerd? | Visuele inspectie is vooral van belang voor het opsporen van afgedopte leidingen en het optreden van hot spots. Leidingen die verdwijnen in muren en vloeren waarvan niet bekend is of daarop tappunten zijn aangesloten dienen (tijdelijk) te worden afgesloten of ontkoppeld. Zo komt men er vanzelf achter welke tappunten geen water leveren. Wordt dit na lange tijd gemeld dan is tevens bekend dat het om een weinig gebruikt tappunt gaat. Voor het opsporen van eventuele hot spots in die leidingen wordt de temperatuur van het water aan de tappunten gemeten. Met deze gegevens kan de risicoanalyse verder worden uitgevoerd. Is het niet mogelijk om betrouwbare gegevens voorhanden te krijgen dan is het risico op aangroei van legionella niet te bepalen. Dit vormt een blinde vlek in de totale risico beschouwing van een installatie. Om enige zekerheid te krijgen is laten analyseren van een watermonsters in deze situatie zinvol. | Theorie | [8 empty] | Geen tekeningen | Blootleggen | RA | Visuele inspectie
Leidingwaterinstallaties | 367 | Van diverse zijde hoor ik dat huishoudelijke wasmachines en vaatwasmachines aangesloten moeten worden met een controleerbare keerklep EA. Volgens mij is een kraan met beluchter 30 cm boven de wasmachine en een kraan met beluchter boven het vloeistofniveau van een vaatwasmachine voldoende. Mijn vraag is of dit voorschrift intussen is gewijzigd. | Bij onderaansluiting is een keerklep EA vereist. Bij bovenaansluiting is dit niet noodzakelijk. M.b.t. Legionellapreventie zijn er geen extra eisen. | Theorie | [8 empty] | Huishoudelijke wasmachines en vaatwasmachines | EA | Onderaansluiting | Bovenaansluiting
Leidingwaterinstallaties | 368 | Voor een camping met 150 vaste stacaravans elk voorzien van keerklep watermeter en 1 toiletgebouw met 6 douches moeten op basis van de wetgeving 2x per jaar 6 monster worden genomen. Echter monsters bij de caravans nemen is weinig zinvol omdat ze achter een keerklep zitten. Dit betekent dat de monsters bij de douches zouden moeten worden genomen. Echter ook hier lijkt een aantal van 6 niet echt zinvol. Andere mogelijkheden voor monstername zijn er niet. Wat nu te doen? | Ook enkele stacaravans bemonsteren, want de monsters moeten verdeeld worden over de installatie. Eventueel in overleg gaan met ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport,) over deze bijzondere situatie. Bij positieve uitslag bij een caravan uitzoeken wat de oorzaak is van de verhoogde concentratie, aldaar. | Theorie | [8 empty] | Camping | Stacaravans | Monstername | ILT
Leidingwaterinstallaties | 369 | Voor uittapleidingen geldt in bepaalde situaties een kritische grens van 5 m of 1 liter. Wat is maatgevend? | De grens van 5 meter is gebaseerd op een leidinghoud van circa.1 liter. Daarbij is rekening gehouden met de meest gebruikelijke middellijnen voor uittapleidingen. Bij een temperatuur niet hoger dan 25 °C en een bijna dagelijkse goede doorstroming is bij een waterinhoud van 1 liter de risicokwalificatie neutraal. Om die reden worden leidingen met een volume kleiner dan één liter een neutraal risico toegeschreven. Voor praktische doeleinden wordt dit voor uittapleidingen van bijvoorbeeld mengautomaten vertaald in een simpel criterium van maximaal vijf meter lengte tussen mengpunt en ieder aangesloten, afzonderlijk tappunt. Hierbij wordt uitgegaan van een leidingdiameter van 15 mm (koper). Bij leidingen met een grotere diameter is sprake van een kortere toelaatbare lengte. Bij leidingen met een kleinere diameter is sprake van een langere toelaatbare lengte. | Praktijk | [8 empty] | Uittapleiding | 5 meter | 1 liter | 25 °C
Leidingwaterinstallaties | 370 | Waar dienen thermometers te worden toegepast in een warmtapwaterinstallatie? En aan welke eisen moeten deze voldoen? | Dit is een hele algemene vraag en is moeilijk te beantwoorden. Het staat uitgebreid vermeld in ISSO-55.1. Ook de controle en kalibratie van de meetinstrumenten wordt daarin behandeld. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Thermometer | Warmtapwaterinstallatie
Leidingwaterinstallaties | 371 | Waar kan een beheerstechniek om legionella te bestrijden beoordeeld worden? | Indien u als leverancier een beheerstechniek aanbiedt, kunt u contact opnemen met KWR. | Theorie | [8 empty] | Legioinellabeheerstechniek | Beoordeling | KWR
Leidingwaterinstallaties | 372 | Waar moet een nieuwe warmtapwatervoorziening aan voldoen? | Een warmtapwaterinstallatie moet voldoen aan de eisen uit: NEN1006, Waterwerkbladen en de Wettelijke regeling legionellapreventie. Richtlijnen voor het ontwerp zijn gegeven in ISSO 30 (woningen) en 55 (woon- en utiliteitsgebouwen). | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | NEN 1006 | ISSO 30 | ISSO 55 | WB |  | Warmtapwatervoorziening
Leidingwaterinstallaties | 373 | Waar staat de NPF-waarde van het adembeschermingsmiddel voor? | De NPF-waarde staat voor de nominale protectiefactor van het masker. Deze factor geeft de verhouding aan tussen de concentratie van de besmetting buiten het masker ten opzichte van de concentratie in het masker. De NPF-waarde wordt onder meer bepaald door de inwaartse lekkage langs de rand van het masker. Hoe hoger de protectiefactor, des te beter is de bescherming tegen inademen van voor de gezondheid schadelijke bacteriën. | Theorie | [8 empty] | NPF-waarde | Adembeschermingsmiddel
Leidingwaterinstallaties | 374 | Waar staat de type aanduiding P3SL van een filter in een adembeschermingsmiddel voor? | De P staat voor particle of deeltjesfilter en deze filters zijn ingedeeld in de klasse 1 tot en met 3. Hoe hoger het nummer van het filter, hoe beter de filterefficiëntie. De letters S en L geven aan dat het filter bescherming geeft tegen vaste (Solid) deeltjes en tegen vloeistoffen (Liquids), nevel en aerosolen. | Theorie | [8 empty] | P3SL | Adembeschermingsmiddel
Leidingwaterinstallaties | 375 | Waaraan moet een verdamper voldoen bij legionellapreventie? | Waterdamp en stoom kan geen Legionella bevatten. Fijne waternevel wel. | Theorie | [8 empty] | Verdamper | Waterdamp | Stoom | Waternevel
Leidingwaterinstallaties | 376 | Waarom is het belangrijk dat douchekoppen en schuimstraalmondstukken regelmatig worden schoongemaakt? | Op zeefjes in douchekoppen en schuimstraalmondstukken vinden afzettingen plaats van vuil en kalkdeeltjes. Al dan niet in combinatie met afdichtingsringen van zacht materiaal kan een voedingsbodem ontstaan waarin legionella zich kan vermeerderen. | Theorie | [8 empty] | Douchekop | Schuimstraalmondstukken
Leidingwaterinstallaties | 377 | Waarom is het belangrijk de leidingwaterinstallaties te controleren op afzetting van kalk? | Afzetting van kalkdeeltjes speelt mogelijk een rol bij de vorming van biofilm en sediment waarin legionella zich kan vermeerderen. | Theorie | [8 empty] | Afzetting van kalk | Biofilm
Leidingwaterinstallaties | 378 | Waarom is het belangrijk om de goede staat van de isolatie van warmwaterleidingen te controleren? | Het geregeld (jaarlijks) controleren van de isolatie van warmwaterleidingen die deel uit maken van een circulatiesysteem is van belang omdat gebreken daaraan kunnen leiden tot ontoelaatbare afkoeling van de temperatuur van warmtapwater of circulatiewater. Slecht geïsoleerde warmwaterleidingen (ook CV-leidingen) nabij koudwaterleidingen kunnen de oorzaak zijn dat koudwaterleidingen worden opgewarmd. | Theorie | [8 empty] | Isolatie | Warmwaterleiding | Circulatiesysteem
Leidingwaterinstallaties | 379 | Waarom is het belangrijk om de juiste werking en instelling van strangregelventielen in warmtapwater- circulatiesystemen te controleren? | Het geregeld (jaarlijks) controleren van strangregelventielen in warmtapwater- circulatiesystemen is van belang omdat gebreken daaraan kunnen leiden tot ontoelaatbare afkoeling van de temperatuur van warmtapwater of circulatiewater in delen van het systeem. | Theorie | [8 empty] | Strangregelventielen | Warmtapwatercirculatiesystemen | Controleren
Leidingwaterinstallaties | 380 | Waarom is het belangrijk om de juiste werking van terugstroombeveiligingen in leidingwaterinstallaties te controleren? | Het geregeld (jaarlijks) controleren van terugstroombeveiligingen in leidingwaterinstallaties is van belang omdat gebreken daaraan kunnen leiden tot verontreiniging van het leidingwatersysteem bovenstrooms de beveiliging. Die verontreiniging kan mogelijk een rol kan spelen bij de vorming van biofilm en sediment waarin legionella zich kan vermeerderen. | Theorie | [8 empty] | Terugstroombeveiliging | Controleren
Leidingwaterinstallaties | 381 | Waarom moeten geïntegreerde keerkleppen in kranen en andere toestellen op gezette tijden worden vervangen? | Keerkleppen die zijn geïntegreerd in tapkranen, thermostatische mengkranen, inlaatcombinaties en andere toestellen zijn niet altijd op de juiste werking te controleren. Als dat het geval is moeten deze tijdig regelmatig worden vervangen (in ieder geval 1 x per 10 jaar). | Theorie | [8 empty] | Geïntegreerde keerkleppen | Kraan
Leidingwaterinstallaties | 382 | Waarom wordt in de ISSO-publicaties de etmaalgemiddelde binnentemperatuur aangehouden als maatgevend bij de risicoanalyse? De temperatuur in de installatie is toch van belang? | Het meten van de temperaturen in de installatie zou de beste oplossing zijn. Echter, in veel gevallen is dit niet te meten (schachten, verlaagde plafonds etc.). Daarom is afgesproken dat de etmaalgemiddelde binnentemperatuur een goede maatstaf is voor de temperatuur in de installatie. Bij stilstand van de installatie zal namelijk binnen enkele uren de ruimtetemperatuur worden aangenomen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-publicaties |  |  |  |  | Etmaalgemiddelde binnentemperatuur
Leidingwaterinstallaties | 383 | Waarom zou een bedrijf iets aan legionellapreventie moeten doen? | Tijdens de uitbraak van Legionella in Bovenkarspel, waarbij ca. 30 mensen zijn overleden, is duidelijk geworden dat de bestaande wetgeving niet toereikend was om dergelijke uitbraken te voorkomen. Nog steeds zijn in de kranten diverse berichten te lezen over personen die een besmetting ergens oplopen. De huidige wetgeving, die een risicoanalyse verplicht stelt, is dus zeker nodig. | Theorie | [8 empty] | Bedrijf | Legionellapreventie
Leidingwaterinstallaties | 384 | Waarop moet ik letten bij het gebruik van tuinslangen voor sproeien? | Tuinslangen dienen vóór het sproeien doorgespoeld te worden. Voor het sproeien met sloot- en regenwater in kassen en in andere afgesloten ruimten (met slechte ventilatie) geen broes of spuitstuk gebruiken. Na gebruik de slangen volledig leeg laten lopen. Voor het sproeien met leidingwater (drinkwater en huishoudwater) mag de leidingwaterinstallatie geen risico op vermeerdering van legionella hebben. Het tappunt van de leidingwaterinstallatie waarop de slang wordt aangesloten moet in de risicoanalyse worden aangemerkt als een tappunt die relevante hoeveelheden inadembare aerosolen kan leveren. | Theorie | [8 empty] | Tuinslangen | Sproeien
Leidingwaterinstallaties | 385 | Waaruit dient een leveringspunt voor een woning minimaal te bestaan? | Het leveringspunt van een woninginstallatie bestaat uit ten minste een afsluiter en een controleerbare keerklep. | Theorie | [8 empty] | Leveringspunt | Woning
Leidingwaterinstallaties | 386 | Wanneer brandslanghaspels direct zijn aangesloten op een drinkwaterleidingnet en de leiding naar de haspel langer is dan 3 meter, is het dan voldoende om een controleerbare keerklep te plaatsen of is het wettelijk verplicht een dergelijke leiding stromend aan te sluiten? | Stromend is het beste. U hoeft dan ook niet elk jaar de werking van de keerklep te controleren. Een controleerbare keerklep mag ook (In open stand verzegelde afsluiter + keerklep EA, waarbij de keerklep maximaal 0,15 m vanaf de aftakking mag zitten). Nog beter is om een aparte groep te maken voor de brandslanghaspels vanaf de watermeter en daar een centrale controleerbare keerklep te plaatsen. | Theorie | [8 empty] | Brandslanghaspel | 3 meter | Controleerbare keerklep EA | Stromend
Leidingwaterinstallaties | 387 | Wanneer circulatie deelringen zijn voorzien van thermostatische regelafsluiter, is dan een wekelijkse temperatuurmeting in iedere deelring als beheersmaatregel nog noodzakelijk? Of kan worden volstaan met het meten van de centrale retourtemperatuur? | Nee, de temperatuur in elke deelring moet worden gemeten. Eerst wekelijks, blijft alles goed constant dan kunt u overgaan op maandelijks. | Theorie | [8 empty] | Circulatie deelringen | Thermostatische regelafsluiter | Temperatuurmeting
Leidingwaterinstallaties | 388 | Wanneer dient een thermometer gekalibreerd te worden en moet het als een beheersmaatregel meegenomen worden (om de temperatuuropname te garanderen)? | Er is een werkvoorschrift opgenomen in de ISSO 55.1 en in het zakboekje Kleintje Legionellapreventie. Daar staat het exact omschreven. De vaste meters die zijn aangebracht m.b.t. regels Legionellapreventie hoeven niet te worden gekalibreerd, maar moeten worden gecontroleerd met een gekalibreerde meter. Voor overige details verwijs ik u naar het werkvoorschrift. Deze zaken dienen uiteraard te worden meegenomen in het beheersplan / logboek | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Thermometer | Beheersmaatregelen | Temperatuuropname
Leidingwaterinstallaties | 389 | Wanneer is er geen sprake meer van huishoudwater maar van proceswater? | Leidingwater dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van drinkwater en dat uitsluitend bestemd is voor bepaalde huishoudelijke doeleinden (toiletspoeling, wasmachine en besproeien van de tuin of planten water geven) wordt aangeduid met huishoudwater. Wanneer dit water uitsluitend voor andere doeleinden wordt gebruikt kan sprake zijn van proceswater. Bijvoorbeeld: toepassing in laboratoria, veevoederbakken, etc. | Theorie | [8 empty] | Huishoudwater | Proceswater
Leidingwaterinstallaties | 390 | Wanneer is sprake van een gevaarlijk toestel? | Als een toestel naar zijn aard nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het leidingwater kan opleveren. | Theorie | [8 empty] | Gevaarlijk toestel
Leidingwaterinstallaties | 391 | Wanneer is sprake van een woning? | Een woning is een ééngezinswoning, appartement of daarmee vergelijkbare bouwkundige eenheid voor één gezin of huishouding. Hieronder kan bijvoorbeeld ook een éénmanszaak of studentenhuis vallen. Opmerking: Woningwet en Drinkwaterwet geven geen definitie voor een woning. | Theorie | [8 empty] | Woning
Leidingwaterinstallaties | 392 | Wanneer moet ik een Legionellaoverschrijding melden aan de overheden? | Dit is vermeld voor drinkwater in het Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4, Artikel 41. Zie voor proceswater het AI-32. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4, Artikel 41 | AI-32 |  |  |  | Legionellapoverschrijding
Leidingwaterinstallaties | 393 | Wanneer moet men het drinkwater in drinkwaterreservoirs bemonsteren en laten analyseren? | Het drinkwater moet minimaal jaarlijks worden geanalyseerd, voor en na (jaarlijkse) reiniging en/of desinfectie. Als de watertemperatuur één of meerdere malen meer dan drie dagen achtereen boven de 20 °C is geweest, dan moet 4 maal per jaar het water worden geanalyseerd. Als de watertemperatuur één of meerdere malen meer dan drie dagen achtereen boven de 25 °C is geweest, dan moet maandelijks het water worden geanalyseerd. | Theorie | [8 empty] | Drinkwaterreservoir | Bemonstering | Analyse
Leidingwaterinstallaties | 394 | Wat betekent GBS? | Gebouw Beheer Systeem. Systeem voor de geautomatiseerde besturing en controle van installaties voor verwarming, koeling, luchtbehandeling, watervoorziening en mogelijk andere functies. | Theorie | [8 empty] | GBS
Leidingwaterinstallaties | 395 | Wat betekent kve? | Letterlijk: Kolonie vormende eenheden. Dit is het aantal bacteriën dat zich onder vastgestelde omstandigheden (voedingsbodem, temperatuur) kan ontwikkelen tot een zichtbare kolonie. De Regels m.b.t. Legionellapreventie in leidingwater stellen dat aan een tappunt ten hoogste 100 kolonievormende eenheden aantoonbaar mogen zijn. | Theorie | [8 empty] | kve
Leidingwaterinstallaties | 396 | Wat houdt de zorgplicht in? | Wat betreft de drinkwatervoorziening: voor alle eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties waarmee water aan derden ter beschikking wordt gesteld, geldt volgens de Drinkwaterwet de plicht dat zij deugdelijk water ter beschikking stellen. Een van de randvoorwaarden om aan de zorgplicht te voldoen is het uitvoeren van de op basis van de Woningwet gestelde bouwtechnische voorschriften, zoals NEN 1006 en de Waterwerkbladen. Daarnaast is het aan te bevelen om ook voor deze installaties een risicoanalyse en beheersplan te maken conform de ISSO 55.2, waarin algemeen aanvaarde richtlijnen en aanbevelingen ten aanzien van de invulling van de zorgplicht zijn opgenomen. De eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties zijn dus verplicht om de installatie zodanig te beheren dat er geen risico is op Legionellavermeerdering. De drinkwaterbedrijven zijn bevoegd om de installatie te controleren en kunnen, indien de veiligheid van de gebruikers niet is gegarandeerd, de levering van water beëindigen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Woningwet | Drinkwaterwet | NEN 1006 | WB | ISSO 55.2 | Zorgplicht | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 397 | Wat houdt het reinigen van een leidingwaterinstallatie in? | Reinigen is het verwijderen van bezinksel, sediment en (kalk)afzetting van de (oppervlakte van) alle watervoerende onderdelen van (delen van) een leidingwaterinstallatie. Deze producten vormen met biofilm een voedingsbodem voor legionella. Jaarlijks reinigen van installatieonderdelen is verplicht volgens Waterwerkblad 1.4G. Te denken valt hierbij aan keerkleppen, douchekoppen, voorraadvaten etc. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | WB 1.4G |  |  |  |  | Reiniging
Leidingwaterinstallaties | 398 | Wat is bij toepassing van chlorering (bijv. bij hergebruik van water het max. gehalte aan vrij chloor c.q. gebonden chloor conform het Drinkwaterbesluit c.q. EG-richtlijn 98/83/eg)? | In de EG-drinkwaterrichtlijn worden geen normen genoemd voor vrij chloor en/of gebonden chloor bij de chlorering van water bestemd voor menselijk consumptie. Dit geldt ook voor het Drinkwaterbesluit echter wordt een uitzondering gemaakt voor vrij chloor bij drinkwatervoorzieningen op mijnbouwinstallaties en bij nabehandeling met Anodische oxidatie. De waarde bedraagt dan 0,1 mg/l < x < 0,3 mg/l. Indirect worden er wel eisen gesteld aan de effectiviteit van een desinfectie door normen te stellen aan verschillende microbiologische parameters (colibacteriën, koloniegetal, clostridium e.d.). Van de andere kant worden indirect eisen gesteld aan de neveneffecten van een chlorering. Zo bevatten zowel het Drinkwaterbesluit als de EG-richtlijn een norm voor THM (trihalomethanen), een bijproduct van de desinfectie. Het WLB geeft een norm van 25 microgram per liter, de EG een norm van 100 microgram/l. Hierbij wordt opgemerkt in de EG-richtlijn dat landen er naar moeten streven de hoeveelheid THM terug te brengen, zonder dat daarbij de desinfectie in gevaar mag komen. Daarnaast zijn er eisen ten aanzien van geur en smaak die ook indirect van belang zijn bij chlorering (aanvaardbaar voor de gebruiker en geen abnormale verandering). Artikel 7 lid 1 van de EG-richtlijn zegt ten slotte: 'Ingeval voor menselijk consumptie bestemd water bij de bereiding of distributie wordt gedesinfecteerd, treffen de lidstaten voorts alle maatregelen om ervoor te zorgen dat de doelmatigheid van de toegepaste desinfectiebehandeling wordt gecontroleerd'. | Theorie | Wetgeving |  |  | EG-richtlijn 98/83/eg | Drinkwaterbesluit |  |  |  | Chlorering | THM
Leidingwaterinstallaties | 399 | Wat is de betrouwbaarheid van een keerklep type EA? | Als een keerklep met KIWA-of gelijkwaardig keurmerk wordt toegepast in daarvoor bestemde situaties, zoals aangegeven in de Waterwerkbladen en ISSO 55.1, en de keerklep wordt elk jaar beproefd, dan heeft deze voldoende betrouwbaarheid. Door bepaalde oorzaken, zoals vuilafzetting, oplaadeffect e.d. bestaat het risico dat een keerklep incidenteel kan falen of defect raakt. Wilt u meer zekerheid dan dient u de oorzaak van het falen weg te nemen, of een zwaardere beveiliging toe te passen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 | WB |  |  |  | Betrouwbaarheid | Keerklep EA | KIWA keurmerk
Leidingwaterinstallaties | 400 | Wat is de etmaalgemiddelde binnentemperatuur? En hoe kan ik deze meten? | De temperatuur die in een ruimte gemiddeld over een dag optreedt. Deze kan worden gemeten met sensoren die zijn gekoppeld aan een datalogger, die via een computer is uit te lezen, of door sensoren die direct zijn gekoppeld aan een computer van een (Gebouw) Beheer Systeem. | Theorie | [8 empty] | Etmaalgemiddelde binnentemperatuur
Leidingwaterinstallaties | 401 | Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van detectiemethoden? | Dit staat uitgebreid in de ISSO 55.1. Alternatieve snelle methoden mogen worden gebruikt voor het bepalen of het systeem schoon is na een correctieve desinfectie. De controlemetingen volgens de wettelijke regeling, dienen minimaal tweemaal per jaar te gescheiden volgens NEN-EN-ISO 11731:2017 en te worden geanalyseerd door een erkend laboratorium. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | NEN-EN-ISO 11731:2017 | ISSO 55.1 |  |  |  | Detectiemethoden
Leidingwaterinstallaties | 402 | Wat is de maximale lengte van een dode koud waterleiding? | Dode einden zijn in principe niet toegestaan. Wanneer niet anders mogelijk dienen afgedopte en niet gebruikte leidingdelen op een maximale afstand van 5 maal de diameter van de aftakleiding te zijn/worden afgedopt of te zijn voorzien van een afsluiter en kap (zie ISSO 55.1). U dient er naar te streven de aftakking in zijn geheel ongedaan te maken zodat de doorgaande leiding weer 'glad' afgewerkt is. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Maximale lengte | Dode koudwaterleiding
Leidingwaterinstallaties | 403 | Wat is de naverwarmingstijd? | In de Regeling Legionellapreventie wordt onderscheid gemaakt tussen naverwarmingstijd en tijd voor thermische desinfectie. Naverwarming dient plaats te vinden als de risicoanalyse uitwijst dat lauw/warm water mogelijk Legionella kan bevatten. Dit is b.v. het geval als een voorraadvat continu op 40 °C wordt gehouden. Naverwarming van het water is dan vereist om het risico op Legionella tegen te gaan. De naverwarmingstijd is de tijdsduur waarin water continu op of boven de gegeven temperatuur dient te worden gehouden. Omdat het hier in de regel een situatie met doorstroming betreft dient ervoor te worden zorggedragen dat alle doorstromend water aan deze eis voldoet, ongeacht het tappatroon. Er mag geen situatie ontstaan waarin een deel van het water een kortere naverwarmingstijd en/of een lagere temperatuur doorstaat. De tijd – temperatuurcombinaties zijn: 60 °C, 10 minuten; 65 °C – 1 minuut; 70 °C – 10 seconden. | Theorie | Wetgeving |  |  | Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater |  |  |  |  | Naverwarmingstijd
Leidingwaterinstallaties | 404 | Wat is de regelgeving op het gebied van Legionella voor kampeerboerderijen c.q. groepsaccommodaties? | Kampeerboerderijen en groepsaccomodaties vallen onder de wettelijke regels voor Legionellapreventie, wat betekent dat zij een risicoanalyse en beheersplan gereed moeten hebben. | Theorie | [8 empty] | Kampeerboerderij | Groepsaccomodaties | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 405 | Wat is de rol van de gemeente in de voorlichting over legionella? | Gemeenten hebben een min of meer morele plicht voorlichting te geven over Legionella, betreffende gebouwen die enigszins aan de gemeente zijn gerelateerd, zoals scholen en sporthallen. Dit is echter geen wettelijke plicht. | Theorie | [8 empty] | Gemeente | Voorlichting
Leidingwaterinstallaties | 406 | Wat is de spoeltijd? | Er wordt een onderscheid gemaakt in spoeltijden voor thermische desinfectie, voor kort spoelen met warmtapwater en voor kort spoelen met koud water. De spoeltijd voor thermische desinfectie is de tijdsduur waarin een uittapleiding, circulatiesysteem of voorraadvat in zijn geheel op of boven de gewenste temperatuur dient te worden gehouden. Het is niet vereist dat het spoelen op alle tappunten gelijktijdig en met grote volumestroom gebeurt. Het spoelen kan bijvoorbeeld gebeuren door continue doorstroming met een kleine volumestroom of door interval stroming. Belangrijk is dat de gewenste temperatuur wordt bereikt gedurende de voorgeschreven tijd. Daarnaast is het mogelijk thermisch te desinfecteren door aanvullende verwarming van buitenaf (trace-heating). Dit is echter niet de meest voor de hand liggende methode. | Theorie | [8 empty] | Spoeltijd | Thermische desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 407 | Wat is de taptemperatuur? | De temperatuur van het water aan het tappunt. Bij een mengkraan wordt eerst de drinkwater- en daarna de warmwatertemperatuur bepaald. De andere volgorde leidt tot ongewenste opwarming van de drinkwaterleiding wat de daaropvolgende meting verstoort. De temperatuur van drinkwater dat direct getapt wordt is de temperatuur in de laatste meters van de (enkelvoudige) uittapleiding. | Theorie | [8 empty] | Taptemperatuur
Leidingwaterinstallaties | 408 | Wat is de veteranenziekte, waaraan herken ik deze ziekte, ofwel wat zijn de symptomen? | De veteranenziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie, die longontsteking (legionellose of legionellapneumonie) tot gevolg kan hebben. De infectie wordt veroorzaakt door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water (aerosolen). De ziekte is niet van mens op mens overdraagbaar. De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen (de incubatietijd) varieert van 2 tot 20 dagen (meestal 5 à 6 dagen). De ziekte begint met een snel oplopende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven de 39 °C. De patiënt hoest en is soms kortademig. Een aantal patiënten heeft last van braken en diarree. Snelle behandeling met specifieke antibiotica is nodig om te verhinderen dat de bacterie zich verspreid naar andere organen in het lichaam en daar onherstelbare schade kan aanrichten. Er bestaat ook een lichtere vorm van infectie: de legionella-griep of Pontiac-fever. Gedurende 2 tot 5 dagen ondervindt men griepachtige verschijnselen zoals: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Bij deze variant verdwijnen de klachten na enige tijd. | Theorie | [8 empty] | Veteranenziekte | Legionellose | Aerosolen
Leidingwaterinstallaties | 409 | Wat is de wetgeving over legionella met betrekking tot huurpanden? | Bij een huurpand is de juridische eigenaar verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van een risicoanalyse. Hij kan hiertoe eventueel de huurder verplichten. Is het huurpand echter een normale woning, met aan het begin van de woning een watermeter en keerklep, dan is het uitvoeren van de risicoanalyse niet verplicht. | Theorie | [8 empty] | Wetgeving | Huurpanden
Leidingwaterinstallaties | 410 | Wat is drinkwater? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.8: Drinkwater is water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater en huishoudwater. Drinkwater is geschikt voor mensenlijks consumptie en voldoet aan de relevante voorschiriften op basis van EG richtlijnen. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.8 |  |  |  |  | Drinkwater
Leidingwaterinstallaties | 411 | Wat is een aerosol? | Een aerosol kan worden gedefinieerd als een suspensie in een gasmedium van vaste deeltjes en/of vloeistofdruppeltjes met een verwaarloosbare valsnelheid. Bij de legionellaproblematiek worden meestal waterdruppeltjes in lucht bedoeld. Deze druppeltjes hebben een grootte van ca. 1 - 10 micrometer (sommige artikelen zeggen tot 5 micrometer). Een aerosol kan ontstaan door condensatie van waterdamp of door directe verneveling van water. Omdat waterdamp uit afzonderlijke moleculen bestaat en geen Legionella kan bevatten, kan er alleen bij directe verneveling sprake zijn van overdracht van Legionella via een aerosol. | Theorie | [8 empty] | Aerosol
Leidingwaterinstallaties | 412 | Wat is een biofilm? | Praktisch gezegd is de biofilm een slijmlaagje aan de binnenkant van een buiswand. Soms is dit slechts een dunne aanslag, in ernstige gevallen kan het een hele dikke laag zijn met zowel dood als levend materiaal. Een nauwkeuriger definitie is: een populatie van micro-organismen in een matrix van slijm, die aan een oppervlak gehecht is. De populatie van micro-organismen bestaat uit één of meerdere soorten bacteriën, maar in veel gevallen ook schimmels en gisten, algen en protozoën. De biofilm bevat sporenelementen, afvalproducten van het metabolisme (de stofwisseling) van de micro-organismen, en door de micro-organismen afgescheiden stoffen zoals exopolysaccharides. Ook stoffen afkomstig uit het materiaal van het oppervlak en de daarmee in contact staande vloeistof zijn in de biofilm opgenomen. In de ISSO 55.1 staat nog uitgebreidere informatie hierover. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Biofilm
Leidingwaterinstallaties | 413 | Wat is een brandblusinstallatie? | Dit is een voorziening voor brandbestrijding met leidingwater (volgens NEN 1006+A1 (2018)). Brandblusinstallaties zijn te onderscheiden in: a) brandblusinstallaties die uitsluitend zijn bedoeld voor brandbestrijding en rechtstreeks zijn aangesloten; b) brandblusinstallaties die uitsluitend zijn bedoeld voor brandbestrijding en niet rechtstreeks zijn aangesloten; c) brandblusinstallaties die geïntegreerd zijn opgenomen in een leidingwaterinstallatie; d) combinaties van een afzonderlijke groep gevoed vanuit de leidingwaterinstallatie en brandblusinstallatie geïntegreerd opgenomen in een leidingwaterinstallatie | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 4.5.1.1 |  |  |  |  | Brandblusinstallaties
Leidingwaterinstallaties | 414 | Wat is een circulatieleiding? | Dit is een leiding voor het in circulatie houden van warm tapwater, vanaf de aftakking van de laatste uittapleiding of vanaf het laatste tappunt tot aan de warmtapwaterbereider. De toevoerende leiding maakt ook onderdeel uit van het circulatiesysteem, echter deze wordt doorgaans niet met circulatieleiding aangeduid. | Theorie | [8 empty] | Circulatieleiding
Leidingwaterinstallaties | 415 | Wat is een circulerend mengwatersysteem? | Dit is een systeem voor het in circulatie houden van mengwater in een leidingnet op zodanige wijze dat een ingestelde mengtemperatuur gehandhaafd wordt, exclusief de hierop aangesloten warmtapwaterbereiding en exclusief de hieraan verbonden uittapleidingen. | Theorie | [8 empty] | Circulerend mengwatersysteem
Leidingwaterinstallaties | 416 | Wat is een collectief leidingnet? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.4: samenstel van leidingen, fittingen en toestellen dat tijdelijk dan wel permanent, is aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf of collectieve watervoorziening, en door middel waarvan distributienet van een dirnkwaterbedrijf of warm tapwater ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.4 |  |  |  |  | Collectief leidingnet
Leidingwaterinstallaties | 417 | Wat is een collectieve watervoorziening? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.5: Collectieve watervoorziening: landgebonden voorziening, niet zijnde een drinkwaterbedrijf, voor de productie of distributie van water, dat met behulp van een leiding of distributienet aan consumenten of andere afnemers als leidingwater ter beschikking wordt gesteld. Voorbeeld 1: Eigen winning met ter beschikkingstelling van leidingwater op een kampeerterrein; Voorbeeld 2: Het opwarmen en/of onthouden van door een drinkwaterbedrijf geleverd drinkwater, dat na behandeling als leidingwater aan derden ter beschikking wordt gesteld, zoals de levering van warmtapwater door een energiebedrijf of bij bereiding van warmtapwater in eigen beheer ten behoeve van meer dan één woning of meer dan één bedrijf. Het opvoeren van de druk wordt niet als een behandeling beschouwd. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.5 |  |  |  |  | Collectieve watervoorziening
Leidingwaterinstallaties | 418 | Wat is een controleerbare keerklep (code EA)? | Dit is een terugstroombeveiliging bestaande uit een geleide veerbelaste terugslagklep, waarvan het huis bovenstrooms van de klep is voorzien van een testpoort zodat de werking van de klep gecontroleerd kan worden. De opstelling bestaat achtereenvolgens (in stroomrichting) uit: afsluiter, aftapper, keerklep. Bij het controleren wordt de afsluiter dicht gezet en de aftapper open. Zo kan gecontroleerd worden of de keerklep inderdaad geen water doorlaat in de andere richting. | Theorie | [8 empty] | Controleerbare keerklep EA | Terugstroombeveiliging
Leidingwaterinstallaties | 419 | Wat is een distributieleiding? | Dit is het hoofdleidingnet van het drinkwaterbedrijf of van een collectieve watervoorziening, waarmee leidingwater wordt geleverd aan collectieve leidingnetten en woninginstallaties. | Theorie | [8 empty] | Distributieleiding
Leidingwaterinstallaties | 420 | Wat is een drinkwaterinstallatie? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.9: Leidingwaterinstallatie voor de afname van drinkwater. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.9 |  |  |  |  | Drinkwaterinstallatie
Leidingwaterinstallaties | 421 | Wat is een drinkwaterreservoir? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.10: In de drinkwaterinstallatie opgenomen en daaruit gevoede voorraadbak voor drinkwater onder atmosferische druk, waarin de kwaliteit van drinkwater ongewijzigd blijft. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.10 |  |  |  |  | Drinkwaterreservoir
Leidingwaterinstallaties | 422 | Wat is een enkelvoudige uittapleiding? | Een leiding waardoor leidingwater naar één tappunt kan stromen. | Theorie | [8 empty] | Enkelvoudige uittapleiding
Leidingwaterinstallaties | 423 | Wat is een hotspot? | Een hotspot is een plaats waar water in een deel van de gehele drinkwaterinstallatie, de gehele huishoudwaterinstallatie of de uittapleidingen van het warmtapwater tot boven 25 °C, of meer dan 5 °C boven de ruimtetemperatuur, kan opwarmen. Een hotspot is ook een plaats in een uittapleiding voor warmtapwater waar het water niet kan afkoelen tot ten hoogste 25 °C of tot minder dan 5 °C boven de ruimtetemperatuur. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Hotspots
Leidingwaterinstallaties | 424 | Wat is een huishoudwaterinstallatie? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.16: Leidingwaterinstallatie voor de afname van huishoudwater. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.16 |  |  |  |  | Hudhoudwaterinstallatie
Leidingwaterinstallaties | 425 | Wat is een Legionellabacterie? | Dit zijn alle bacteriën die behoren tot het geslacht Legionella. | Theorie | [8 empty] | Legionellabacterie
Leidingwaterinstallaties | 426 | Wat is een leidingwaterinstallatie? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.18: Installatie bestaat uit leidingen, fittingen, waterbehandelingstoestellen en andersoortige toestellen waarmee leidingwater wordt afgenomen dan wel ter beschikking wordt gesteld. Met een leidingwaterinstallatie wordt bedoeld een collectief watervoorziening, collectief leidingnet en/of een woninginstallatie. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.18 |  |  |  |  | Leidingwaterinstallatie
Leidingwaterinstallaties | 427 | Wat is een leveringspunt? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.19: Plaats waar: a) het distributienet van een drinkwaterbedrijf, respectievelijk collectieve watervoorziening, overgaat in een collectieve watervoorziening, respectievelijk collectief leidingnet, dan wel overgaat in een woninginstallatie of andere installatie die op dat distributienet is aangesloten. b) een collectief leidingnet overgaat in een woninginstallatie of andere installatie die op dat leidingnet is aangesloten. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.19 |  |  |  |  | Leveringspunt
Leidingwaterinstallaties | 428 | Wat is een meervoudig warmtapwater circulatiesysteem? | Dit is een circulatiesysteem voor warm tapwater dat zo is ingericht dat op één of meer plaatsen leidingen parallel doorstroomd kunnen worden. Er is dus niet één hoofdcirculatiering, maar er zijn meerdere ringen of deelringen. Dergelijke systemen dienen zeer goed ingeregeld te worden, om voldoende doorstroming door elke ring te waarborgen. | Theorie | [8 empty] | Meervoudig warmtapwater circulatiesysteem
Leidingwaterinstallaties | 429 | Wat is een mengwaterinstallatie? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.22: Leidingwaterinstallatie voor de afname van warmtapwater dat met een bepaalde hoeveelheid drinkwater is vermengd om de gewenste lagere temperatuur in stand te houden (mengwater). | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.22 |  |  |  |  | Mengwaterinstallatie
Leidingwaterinstallaties | 430 | Wat is een tappunt? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.27: Plaats waar het drinkwater, huishoudwater of warm tapwater beschikbaar komt voor gebruik. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.27 |  |  |  |  | Tappunt
Leidingwaterinstallaties | 431 | Wat is een uittapleiding? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.31: Niet-circulerende leiding waaruit leidingwater direct, aan één of meer tappunten ter beschikking wordt gesteld. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.31 |  |  |  |  | Uittapleiding
Leidingwaterinstallaties | 432 | Wat is een warmtapwater circulatiesysteem? | Dit is een systeem voor het in circulatie houden van warmtapwater in een leidingnet op zodanige wijze dat een ingestelde temperatuur gehandhaafd wordt, exclusief de hierop aangesloten warmtapwaterbereiding en exclusief de hieraan verbonden uittapleidingen. | Theorie | [8 empty] | Warmtapwater circulatiesysteem
Leidingwaterinstallaties | 433 | Wat is een warmtapwaterinstallatie? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.34: Leidingwaterinstallatie voor de afname van warmtapwater. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.34 |  |  |  |  | Warmtapwaterinstallatie
Leidingwaterinstallaties | 434 | Wat is een warmtapwatertoestel? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.35: Toestel of serie van toestellen, waarmee warmtapwater wordt bereid of kan worden bereid door het opwarmen van water. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.35 |  |  |  |  | Warmtapwatertoestel
Leidingwaterinstallaties | 435 | Wat is het doel van de regels voor Legionellapreventie in leidingwater? | Met deze regels wordt de mogelijkheid van besmetting door leidingwaterinstallaties zoveel mogelijk voorkomen op plaatsen waar met name veel mensen in de risicogroep tegelijk aanwezig zijn. | Theorie | [8 empty] | Doel | Regels
Leidingwaterinstallaties | 436 | Wat is het nut van monstername? | Door middel van het nemen van een monster kan gecontroleerd worden of zich Legionella in de installatie bevindt. Dit kan noodzakelijk zijn indien men twijfelt aan de uitkomsten van de risicoanalyse (omdat bijvoorbeeld bepaalde gegevens niet voorhanden waren), of bij ongunstige situaties. Daarnaast is het voor de installaties waarvoor een RA en BP verplicht zijn, ook verplicht om minimaal tweemaal per jaar monsters te laten onderzoeken. Regels voor het aantal en welke tappunten zijn terug te vinden in de wettelijke regels voor Legionellapreventie en ISSO 55.1. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Monstername | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 437 | Wat is het risico van Legionella bij een boiler die niet boven de 50 °C kan komen? | Een boiler met een ingestelde temperatuur lager dan 50 °C geeft een groot risico op Legionella. Voor een legionella veilig toestel moet de temperatuur zo worden ingesteld dat 60 °C haalbaar is. | Theorie | [8 empty] | Risico | Boiler | 50 °C | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 438 | Wat is het verschil tussen correctieve en preventieve desinfectie? | Correctieve desinfectie betreft desinfectie van (delen van) een leidingwaterinstallatie nadat biofilm en/of (hoge) concentraties van Legionella zijn aangetroffen. Preventieve desinfectie betreft periodieke desinfectie van (delen van) een leidingwaterinstallatie teneinde aanhechting en groei van Legionella te voorkomen en eventueel aanwezige Legionella en biofilm af te doden. | Theorie | [8 empty] | Correctieve desinfectie | Preventieve desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 439 | Wat is het verschil tussen een beperkte en een uitgebreide risicoanalyse? | Een beperkte risicoanalyse noemt men zo als uit die risicoanalyse blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s aanwezig zijn en er dus ook geen beheersplan nodig is. Dit kan zijn als blijkt dat er geen aerosolvormende tappunten aanwezig zijn. | Theorie | [8 empty] | Beperkte RA | Uitgebreide RA
Leidingwaterinstallaties | 440 | Wat is het verschil tussen plaatselijke en systeem-desinfectie? | Bij plaatselijke desinfectie wordt uitsluitend het voorbijstromend water gedesinfecteerd. Bij systeemdesinfectie wordt (een deel van) een installatie gedesinfecteerd. | Theorie | [8 empty] | Plaatselijke desinfectie | Systeem-desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 441 | Wat is Legionella precies? | Legionella's zijn staafvormige, beweeglijke bacteriën (0,3 tot 0,9 micrometer dik; 2 tot 20 micrometer lang) die groeien bij een temperatuur van 20 tot 50 °C. Legionella's groeien alleen in aanwezigheid van zuurstof en een aantal specifieke voedingsstoffen (aminozuren). | Theorie | [8 empty] | Legionella
Leidingwaterinstallaties | 442 | Wat is leidingwater? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.17: Water, bestemd om te drinken, te koken, voedsel te bereiden of andere huishoudelijke doeleinden. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.17 |  |  |  |  | Leidingwater
Leidingwaterinstallaties | 443 | Wat is mengwater? | Dit is warm tapwater dat met een bepaalde hoeveelheid drinkwater is vermengd om de gewenste lagere temperatuur in stand te houden. | Theorie | [8 empty] | Mengwater
Leidingwaterinstallaties | 444 | Wat is precies L. Pneumophila, en zijn er ook nog andere L. soorten? | Legionella is het enige geslacht van de familie van de Legionellaceae. Binnen dit geslacht zijn inmiddels meer dan 40 soorten legionellabacteriën geïdentificeerd waarvan Legionella Pneumophila er één is. Van deze soort zijn er inmiddels 14 serotypen bekend waarvan serotype 1 het meest algemeen voorkomt: Legionella Pneumophila serotype 1. In de 'Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater' worden in Artikel 4 de soorten legionellabacteriën aangewezen waar het in de wetgeving om gaat. | Theorie | Wetgeving |  |  | Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater |  |  |  |  | L. Pneumophila
Leidingwaterinstallaties | 445 | Wat is sediment? | Bezinksel of afzetting uit het water. Dit vormt zich na verloop van tijd onder in voorraadvaten etc. Het sediment kan door spuien worden verwijderd. Hiervoor is onderin het voorraadvat een aftap vereist. | Theorie | [8 empty] | Sediment
Leidingwaterinstallaties | 446 | Wat is warmtapwater? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.33: Verwarmd drinkwater. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.33 |  |  |  |  | Warmtapwater
Leidingwaterinstallaties | 447 | Wat mag de afstand zijn tussen hoofdleiding en een afsluiter of keerklep bij aantakking of aansluiting die zelden wordt gebruikt b.v. een brandslanghaspel? | 15 cm of 5 D tot aan inlaat keerklep. | Theorie | [8 empty] | Afstand | Hoofdleiding | Afsluiter | Keerklep
Leidingwaterinstallaties | 448 | Wat mag de lengte van een leiding zijn achter een thermisch mengventiel (temp gemengd water max 40 °C) naar een douche en/of wastafel. Klopt het dat dit 5 meter mag zijn, en onder de 5 meter wekelijks spoelen en boven de 5 meter thermisch desinfecteren? Het betreft een verpleeghuis. | 5 m is een vuistregel, gebaseerd op de inhoud van een 15mm leiding. De inhoud magmaximaal 1 l zijn tot de verste douche die op het mengventiel is aangesloten. U kunt dan zelf uitrekenen wat de maximale lengte exact mag zijn a.d.h.v. de formule V = l x 0,785 x d2. | Theorie | [8 empty] | Lengte | Leiding | Thermisch mengventiel | Verpleeghuis
Leidingwaterinstallaties | 449 | Wat mag de maximale lengte zijn van een nieuwe aftakleiding voor een enkele wastafel, warm + koud? | Daar is geen beperking voor in relatie tot legionella. Het is geen aerosolvormend tappunt. U moet wel de wachttijd in de gaten houden. Als u de ww-kraan geheel opent mag het niet langer dan 30 sec duren voordat het water ca. 45 °C warm is. De wachttijdberekening staat in ISSO 30, Kleintje water en de Waterwerkbladen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 30 | Kleintje water | WB |  |  | Maximale lengte | Nieuwe aftakleiding | Wastafel
Leidingwaterinstallaties | 450 | Wat moet de minimale afstand zijn tussen, in vloer met vloerverwarming of wand met wand verwarming, aan te leggen leiding voor drinkwater (huishoudwater, of uittapwarmwater) en langs de 'buitenste ' buis van een verwarmingsregister? | De onderlinge afstand ligt tussen 100 en 700 mm, afhankelijk van de temperatuur van het water in de vloerverwarming (30 - 50 °C) en de ruimtetemperatuur onder en boven de vloer en de soort vloerbedekking. Zie hiervoor ook de Checklist ‘hotspots‘ in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Minimumafstand | Vloerverwarming
Leidingwaterinstallaties | 451 | Wat moet de minimale afstand zijn tussen, in wand en vloer, evenwijdig aan elkaar aan te leggen leidingen voor drinkwater (huishoudwater, of uittap warm tapwater) en warm water (cv of circulatieleiding warm tapwater)? | De onderlinge afstand in gipsmateriaal moet minimaal 100 mm zijn. In betonnen wanden is deze afstand bij voorkeur 200 mm. Zie hiervoor ook de Checklist ‘hotspots‘ in waterleidingen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-Checklist 'hotspots' in waterleidingen |  |  |  |  | Minimumafstand
Leidingwaterinstallaties | 452 | Wat moet een werkgever doen alvorens hij werknemers beheersmaatregelen laat uitvoeren i.v.m. legionellapreventie? | Als blijkt dat een werknemer gerede kans loopt aan een of meer, specifiek bij zijn arbeid voorkomende of naar verwachting voorkomende risico's te worden blootgesteld, moet in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, in de verplichte risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) de aard, de mate en de duur van de blootstelling beoordeeld worden, om het risico voor de werknemer te bepalen. | Theorie | Wetgeving |  |  | Arbeidsomstandighedenwet |  |  |  |  | Werkgever | Beheersmaatregelen | RI&E
Leidingwaterinstallaties | 453 | Wat moet er gedaan worden bij besproeiing van een tuinencomplex met opgepompt grondwater? | Grondwater bevat nauwelijks legionellabacteriën. Dit kan goed worden gebruikt voor beregening van tuinen. Bij gebruikmaking van een eigen bron dient men echter wel rekening te houden met het Drinkwaterbesluit. Vaak wordt ook slootwater of oppervlaktewater opgepompt voor beregening. Zeker wanneer dit een bepaalde tijd wordt opgeslagen in een reservoir kan hierin Legionella uitgroeien. Voorzichtigheid hierbij is geboden. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit |  |  |  |  | Besproeiing | Tuinencomplex | Opgepompt grondwater
Leidingwaterinstallaties | 454 | Wat moet ik nog doen aan een woongebouw met individuele bemetering, brandslanghaspels en gevelkranen? | Dit staat geadviseerd in ISSO 55.2 (zorgplicht). Advies is om de collectieve installatie Legionellavrij te beheren. U kunt dit doen in overleg met de bewonersvereniging. De eigenaar (evt. VVE) is en blijft aansprakelijk als er een persoon besmet raakt. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Woongebouw | Individuele bemetering | Brandslanghaspel | Gevelkranen
Leidingwaterinstallaties | 455 | Wat moet men doen aan Legionellapreventie bij een collectieve installatie in de niet-prioritaire locaties? | Deze vallen onder de zorgplicht. In de Drinkwaterwet is vermeld dat de eigenaar van de leidingwaterinstallatie moet zorgdragen voor deugdelijk water op het tappunt. Een van de randvoorwaarden om aan de zorgplicht te voldoen is het uitvoeren van de op basis van de Woningwet gestelde bouwtechnische voorschriften, zoals NEN 1006 en de Waterwerkbladen. Daarnaast is het aan te bevelen om ook voor deze installaties een risicoanalyse en beheersplan te maken conform de ISSO 55.2, waarin algemeen aanvaarde richtlijnen en aanbevelingen ten aanzien van de invulling van de zorgplicht zijn opgenomen. De eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties zijn dus verplicht om de installatie zodanig te beheren dat er geen risico is op Legionellavermeerdering. De drinkwaterbedrijven zijn bevoegd om de installatie te controleren en kunnen, indien de veiligheid van de gebruikers niet is gegarandeerd, de levering van water beëindigen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Woningwet | Drinkwaterwet | NEN 1006 | WB | ISSO 55.2 | Niet-prioritaire locaties | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 456 | Wat omvat een risico-inventarisatie? | Een risico-inventarisatie omvat installatiegegevens, temperatuurgegevens van relevante ruimten en gebruiksgegevens. | Theorie | [8 empty] | Risico-inventarisatie
Leidingwaterinstallaties | 457 | Wat te doen aan Legionellapreventie bij fonteinen? | Fonteinen kunnen ideale verspreiders zijn van micro-organismen zoals bacteriën of specifiek legionella. Wanneer? Als de temperatuur boven de 25 °C komt en er gesproeid wordt. Legionella kan alleen gevaarlijk zijn als het als druppeltjes of aerosolen wordt ingeademd door verzwakte personen. Fonteinen zijn echter vaak gesitueerd bij pleinen waar veel mensen vertoeven of bij ingangen van bedrijven waar al het personeel langs loopt. Daarnaast zijn fonteinen vaak in zeer ondiep water gesitueerd zodat de zon het water snel kan doen opwarmen naar gevaarlijke temperaturen. Het zonlicht zorgt ervoor dat algen gaan groeien waardoor het water groen wordt en er een biofilm kan ontstaan waar weer legionella in kan groeien. U dient een Risico-inventarisatie en Evaluatie te maken. Fonteinen waarbij publiek wordt blootgesteld vallen onder Voedsel Waren Autoriteit. Fonteinen in kantoren en dergelijke vallen onder de Arbeidsinspectie. In TVVL-rapport KT-8 staat beschreven hoe men een fontein legionellaveilig kan ontwerpen en beheren. | Theorie | Wetgeving/Onderzoek | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.3 | TVVL KT-8 |  |  |  | Fontein | RI&E
Leidingwaterinstallaties | 458 | Wat te doen bij een legionella variant die geen veteranenziekte veroorzaakt? | Als men Legionella in een systeem aantreft die niet ziekmakend is, dan is er niet direct een groot risico. Het geeft echter wel aan dat de omstandigheden zodanig zijn dat groei van de bacterie kan optreden. Vandaag is het dan geen ziekmakende variant, maar dat kan morgen anders zijn. Het systeem dient gedesinfecteerd te worden en tevens moet een risicoanalyse worden uitgevoerd en een beheersplan worden opgesteld. | Theorie | [8 empty] | Geen veteranenziekte
Leidingwaterinstallaties | 459 | Wat te doen bij langdurige leegstand van woningen? | Dit geeft verhoogd risico. Dus installatie geheel aftappen (leegblazen als dat niet mogelijk is), of regelmatig alle tappunten spoelen. Bij ingebruikname elk tappunt 1 à 2 minuten krachtig spoelen (kw apart en ww apart). | Praktijk | [8 empty] | Langdurige leegstand | Woning
Leidingwaterinstallaties | 460 | Wat wordt bedoeld met kort spoelen, zoals vaak in de ISSO-publicaties aangegeven? | Kort spoelen wordt gebruikt om periodiek leidingen te ontsmetten die langere tijd niet worden gebruikt. Hierbij zijn de volgende temperatuur - tijdcombinaties vereist: 60 °C - 2 minuten, 65 °C - 1 minuut, 70 °C - 0,5 minuut. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO-publicaties |  |  |  |  | Kort spoelen
Leidingwaterinstallaties | 461 | Wat wordt bedoeld met perceel? | Elk roerend of onroerend goed, gedeelte of samenstel daarvan, dat een leveringspunt heeft en ten behoeve waarvan leidingwater wordt geleverd. | Theorie | [8 empty] | Perceel
Leidingwaterinstallaties | 462 | Wat wordt verstaan onder grijswater? | Dit is afvalwater van wasmachine, douche, bad en wastafels. Na behandeling kan dit als huishoudwater worden gebruikt. | Theorie | [8 empty] | Grijswater
Leidingwaterinstallaties | 463 | Wat is huishoudwater? | NEN 1006+A1 (2018), Artikel 1.3.1.15: Leidingwater dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van drinkwater en dat in collectieve installaties uitsluitend bestemd is voor toiletspoeling en in woninginstallaties uitsluitend bestemd is voor toiletspoeling, gebruik ten behoeve van de wasmachine of het besproeien van de tuin. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006, Artikel 1.3.1.15 |  |  |  |  | Huishoudwater
Leidingwaterinstallaties | 464 | Wat wordt verstaan onder levering aan derden? | Met ''derden'' wordt bedoeld het beschikbaar stellen van water aan personen die niet tot de huishoudelijke kring behoren. Voorbeelden hiervoor zijn: een jachthaven die het water levert aan de boten en steigers, een kantoorpand dat water levert aan personeel voor de personeelsdouches, een praktijk voor fysiotherapie met een douche voor patiënten. | Theorie | [8 empty] | Levering aan derden
Leidingwaterinstallaties | 465 | Wat zijn de adviezen voor de beschermende kleding die men bij het spoelen van leidingen draagt? | Geadviseerd wordt om bij spoelen van leidingen kleding te gebruiken die bescherming geeft tegen vloeistofspatten en aerosolen en eventueel vloeistofbestendige handschoenen die tevens een goede mechanische weerstand hebben. | Theorie | [8 empty] | Beschermende kleding | Spoeling
Leidingwaterinstallaties | 466 | Wat zijn de regels voor Legionellapreventie voor een verhuurder van douchewagens, die gebruikt worden bij evenementen en particulieren bij verbouw? | Uitgangspunt bij evenementen is dat er speciale voorzieningen getroffen moeten worden en dat die voorzieningen van tijdelijke aard zijn. Tijdelijke voorzieningen behoeven speciale aandacht daar waar het erom gaat de overdracht van schadelijke micro-organismen zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast speelt natuurlijk een rol dat veel mensen tegelijk gebruik maken van voorzieningen. Dit geeft vrijwel altijd een verhoogd risico. De risico's voor overdracht van micro-organismen zijn afhankelijk van het gedrag van de gebruikers, van de sanitaire voorzieningen en van de cateringfaciliteiten. De GGD beoordeelt of bij een evenement wel of geen technische hygiënezorg noodzakelijk is. Zo ja, dan wordt een risicoanalyse opgesteld met alle betrokken instanties en wordt advies gegeven welke maatregelen er genomen moeten worden. Tijdens het evenement wordt gecontroleerd of de maatregelen nageleefd worden. Het ligt voor de hand dat zij een risicoanalyse en beheersplan zullen eisen van de tijdelijke douchewagens. | Theorie | [8 empty] | Verhuurder | Douchewagens | Evenementen | Particulieren | Verbouw
Leidingwaterinstallaties | 467 | Wat zijn de sancties bij verwaarlozing van de zorgplicht? | Eigenaren die de zorgplicht verwaarlozen lopen de kans bij een controle te worden geconfronteerd met bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties. In situaties waar Legionellabesmettingsgevallen worden herleid tot een installatie waar de zorgplicht is verwaarloosd, kan men bovendien ook privaatrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. | Theorie | [8 empty] | Sancties | Verwaarlozing | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 468 | Wat zijn de verantwoordelijkheden van een eigenaar van een woongebouw, met betrekking tot de individuele woninginstallaties? | Individuele woninginstallaties vallen niet onder de Wettelijke regeling t.a.v. Legionellapreventie. Dit houdt in dat de verhuurder van de woningen hier geen acties hoeft te ondernemen, mits aan het begin van de woning een keerklep is geplaatst, de woning permanent wordt bewoond en het geen woning is die verhuurd is aan een zorginstelling, of gebruikt wordt als bed & breakfast locatie of vakantiehuis. | Theorie | [8 empty] | Verantwoordelijkheid | Eigenaar | Woongebouw | Individuele woninginstallaties
Leidingwaterinstallaties | 469 | Wat zijn de Waterwerkbladen? | De Waterwerkbladen zijn een uitwerking van de norm NEN 1006. Het in de Werkbladen gestelde, moet worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan leidingwaterinstallaties moeten voldoen om te worden geaccepteerd als zijnde in overeenstemming met NEN 1006. Deze norm is om een aantal redenen algemeen gehouden, onder andere met het oog op de verschillende omstandigheden waaronder drinkwaterbedrijven het leidingwater leveren en de verschillen in samenstelling daarvan. Om tot een goede harmonisatie in uitvoering van de leidingwaterinstallatie te komen, wordt in Waterwerkbladen een nadere uitwerking gegeven van hetgeen in de norm in algemene zin wordt gesteld. In de Waterwerkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen. Daarnaast zijn voor bepaalde situaties tevens aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | NEN 1006 | WB
Leidingwaterinstallaties | 470 | We hebben een situatie van vier douches met een mengkraan per douche. Deze douches zitten achter 1 uittapleiding vanaf het centrale net. Hoe moeten we deze situatie benaderen ervan uitgaande dat elke douche 1 keer in de week wordt gebruikt? Moet het hele systeem van uittapleiding tot aan douchekoppen bij elkaar geteld worden en dan minder dan 1 liter inhoud hebben of kan dit voor elke douche afzonderlijk uitgerekend worden? | Voor deze 1 liter moet u rekenen: inhoud leiding van mengpunt tot verste tappunt. De tussenliggende aftakkingen moet u daarbij dus NIET optellen. | Theorie | [8 empty] | Douche | Uittapleiding | 1 liter | Inhoud
Leidingwaterinstallaties | 471 | Welke adembeschermingsmiddelen (PBM's) moeten worden gebruikt bij het spoelen van leidingen? | Over het algemeen kan voor onderhoudswerkzaamheden aan waterleidingsystemen waarbij voor korte tijd (10 tot 15 min.) de kans aanwezig is dat men aerosolen kan inademen â die mogelijk besmet zijn met de legionellabacterie â een adembeschermingsmiddel met een filtertype P3SL toepassen. Daarbij is het aan te bevelen om een zo hoog mogelijke beschermingsfactor (NPF-waarde) te kiezen. In dit geval een volgelaatsmasker. | Theorie | [8 empty] | Adembeschermingsmiddel | P3SL | NPF-waarde
Leidingwaterinstallaties | 472 | Welke beheersmaatregelen zijn nodig wanneer in kassen bovengrondse drinkwaterleidingen opwarmen tot boven de 25 °C? | De leidingen vóór gebruik spoelen. Indien deze leidingen gebruikt worden bij het handmatig water geven aan planten dient dit te gebeuren zonder broes om verneveling (aerosolen) te voorkomen. Als beregening wordt toegepast dient dit te gebeuren in afwezigheid van personeel en bezoekers, bij voorkeur geautomatiseerd (tijdschakelklok), met een wachttijd van ongeveer een half uur na beregening. Sproeileidingen worden bij voorkeur voorzien van een leegloopventiel en drooggeblazen met perslucht. | Theorie | [8 empty] | Beheersmaatregelen | Kassen | Bovengrondse drinkwaterleidingen | Boven 25 °C
Leidingwaterinstallaties | 473 | Welke beheersmaatregelen zijn van toepassing op drinkwaterreservoirs? | Volgens Waterwerkblad WB 1.4G moet het drinkwater uit een drinkwaterreservoir bij voorkeur viermaal per jaar, doch ten minste éénmaal per jaar, bacteriologisch betrouwbaar zijn verklaard (ook voor Legionella): hiervan moet het rapport in het logboek zijn opgenomen. Verder moet controle en zonodig vervanging plaatsvinden van filters op ont- en beluchtingsopeningen. Het waterslot in de overloop moet met water zijn gevuld. De overloop moet van een deugdelijk vliegengaas zijn voorzien. Er moet een registratie plaatsvinden van de watertemperatuur en/of temperatuur opstellingsruimte. De etmaalgemiddelde temperatuur in de opstellingsruimte moet < 20 °C zijn. Jaarlijks moet het drinkwaterreservoir, inclusief de niveaukolommen en peilglazen, worden gereinigd. Van belang is ook de controle van het gebruik. Deze moet overeenstemmen met de ontwerpuitgangspunten in verband met (on)voldoende doorstroming in het reservoir. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | WB 1.4G |  |  |  |  | Beheersmaatregelen | Drinkwaterreservoir
Leidingwaterinstallaties | 474 | Welke beheersmaatregelen zijn van toepassing op warmtapwatertoestellen? | Van warmtapwatertoestellen in collectieve installaties moet jaarlijks het functioneren van de temperatuurinstelling worden gecontroleerd. De temperatuuropnemers moeten jaarlijks worden gecontroleerd met een gekalibreerde thermometer (bij doorstroomtoestellen alleen als deze toestellen zijn opgenomen in een circulatiesysteem). Het sediment in voorraadtoestellen moet jaarlijks worden gecontroleerd en indien nodig verwijderd (spuien aan de onderzijde). Maandelijks moet de temperatuur aan de uitlaat en eventuele retouraansluiting worden gemeten en geregistreerd (bij doorstroomtoestellen alleen als deze toestellen zijn opgenomen in een circulatiesysteem). Indien dit in het beheersplan is opgenomen moet het voorraadtoestel wekelijks (thermisch) worden gedesinfecteerd. | Theorie | [8 empty] | Beheersmaatregelen | Warmtapwatertoestel
Leidingwaterinstallaties | 475 | Welke eisen worden gesteld aan een park met 40 huisjes met een collectieve watermeter en tussenmeters met keerkleppen? De vaste bewoning op het park is ca. 40%. De huisjes worden door ons verhuurd. | Deze vallen onder de “Prioritaire locaties” volgens het Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4. Dus richtlijn ISSO 55.1 toepassen. RA en BP maken en tweemaal per jaar monstername. Kritische aspecten zijn o.a.: - temperatuur collectieve net, centrale watermeter en aansluitleidingen altijd onder 20 °C? - regelmatige doorstroming van het net en aansluitleidingen naar de woningen (niet alleen m.b.t. Legionellapreventie maar ook om waterbederf tegen te gaan) - leegstand (voorkom stagnatie van water in woningen en aansluitleidingen van de woningen) - 1 per jaar keerkleppen na tussenmeter laten controleren. - 2x per jaar monstername verplicht (U mag hierbij elke huisaansluiting als 1 tappunt rekenen voor de bepalen van het aantal monsternames). Na aantal jaren kunt u wellicht minder monsters nemen in overleg met de regionale afdeling van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). - eventueel water afsluiten en aftappen bij leegstand. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Drinkwaterbesluit, Hoofdstuk 4 | ISSO 55.1 |  |  |  | 40 huisjes | Prioritaire locaties | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 476 | Welke gebruiksgegevens moeten worden geïnventariseerd? | De risico-inventarisatie van gebruiksgegevens is van belang voor het bepalen van stagnatie van de doorstroming. Het betreft de inventarisatie van bedrijfstijden van (delen) installaties, de gebruiksfunctie (frequentie) van tappunten en het waterverbruik van warmwatervoorraadtoestellen en koudwaterreservoirs. | Theorie | [8 empty] | Gebruiksgegevens | Risico-inventarisatie
Leidingwaterinstallaties | 477 | Welke hoeveelheden van chloor (Cl2) zijn toelaatbaar? | Bij het voornemen om leidingsystemen te gaan desinfecteren met chemicaliën wordt aanbevolen dit altijd in overleg te doen met de toezichthouder ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Er kan een onderscheid worden gemaakt in continue dosering en periodieke (1x per week of minder) dosering van middelen. Onderstaand is aangegeven welke hoeveelheden toegestaan zouden zijn op basis van de maximaal toelaatbare concentraties gehanteerd door de WHO. Aan onderstaande waarden mogen geen rechten worden ontleend. De waarden zijn alleen een indicatie. Bij toepassing van chloor wordt aangehouden 5 mg/l voor continue en 8 mg/l voor periodieke dosering. Een restgehalte van chloor in een concentratie van 0,5 mg/l en een contacttijd van 12 minuten (pH = 7,7 en T = 21 °C) geeft een afdoding met een factor 1000. | Theorie | [8 empty] | Hoeveelheden | Chloor (Cl2) | ILT
Leidingwaterinstallaties | 478 | Welke hoeveelheden van chloordioxide (ClO2) zijn toelaatbaar? | Op dit moment is de toepassing van chloordioxide in leidingwatersystemen die in bedrijf blijven niet wettelijk toegestaan. Bij het voornemen om leidingsystemen te gaan desinfecteren met chemicaliën wordt aanbevolen dit altijd in overleg te doen met de toezichthouder ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Mocht chloordioxide ooit worden toegelaten dan kan een onderscheid worden gemaakt in continue dosering en periodieke (1x per week of minder) dosering van middelen. Omdat chloriet wordt gevormd als afbraakproduct van chloordioxide zal de normwaarde van chloriet de dosering gaan bepalen. Voor chloriet geldt een norm bij continue dosering van 0,2 mg/l, bij periodieke dosering zou een norm van 1 mg/l gehanteerd kunnen worden. Aan deze waarden mogen geen rechten worden ontleend, ze dienen slechts ter indicatie. | Theorie | [8 empty] | Hoeveelheden | Chloordioxide (ClO2) | ILT
Leidingwaterinstallaties | 479 | Welke hoeveelheden van koper (Cu) zijn toelaatbaar? | De maximum toelaatbare waarde voor koper in een leidingwatersysteem bedraagt 2 mg/l (totaal, dus inclusief bijvoorbeeld afgifte van leidingen). Dit dient m.b.v. een meting te worden gecontroleerd. Koper geeft een milieubelasting van het afvalwater waardoor rioolwaterslib niet meer kan worden afgezet in de landbouw. In dat opzicht moet de koperemissie zoveel mogelijk worden beperkt. Koper/zilver-ionisatie draagt daar beslist niet aan bij. De genoemde waarde van 2 mg/l is terug te vinden in het Drinkwaterbesluit. Aan bovenstaande waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De waarden zijn alleen ter indicatie. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterbesluit |  |  |  |  | Hoeveelheden | Koper (Cu)
Leidingwaterinstallaties | 480 | Welke hoeveelheden van monochloramine (NH2Cl) zijn toelaatbaar? | Op dit moment is de toepassing van Monochloramine in leidingwatersystemen die in bedrijf blijven niet wettelijk toegestaan. Bij het voornemen om leidingsystemen te gaan desinfecteren met chemicaliën wordt aanbevolen dit altijd in overleg te doen met de toezichthouder (ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport). Mocht Monochloramine ooit worden toegelaten dan kan een onderscheid worden gemaakt in continue dosering en periodieke (1x per week of minder) dosering van middelen. Voor Monochloramine geldt een norm bij continue dosering van 2 mg/l. Aan deze waarden mogen geen rechten worden ontleend, ze dienen slechts ter indicatie. | Theorie | [8 empty] | Hoeveelheden | Monochloramine (NH2Cl) | ILT
Leidingwaterinstallaties | 481 | Welke hoeveelheden van waterstofperoxide (H2O2) zijn toelaatbaar? | De toepassing van waterstofperoxide in systemen die in bedrijf blijven is zowel continu als periodiek niet toegestaan en zal ook in de toekomst niet toegelaten worden. Waterstofperoxide is toxisch en de maximaal toelaatbare concentratie (MTC-waarde) is 20 microgram/l. Deze concentratie is veel te laag voor enig desinfecterend effect. Toepassing van waterstofperoxide blijft beperkt tot reinigingsacties waarbij de installatie buiten gebruik wordt genomen. | Theorie | [8 empty] | Hoeveelheden | Waterstofperoxide (H2O2) | MTC-waarde
Leidingwaterinstallaties | 482 | Welke hoeveelheden zilver (Ag) zijn toelaatbaar? | Dit wordt vermeld in de Drinkwaterregeling bijlage 3, tabel IIId, noot 3 t.w. 'Zilver is niet opgenomen in de tabellen van bijlage A van het besluit, omdat het in Nederland niet van nature in relevante hoeveelheden in het drinkwater voorkomt. Bij toepassing van koper-zilverionisatie wordt voor zilver een maximumwaarde gehanteerd van 50 µg/l als 90-percentiel, met een maximum van 100 µg/l.' | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterregeling |  |  |  |  | Hoeveelheden | Zilver (Ag)
Leidingwaterinstallaties | 483 | Welke hoofdfuncties kent een leidingwaterinstallatie? | Een leidingwaterinstallatie is te onderschrijden in 5 hoofdfuncties: grondstof (bijv. drinkwater van drinkwaterbedrijf); koudwaterinstallatie; warmwaterbereiding; warmwaterleidingnet; tappunten. | Theorie | [8 empty] | Hoofdfuncties | Leidingwaterinstallatie
Leidingwaterinstallaties | 484 | Welke installatiegegevens moeten worden geïnventariseerd? | De risico-inventarisatie van de installatiegegevens bestaat uit het schouwen (visuele inspectie) van alle hoofdfuncties en installatiecomponenten en het controleren ervan met de beschikbare tekeningen. Zonodig worden tekeningen en/of schema's vervaardigd en/of aangepast. Van warmwatertoestellen wordt de bedrijfswijze en de temperatuurinstelling vastgelegd. Van warmwatervoorraadtoestellen en koudwaterreservoirs wordt de inhoud vastgelegd. | Theorie | [8 empty] | Installatiegegevens | Risico-inventarisatie
Leidingwaterinstallaties | 485 | Welke kunststoffen zijn toegestaan als leidingmateriaal voor drinkwater? | Een groot aantal leidingmaterialen zijn toegestaan als leidingmateriaal voor drinkwater. Deze materialen moeten zijn voorzien van het Kiwa-keurmerk. Het kan zijn dat door het plaatselijk drinkwaterbedrijf nadere eisen worden gesteld aan de toepassing van leidingmaterialen. In de Waterwerkbladen is aangegeven onder welke voorwaarden de materialen mogen worden toegepast. Zo mag PE bijvoorbeeld ondergronds niet in vervuilde bodem of op industrieterreinen worden toegepast. De momenteel toegestane kunststoffen zijn PE, PVC, PB en PP. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | WB |  |  |  |  | Kunststoffen | Leidingmateriaal | Drinkwater | KIWA-keurmerk
Leidingwaterinstallaties | 486 | Welke maatregelen moet een werkgever nemen om te voorkomen dat werknemers, bij de uitvoering van legionellapreventie, kunnen worden blootgesteld aan risico’s voor legionellabesmetting of verbranding? | Op basis van de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) bepaalt de werkgever welke maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat werknemers kunnen worden blootgesteld aan risico’s. Hierbij worden zodanige technische of organisatorische maatregelen genomen, in een bepaalde volgorde, dat gevaar voor blootstelling aan de risico’s zoveel mogelijk bij de bron daarvan wordt voorkomen. Als in de praktijk bepaalde technische of organisatorische maatregelen niet voldoende of helemaal niet uitvoerbaar zijn, dan pas mag gekozen worden voor maatregelen waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. | Theorie | [8 empty] | Maatregelen | Blootstelling | Risico | Verbranding | RI&E
Leidingwaterinstallaties | 487 | Welke maatregelen moet men nemen bij het spoelen van leidingen? | Bij het spoelen van leidingen met water dienen de betreffende ruimten tijdens en geruime tijd na het spoelen te worden afgesloten voor bezoekers en gebruikers. Uitvoerend personeel dient gebruik te maken van adembeschermingsmiddelen en bij voorkeur ook, zeker bij spoelen met heet water, van beschermende kleding (PBM = Persoonlijke Beschermingsmiddelen). | Theorie | [8 empty] | Maatregelen | Spoeling | Leiding | PBM
Leidingwaterinstallaties | 488 | Welke manieren zijn er om beheersmaatregelen, zoals bijvoorbeeld temperatuurregistratie, te automatiseren? | Er zijn meerdere systemen die beheersmaatregelen automatisch uitvoeren. In grote lijnen kunnen ze worden onderverdeeld in systemen die temperaturen bewaken, tot systemen die geheel automatisch de thermische desinfectie verrichten. Tegenwoordig bestaan er ook systemen die geheel draadloos werken, waardoor u geen bekabeling meer hoeft aan te leggen. Welk systeem het best past is afhankelijk van de eisen die u stelt. Zo zijn er systemen die automatisch temperaturen registreren en een alarm geven als er een verhoogd risico ontstaat. Andere systemen gaan nog verder en voeren ook automatisch spoelhandelingen en thermische desinfectie voor u uit. Door het intikken van bijvoorbeeld ‘automatisering legionella’ in de zoekmachine google, ontstaat een overzicht van de verschillende systemen. | Theorie | [8 empty] | Beheersmaatregelen | Automatisering
Leidingwaterinstallaties | 489 | Welke materialen zijn gunstig of ongunstig voor Legionella? | De biofilmvormende eigenschappen van watertypen en ook van materialen lopen sterk uiteen. Mede als gevolg van de complexiteit van de interacties tussen water en materialen, en het ontbreken van kwantitatieve informatie over de relatie tussen de biofilmvorming en groei van legionella, kan nog geen criterium voor de beoordeling van materialen in leidingwaterinstallaties op basis van groeibevordering worden gegeven. In het algemeen kan men stellen dat hoe harder het materiaal is des te minder is de kans op vorming van een biofilm. Deze materialen hebben dan een lage biofilmvormingspotentie (BVP). Zo blijken van de onderzochte materialen RVS, teflon en hard PVC de laagste BVP te bezitten en bijvoorbeeld rubbersoorten en zacht PVC de hoogste BVP. | Theorie | [8 empty] | Materialen | Gunstigheid | BVP
Leidingwaterinstallaties | 490 | Welke middelen zijn toegelaten voor toepassing in drinkwater? | Desinfectiemiddelen welke zijn toegelaten voor toepassing in het waterleidingnet zijn vastgelegd in de Bestrijdingsmiddelenwet en zijn toegelaten door het Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). Op dit moment is de continue of periodieke toepassing van desinfectiemiddelen in leidingwatersystemen waarbij het systeem in bedrijf blijft, met uitzondering van vrij chloor (hypochloriet) dat ambtshalve wordt toegelaten, niet wettelijk toegestaan. Bij het voornemen om leidingsystemen te gaan desinfecteren met chemicaliën wordt aanbevolen dit altijd in overleg te doen met de toezichthouder ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Bij gebruik van chloorverbindingen voor desinfectie van leidingsystemen moet mogelijke milieuschade bij het schoonspoelen van het systeem zoveel mogelijk worden beperkt door te zorgen voor een neutralisatie (deactivering van chloor). | Theorie | [8 empty] | Middelen | Toepassing | Drinkwater | Ctgb | ILT
Leidingwaterinstallaties | 491 | Welke normen zijn van toepassing bij de aanleg van een leidingwaterinstallatie? | Van toepassing zijn de Algemene Voorschriften voor Leidingwaterinstallaties (2018). Dit is de norm NEN 1006. Deze norm is aangewezen door het Bouwbesluit. Praktijkrichtlijnen die aangeven op welke wijze men kan voldoen aan de gestelde eisen in NEN 1006 zijn neergelegd in de Waterwerkbladen. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | Bouwbesluit | NEN 1006 | WB |  |  | Aanleg
Leidingwaterinstallaties | 492 | Welke personen zijn vatbaar voor de veteranenziekte? | Algemeen worden de volgende risicogroepen aangehouden: ouderen (leeftijd > 50 jaar), roken en overmatig alcoholgebruik, een onderliggend ziektebeeld (bijvoorbeeld suikerziekte of dialysepatiënt). Daarnaast zijn mannen vatbaarder dan vrouwen (verhouding 3:1). | Theorie | [8 empty] | Vatbaarheid | Veteranenziekte
Leidingwaterinstallaties | 493 | Welke risico's loopt men bij het spoelen van leidingen met water? | Bij het spoelen van een installatie kunnen ruimten gevuld worden met nevel. Wanneer het een met Legionella besmette installatie betreft zullen daarbij vrijwel zeker aerosolen met Legionella vrijkomen. Daarnaast kan verbranding van personen optreden als met heet water wordt gespoeld. | Theorie | [8 empty] | Risico | Spoeling | Waterleidingen
Leidingwaterinstallaties | 494 | Welke ruimtetemperaturen moeten worden geïnventariseerd? | De risico-inventarisatie van ruimtemperaturen is van belang voor het al dan niet ontoelaatbaar opwarmen van koudwater en onvoldoende afkoelen van warmwateruittapleidingen. Het betreft dus de ruimten waarin zich koudwaterreservoirs, koudwaterleidingen en warmwateruittapleidingen bevinden. Bijzondere aandacht verdienen de ruimten boven verlaagde plafonds, schachten, leidingkokers en technische ruimten. In deze ruimten bevinden zich veelal ook warmteafgevende installaties. Maar ook leidingen en brandslanghaspels in ruimten met gevelglas kunnen door zonnestralen ontoelaatbaar opwarmen. | Theorie | [8 empty] | Ruimtetemperaturen | Risico-inventarisatie
Leidingwaterinstallaties | 495 | Welke tappunten kunnen aerosolen opleveren? | Zie hiervoor de ISSO 55.1 of de ISSO 55.2. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 | ISSO 55.2 |  |  |  | Tappunt | Aerosol
Leidingwaterinstallaties | 496 | Welke voorzieningen kan men aanbrengen om te voorkomen dat tijdens het automatisch spoelen zich in de doucheruimte personen ophouden? | Daarvoor worden aanwezigheidssensors (bewegingssensors) aangebracht zodat niet gespoeld wordt met heet water als er mensen in die ruimte zijn. Die aanwezigheidssensor kan ook een koppeling aan het licht zijn. | Theorie | [8 empty] | Voorzieningen | Automatisch spoelen | Doucheruimte
Leidingwaterinstallaties | 497 | Welke voorzieningen moet men treffen om te voorkomen dat brandslanghaspels worden gebruikt voor andere zaken dan brandblussen? | De brandslanghaspels worden voorzien van het tekstplaatje: “Alleen te gebruiken bij brand” en de afsluiter van de brandslanghaspel zelf word in gesloten stand verzegeld ter controle. De afsluiter voor de eventuele keerklep wordt geopend. De sleutel van de afsluiter dient afneembaar te zijn en zich niet op de afsluiter te bevinden. Als alternatief mag de afsluiter in open stand verzegeld zijn. De stand van de afsluiter (open-dicht) dient duidelijk waarneembaar te zijn. De bedieningsafsluiter van de brandslanghaspel wordt in gesloten stand verzegeld. De verzegeling dient jaarlijks te worden gecontroleerd. In situaties waarbij de neiging bestaat om brandslanghaspels voor andere doeleinden te gebruiken is het aan te bevelen om een tapkraan aan te brengen die speciaal bedoeld is voor deze doeleinden. Deze moet dan wel stroomopwaarts van de controleerbare keerklep worden aangesloten in de aansluiting van de brandslanghaspel op de doorstroomde leiding. | Theorie | [8 empty] | Voorzieningen | Brandslanghaspel
Leidingwaterinstallaties | 498 | Welke zijn de belangrijkste componenten van een automatisch werkend beheersysteem in een mengtapwaterinstallatie? | Het automatisch werkend beheersysteem in een mengtapwaterinstallatie bestaat in hoofdzaak uit een computer, een datavoedingskabel, bedieningssensors van tappunten, magneetventielen, stuurmodules, temperatuursensors, centraal thermostatisch mengventiel en een elektronische driewegkraan. | Theorie | [8 empty] | Belangrijkste componenten | Automatische werkend beheersysteem | Mengtapwaterinstallatie
Leidingwaterinstallaties | 499 | Wie draagt de kosten bij het uitvoeren van een beheersplan legionella? | De eigenaar moet de risicoanalyse en het beheersplan bekostigen. Hij is echter vrij om deze kosten bijvoorbeeld door te verrekenen naar derden, indien deze daarmee akkoord gaan. | Theorie | [8 empty] | Kosten | Uitvoeren | BP
Leidingwaterinstallaties | 500 | Wie is aansprakelijk voor de kosten van legionellabestrijding op scholen, de directie die juridisch eigenaar is of de gemeente die economisch eigenaar is? | De wetgeving zegt dat de juridische eigenaar de verantwoordelijkheid heeft. Verder kan altijd in onderling overleg anders worden besloten. | Theorie | [8 empty] | Aansprakelijkheid | Kosten | Legionellabestrijding | Juridisch eigenaar
Leidingwaterinstallaties | 501 | Wie moet het beheersplan opstellen? | De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een bureau of een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de BRL 6010. Deze kunt u vinden op de site van KBI. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | BRL 6010 |  |  |  |  | Verantwoordelijkheid | RA | BP
Leidingwaterinstallaties | 502 | Wie of wat is de toezichthouder? | ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) is belast met het toezicht op de naleving van de Drinkwaterwet voor eigenaren van (landgebonden) collectieve leidingwaterinstallaties. Drinkwaterbedrijven zullen in het verlengde van dit toezicht controles gaan uitvoeren bij aangesloten collectieve leidingwaterinstallaties. | Theorie | Wetgeving |  |  | Drinkwaterwet |  |  |  |  | Toezichthouder | ILT
Leidingwaterinstallaties | 503 | Wie voert de controle uit voor legionella in koeltorens? | Voor de risico's van de werknemers is de Arbeidsinspectie, en voor de omgeving is de desbetreffende Gemeente de toezichthouder. In sommige gemeenten speelt de GGD een rol. | Theorie | [8 empty] | Controle | Koeltoren | Arbeidsinspectie | GGD
Leidingwaterinstallaties | 504 | Wie wijst woningeigenaren op mogelijke risico's? | Hiervoor is ISSO 30 Leidingwaterinstallaties in woningen ontwikkeld. |  |  |  |  | ISSO 30 |  |  |  |  | Woningeigenaren | Risico
Leidingwaterinstallaties | 505 | Wie wordt bedoeld met eigenaar? | In het kader van de wettelijke regeling wordt hiermee bedoeld de juridische eigenaar van een collectief leidingnet of een collectieve watervoorziening, samengevat onder de term ''collectieve leidingwaterinstallatie''. | Theorie | [8 empty] | Eigenaar
Leidingwaterinstallaties | 506 | Wij beheren meerdere sportvelden, deze hebben een watermeter vanaf het hoofdnet. Door besproeiing van de velden zijn wij de hoofdafnemer. De aanwezige clubgebouwen worden door ons, via een tussenmeter van water voorzien. Wie is verantwoordelijk voor de legionella? En wie moet het water controleren of zijn daar geen normen voor? | De eigenaar van de collectieve leidingwaterinstallatie is verantwoordelijk. Die kan het beheer via een contract delegeren. Als de clubgebouwen via watermeter en controleerbare keerklep zijn aangesloten zijn de eigenaren van de clubgebouwen verantwoordelijk voor het deel in het clubgebouw. Clubgebouwen zijn een risico i.v.m. de aanwezige douches en lange perioden van stilstand van water. Zij vallen niet onder de Regels voor Legionellapreventie in leidingwater, maar wel onder de zorgplicht. Het verdient aanbeveling om het beheer in handen te geven van een daartoe gecertificeerd installatiebedrijf. | Theorie | [8 empty] | Sportvelden | Clubgebouwen | Verantwoordelijkheid | Eigenaar
Leidingwaterinstallaties | 507 | Wij brengen waterleidingen aan op de ruwe betonvloer. Een andere installateur brengt vloerverwarming aan. Wie is er verantwoordelijk voor Legionellapreventie? | Omdat u weet dat er vloerverwarming komt, dient u de bewoner te wijzen op Legionellarisico en de kans op warm water uit de koudwaterkraan. Dit kunt u het beste schriftelijk doen. In ISSO 30 staan de oplossingen voor het combineren van vloerverwarming en waterleidingen. |  |  |  |  | ISSO 30 |  |  |  |  | Waterleidingen | Betonvloer | Vloerverwarming
Leidingwaterinstallaties | 508 | Wij hebben bij ons op de zaak safety showers (nooddouches) staan in de fabriek om in noodgevallen te kunnen douchen. In de watervoorraadtank van 1900 liter water zit ook een verwarmingselement die staat afgesteld op 20 à 25 °C. In deze bakken worden regelmatig legionella bacteriën aangetroffen en deze bakken worden dan ook behandeld. Hoe kan ik als onderhoudsmonteur hier veilig aan werken zonder dat dit gevaar voor mijn gezondheid oplevert? | In ISSO 55.1 is een paragraaf opgenomen over veiligheidsmaatregelen voor mensen die beheer uitvoeren. Leveranciers (Nederlandse), hebben ook de nodige know how hierover. Er zijn bijvoorbeeld speciale opvangtrechters voor het beproeven van de douches. Het gaat erom dat u niet in contact komt met nevel en als dat niet te vermijden is, dat u een gelaatsmasker met de vereiste specificatie draagt. Voor uitgebreide informatie hierover zie TVVL-rapport ST-16 ' Aanbevelingen voor richtlijnen m.b.t. Ontwerp en Beheer van waterleidinginstallaties ten behoeve van nooddouches' Dit rapport is te verkrijgen op de site van TVVL. | Theorie | Wetgeving/Onderzoek | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 | TVVL ST-16 |  |  |  | Safety showers | Onderhoudsmonteur | Veiligheidsmaatregelen
Leidingwaterinstallaties | 509 | Wij hebben een complex in beheer waar 60 woningen op een warmwatercirculatie zitten. Bij binnenkomst in de woning is tussen de koudwater en warmwater een controleerbare keerklep geplaatst. De circulatie leiding is voorzien van een aantal deelstrangen. In de deelstrang is een temperatuuropnemer geplaatst, net als bij het warmwatertoestel (hier zit een temperatuur opnemer in de koudwater, warmwater en de circulatieleiding). Nu wordt elke week de temperatuur gecontroleerd en genoteerd in het logboek. De waardes vallen elke keer nog binnen de normen. Is het nu nog nodig (in verband met de nieuwe richtlijnen) deze controles uit te voeren? Of valt dit complex onder de zorgplicht? | Valt onder zorgplicht als er geen zorgbehoevenden vanuit een zorginstelling verblijven in het wooncomplex. In ISSO 55.1 staat beschreven dat, in de door u beschreven situatie, de meetfrequentie van de retourtemperaturen omlaag mag. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 |  |  |  |  | Wooncomplex | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 510 | Wij hebben een gebouw waar 6 buitenkranen op zitten, deze worden gebruikt om de tuin te sproeien. Deze tappunten zij de enige die aerosol vormend zijn. Als wij nu bij het drinkwaterbedrijf een tweede meter aanvragen en een leiding buiten het gebouw om leggen om de buitenkranen op te pakken zijn we dan het beheersaspect kwijt, ervan uitgaande dat de leiding diep genoeg ligt zodat het water nooit boven de 25 °C komt? | Direct na de meter aftakken via een controleerbare keerklep en dan onder de grond is ook voldoende als de temperatuur daar onder 25 °C blijft. De rest van de installatie moet ook worden voorzien van een controleerbare keerklep, want daar kan evt. legionellagroei optreden. Slangen leeg laten lopen en op koele plek opslaan. | Theorie | [8 empty] | Gebouw | 6 buitenkranen | Controleerbare keerklep
Leidingwaterinstallaties | 511 | Wij hebben als huurder in een kantoorpand een tapkraan voor koffievoorziening aangebracht op een leidingleiding. In hoeverre is Ordina verplicht een legionellavrijverklaring te leveren aan de verhuurder c.q. beheerder van het pand? | De verhuurder is verantwoordelijk voor Legionellapreventie in het kader van de zorgplicht. Als een huurder een aerosolvormend toestel aansluit op de leidingwaterinstallatie moet hij dit melden aan de verhuurder/beheerder. De werkgever is verantwoordelijk voor Legionellapreventie t.a.v. zijn personeel. In dit geval is er geen sprake van een aerosolvormend tappunt. Dus geen risico. Aerosolvormende tappunten in een kantoor kunnen bijv. zijn: - brandslanghaspels die gebruikt worden voor NIET-brandblusdoeleinden - douches voor personeel Advies om deze te behandelen conform ISSO 55.2. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.2 |  |  |  |  | Kantoorpand | Koffievoorziening | Legionellavrijverklaring | Verhuurder | Zorgplicht
Leidingwaterinstallaties | 512 | Wij huren een appartementencomplex voor verstandelijk gehandicapten van een woningstichting. Onlangs kreeg ik als clustermanager een "legionella-map" waarin de woningstichting zichzelf als verantwoordelijke registreert, maar als beheerder als bevoegd persoon/bedrijf de huurder noemt met de verplichting om alle tappunten periodiek te controleren en daarover een registratie bij te houden en indien van toepassing de GGD te informeren. E.e.a. betekent dat ik veel tijd van begeleiders vrij moet maken om op alle appartementen te spoelen en te temperaturen. De woningstichting beperkt haar taak tot enkel controle en bemonstering. Omdat wij deze appartementen huren: Wie dient wat te doen? | De eigenaar is verantwoordelijk maar kan taken m.b.t. Legionellapreventie delegeren via een overeenkomst of contract. De legionellamap dient dus wel onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst. | Theorie | [8 empty] | Appartementencomplex | Verstandelijke gehandicapten | Eigenaar
Leidingwaterinstallaties | 513 | Wij verhuren waterwagens voor mobiele douchegelegenheden. D.m.v. dosering moeten deze waterwagens legionellavrij worden gehouden. Welke ontsmettingsmiddelen kunnen wij toepassen en waar zijn deze verkrijgbaar? | Het is niet duidelijk of u de dosering van een desinfectiemiddel wilt toepassen tijdens het gebruik van de tank(inhoud) of alleen maar voor schoonmaakdoeleinden op het moment dat de tank buiten gebruik is. Het toevoegen van een desinfectiemiddel aan water dat wordt gebruikt voor douchedoeleinden is in zekere zin ongewenst en brengt risico’s met zich mee (overdosering, huidirritatie). Op dit moment is het in Nederland niet toegestaan om desinfectiemiddelen aan leidingwater te doseren. Ik neem aan dat het water in uw mobiele systeem ook als leidingwater wordt aangemerkt. Ik denk dat u met een periodieke reiniging van de tanks na gebruik (zoals hierboven omschreven) kunt volstaan. Bovendien is het zo dat Legionella alleen kan groeien bij temperaturen boven 20 ºC. Als de tankinhoud onder die temperatuur blijft (en dat is gedurende een groot deel van het jaar het geval), hoeft u niet bang te zijn voor groei van Legionella en is het toepassen van desinfectiemiddelen om Legionella te bestrijden ook niet noodzakelijk. In perioden waarbij de temperatuur wel boven 20 ºC komt, zou ik adviseren om bij standtijden van een tank langer dan een week de tankinhoud te verversen. Dit is niet alleen zinvol voor wat betreft Legionella maar ook voor wat betreft de algemene microbiologische gesteldheid van het water. | Theorie | [8 empty] | Waterwagens | Mobiele douchegelegenheden | Ontsmettingsmiddelen
Leidingwaterinstallaties | 514 | Wij zijn als bureau bezig met een onderzoek naar het vereenvoudigen van de beheersmaatregelen in een gevangenis. Hierin zijn per cel douches aanwezig met een mengthermostaat met een uittapleiding met een lengte korter dan 5 meter. Onze bedoeling is de douches gedurende een periode van maximaal 6 dagen niet te gebruiken, dit vervolgens te registreren om vervolgens in de 7e dag het douchepunt alsnog te bedienen. Bij deze bedieningssessie wordt dus het gebruik gesimuleerd. Kunt u aangeven op basis van de regelgeving wat in dit geval moet worden verstaan onder gebruik (tijd, temperatuur of een combinatie van beide)? | Als het hier om spoelen gaat en niet om thermisch desinfecteren, kan dat gewoon op de heersende watertemperatuur, gedurende een tijdsduur dat de gehele inhoud van de leiding ruimschoots ververst is. Dit kunt u zelf berekenen a.d.h.v. de binnendiameter, lengte en volumestroom. Voor de zekerheid zou kunt u een veiligheidsfactor van 2 toepassen voor het geval dat er eventueel lagere wl-drukken heersen. | Theorie | [8 empty] | Gevangenis | Thermische desinfectie
Leidingwaterinstallaties | 515 | Wij zijn een bungalowpark. Er is on duidelijkheid over de uitstroom temperatuur. Van warm water op het verst gelegen tappunt. NEN 1006 zegt 55 ºC, ons beheersplan stelt dat dit minimaal 60 ºC dient te zijn. Onze ketels leveren onder het toestel 60 ºC dus niet altijd op het verst gelegen tap punt. Vraag: Wat zijn nu de voorschriften? | 60 ºC geldt voor systemen met een circulatieleiding en voor systemen waar regelmatig thermisch gedesinfecteerd moet worden, want daarvoor is minimaal 60 ºC benodigd. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | NEN 1006 |  |  |  |  | Bungalowpark | Uitstroom temperatuur | 60 °C
Leidingwaterinstallaties | 516 | Wij zijn een kleine jachthaven met 25 boten en geen douche. Het Drinkwaterbedrijf wil dat wij zorgen voor een ‘’risicoanalyse en beheersplan’’. Wie kan dat voor ons doen? | De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een bureau of een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de BRL 6010. Deze kunt u vinden op de site van KBI. | Theorie | Wetgeving | Normen |  | BRL 6010 |  |  |  |  | Jachthaven | 25 boten | KBI
Leidingwaterinstallaties | 517 | Wij zijn een woningstichting en hebben in ons bezit en beheer o.a. een verzorgingshuis. Wij werken met een 'nieuwe' installateur en willen daarom graag weten waar een installateur aan moet voldoen om een risico-inventarisatie te kunnen en te mogen uit te voeren. | De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een bureau of een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de BRL 6010. Deze kunt u vinden op de site van KIWA. | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | BRL 6010 |  |  |  |  | RA | BP | KIWA
Leidingwaterinstallaties | 518 | Wij zijn een zorginstelling die een gebouw met een eigen wateraansluiting (eigen meter) verhuren aan een andere zorginstelling. Als eigenaar zijn wij verantwoordelijk voor het uitvoeren van een risicoanalyse en het opstellen van een beheersplan en het (indien nodig) doen van aanpassingen aan de installatie zodat deze voldoet aan de regelgeving. Onduidelijk is nog wie er verantwoordelijk is voor het spoelen van weinig of niet gebruikte tappunten en het uitvoeren van thermische desinfecties? Zijn wij dat (de eigenaar) of is dat de gebruiker (de huurder)? Als wij verantwoordelijk zijn kan die verantwoordelijkheid (via het huurcontract) gedelegeerd worden naar de huurder? | Legionellabeheer blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar (verhuurder). De eigenaar kan per schriftelijke overeenkomst legionellabeheersmaatregelen delegeren. Hij zal zich er echter regelmatig van moeten vergewissen of het Legionellabeheer ook daadwerkelijk conform het beheersplan plaatsvindt. | Theorie | [8 empty] | Zorginstellingen | Eigenaar
Leidingwaterinstallaties | 519 | Wij zijn leverancier van kindersanitair, o.a. kranen (via een andere leverancier). In hoeverre moeten wij rekening houden met legionella bestrijding? | U hoeft daar zelf geen rekening mee te houden, dat moet de installateur doen. Kinderen zijn bovendien relatief ongevoelig voor Legionella. Legionellabesmetting treedt alleen op bij intensieve aerosolvorming (verneveling) zoals douches. | Theorie | [8 empty] | Leverancier | Kindersanitair | Kranen
Leidingwaterinstallaties | 520 | Wij zijn psychometrische zorginstelling en daarmee volgens mij verplicht tot het uitvoeren van een risicoanalyse en het opstellen van een beheersplan. In het verleden is dit ook gedaan en zijn beheersmaatregels uitgevoerd. Nu heb ik een aantal vragen: a. Hoe mag ik omgaan met panden waarin geen patiënten komen? (Hierbij denken aan kantoren maar ook werkplaatsen met douches.) b. Op twee terreinlocaties hebben we meerdere panden staan, elk terrein is één totale collectieve leidingwaterinstallatie mag ik hierop dan ook onderscheid maken in het verschillend gebruik van de panden? c. Hoe mag ik omgaan met panden waar wel patiënten komen maar geen aerosolvormende tappunten aanwezig zijn? | a. U heeft een RA en BP nodig voor het gehele complex (wetgeving). b. U kunt de installatie splitsen (via controleerbare terugstroombeveiligingen) in Prioritaire locaties en niet-Prioritaire locaties. Voor de niet-Prioritaire locaties volstaat beperkte RA en eenvoudig beheer (bijvoorbeeld conform ISSO 55.2). De terugstroombeveiliging zelf hoort dan wel tot de Prioritaire locaties en moet elk jaar op zijn werking worden gecontroleerd. Het verantwoord splitsen van installaties staat ook beschreven in ISSO 55.1) c. Voor dit soort patiënten gelden niet aerosolvormende tappunten als niet aerosolvormend (zie wetgeving). | Theorie | Wetgeving | Normen | Richtlijnen | ISSO 55.1 | ISSO 55.2 |  |  |  | Psychometrische zorginstellingen | RA | BP